Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI)  
„REZERVINĖ KURO TALPA”
 (PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 9556295)


	
	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 




Mes siūlome šiuos darbus:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:



	„REZERVINĖ KURO TALPA“

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Bendra
kaina, Eur
su PVM
skaičiais
	Bendra
kaina, Eur
su PVM
žodžiais

	Darbų atlikimo ir objekto perdavimo Užsakovui terminas – iki 2026 m. gruodžio 10 d.

	1.
	REZERVINĖ KURO TALPA
	1 kompl.
	
	

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
Stacionari  avarinio kuro saugojimo ir išdavimo sistema
Dokumentas suformuluotas funkcinių ir minimalių techninių reikalavimų principu, nenurodant konkretaus gamintojo, prekės ženklo ar modelio. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius ar geresnius sprendinius, jeigu įrodo jų atitiktį.
1. Pirkimo objektas
Vieno generalinio tiekėjo principu suprojektuoti, suderinti, patiekti, įrengti, išbandyti ir perduoti eksploatacijai >5 m³ stacionarią antžeminę dyzelino kuro saugojimo ir išdavimo sistemą.
Sistemą sudaro >5 m³ dvisienė talpykla, suprojektuotas pamatas / kieta nelaidi aikštelė, aptverta teritorija, kuro priėmimo ir išdavimo mazgas su matavimo įranga, elektros apsaugos ir pristatomas mobilus elektros generatorius įrangai maitinti.
2. Projektavimo ir atitikties atsakomybė
Tiekėjas prieš įrengimą patikrina faktinę talpyklos vietą, sklypo ribas, požemines komunikacijas, privažiavimą kuro autocisternai, gaisrinės technikos kelius, reljefą ir kitus vietos apribojimus.
Tiekėjas nustato konkrečiam objektui taikomus galiojančius statybos, aplinkosaugos, priešgaisrinius, elektros, darbuotojų saugos, metrologijos ir kuro apskaitos reikalavimus ir savo sprendinius jais pagrindžia.
Planavimo orientyras – talpyklą siekti įrengti apie 15 m ar didesniu atstumu nuo 4D1/p pastato, tačiau galutinį leistiną atstumą nustato ir dokumentais pagrindžia kvalifikuotas projektuotojas.
3. Stacionari  talpykla
Nominalus tūris >5 m³; leidžiama artima standartinė gamintojo talpa, jeigu naudingas tūris tenkina užsakovo poreikį.
Antžeminė, dvisienė, gamykloje pagaminta ir dyzelinui skirta talpykla.
Privaloma nuotėkio tarp sienelių kontrolė, kuro lygio indikacija, perpildymo prevencija / signalizacija, alsavimo sprendinys, užrakinamos pildymo ir išdavimo jungtys, saugus ištuštinimo ir techninės priežiūros sprendinys.
Talpykla turi būti tinkamai pritvirtinta prie suprojektuoto gelžbetoninio pagrindo arba kitos projektuotojo pagrįstos konstrukcijos, įvertinant pilnos talpyklos masę, vėjo, šalčio, grunto ir kitas vietos apkrovas.
4. Orientaciniai aikštelės ir aptvertos teritorijos matmenys
Rinkoje esančių >5 000 l dvisienių talpyklų tipiniai gabaritai yra maždaug 2,3–3,2 m ilgio ir 1,5–2,3 m pločio; todėl planuojant vietą turi būti palikta papildoma erdvė įrangai, aptarnavimui ir saugiam priėjimui.
Orientacinis aptvertos teritorijos dydis – ne mažesnis kaip apie 5,0 × 4,5 m (apie 22,5 m²). Galutinį dydį tiekėjas patikslina pagal pasirinktos talpyklos gabaritus, įrangos išdėstymą ir projektinius saugos atstumus.
Rekomenduojama kietos, nelaidžios dangos / gelžbetoninės aikštelės zona – apie 4,5 × 4,0 m (apie 18 m²) arba didesnė, jeigu to reikia kuro perpylimo zonai ir eksploatacijai.
Po pačia talpykla orientaciškai numatyti ne mažesnį kaip apie 3,5 × 3,0 m pamatą, tačiau tikslūs pamato matmenys, storis, armavimas ir inkaravimas nustatomi konstrukciniame projekte pagal konkrečios talpyklos atramų schemą ir pilną masę.
Kuro perpylimo vieta turi būti nelaidi kurui ir suprojektuota taip, kad išsiliejęs kuras nepatektų į gruntą ar paviršinius vandenis. Jei konkrečiai objekto klasifikacijai taikomas LAND 80-2006 ar lygiavertis reikalavimas, kuro perpylimo zonai numatyti ne mažesnį kaip 10 m² kietos dangos plotą.
Numatyti paviršinių nuotekų valdymo / kontrolės sprendinius pagal projektuotojo nustatytus taikomus reikalavimus.
5. Kuro priėmimo ir išdavimo / matavimo mazgas
Kuras į stacionarią talpyklą priimamas iš kuro autocisternos per tam skirtą sandarią jungtį ir gamintojo numatytą pildymo sistemą.
Kuro išdavimui numatyti 230 V elektrinį dyzelino siurblį, orientacinio našumo apie 50–70 l/min, filtrą, kuro kiekio skaitiklį / srauto matuoklį, išdavimo žarną, automatinį arba lygiavertį saugų pistoletą ir avarinį STOP.
Matavimo įranga turi rodyti išduotą kuro kiekį; jeigu apskaitai taikomi metrologiniai reikalavimai, tiekėjas pateikia reikiamą metrologinę atitiktį ir dokumentus.
Įranga turi būti apsaugota nuo neįgalioto naudojimo ir atmosferos poveikio, įrengta užrakinamoje spintoje arba lygiaverčiu būdu.
6. Aptvėrimas ir fizinė apsauga
Aplink talpyklą ir aptarnavimo zoną įrengti maždaug 2 m aukščio užrakinamą metalinę segmentinę / tinklinę tvorą su varteliais.
Vartelių plotis ir vieta turi užtikrinti saugų darbuotojų patekimą, įrangos aptarnavimą ir avarinį priėjimą.
Transporto priemonių smūgio rizikos pusėse įrengti konstrukciškai pagrįstus apsauginius stulpelius arba atitvarus.
Numatyti privalomą saugos, rūkymo / atviros liepsnos draudimo ir riboto patekimo ženklinimą.
7. Elektros maitinimas iš pristatomo generatoriaus
Stacionarus elektros įvadas į pirkimo apimtį neįtraukiamas. Kuro išdavimo ir matavimo įranga maitinama iš kartu pristatomo mobilaus 230 V, 50 Hz elektros generatoriaus.
Orientacinė pagrindinė elektrinė apkrova – apie 0,55–0,70 kW kuro siurblys; skaitiklio, signalizacijos ir LED darbo apšvietimo apkrova yra ženkliai mažesnė. Elektros varikliui paleidimo metu būtina numatyti trumpalaikę paleidimo srovę.
Generatoriaus vardinė nuolatinė aktyvioji galia – ne mažesnė kaip 3,0 kW, o trumpalaikė / paleidimo galia – ne mažesnė kaip 3,5 kW. Praktiniam pirkimui rekomenduojama 3,5–4,0 kW klasės generatorius, kad būtų pakankama paleidimo atsarga ir galimybė vienu metu maitinti siurblį, matavimo įrangą bei apšvietimą.
Generatorius turi turėti 230 V lizdą(-us), automatinę apsaugą nuo perkrovos ir trumpojo jungimo, tinkamą įžeminimo / potencialų suvienodinimo sprendinį ir būti tinkamas darbui lauko sąlygomis.
Generatoriaus pastatymo vietą projekte numatyti taip, kad jis nebūtų kuro išsiliejimo ar garų kaupimosi zonoje, išmetamosios dujos būtų nukreiptos nuo darbo vietos, o generatoriaus papildymas kuru nebūtų atliekamas jam veikiant ar esant įkaitusiam.
8. Apšvietimas, įžeminimas ir elektros sauga
Numatyti lauko elektros skydelį / prijungimo tašką, apsaugos aparatus, liekamosios srovės apsaugą (RCD), įžeminimą ir potencialų suvienodinimą pagal projektą ir generatoriaus gamintojo reikalavimus.
Įrengti ekonomišką LED darbo zonos apšvietimą, tinkamą saugiam kuro pildymui ir išdavimui tamsiu paros metu.
9. Priešgaisrinė ir išsiliejimo kontrolė
Pagal projektą įrengti tinkamus gesintuvus, absorbentus, sorbuojančias užtvaras ir priemones užterštoms medžiagoms surinkti.
Parengti aiškią avarinių veiksmų instrukciją kuro išsiliejimo, gaisro, įrangos gedimo ir neteisėto patekimo atvejams.
10. Bandymas ir priėmimas
Prieš priėmimą atlikti talpyklos ir jungčių sandarumo, nuotėkio kontrolės, perpildymo apsaugos, siurblio, skaitiklio, avarinio STOP, generatoriaus, elektros apsaugų, įžeminimo ir apšvietimo bandymus.
Atlikti praktinį bandomąjį scenarijų: generatoriaus paleidimas, kuro siurblio paleidimas, kuro kiekio matavimas ir kontroliuojamas kuro išdavimas.
Trūkumai pašalinami iki galutinio perdavimo.
11. Dokumentacija ir mokymas
Perduoti projektinę ir išpildomąją dokumentaciją, talpyklos ir įrangos pasus, deklaracijas / sertifikatus, bandymų ir elektros matavimų protokolus, generatoriaus dokumentaciją, naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas, garantijas ir periodinių patikrų grafiką.
Apmokyti užsakovo darbuotojus priimti kurą į talpyklą, naudoti generatorių, išduoti ir apskaityti kurą bei veikti avarijos atveju.
12. Nepriklausomumo / lygiavertiškumo sąlyga
Specifikacijoje nurodyti parametrai yra minimalūs funkciniai reikalavimai. Prekės ženklai ir konkretūs gamintojai nenustatomi.
Jei tiekėjas siūlo kitokį techninį sprendinį, jis turi būti ne blogesnis pagal saugą, funkcionalumą, eksploatacinį patikimumą, priežiūros galimybes ir teisės aktų atitiktį.
Visos pasiūlymui būtinos sudedamosios dalys turi būti įtrauktos į bendrą kainą; papildomi privalomi darbai negali būti palikti užsakovo koordinavimui.
13. Pagrindinės teisės aktų nuorodos, kurias tiekėjas privalo aktualizuoti projekto metu
LAND 80-2006 ar lygiavertė  – Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimai.
Naftos produktų laikymo kuro talpyklose tvarka – taikytinumą konkrečiam ūkio subjektui ir registravimo prievoles patikrina tiekėjas.
Kuro talpyklų / degalinių įrenginių techninės priežiūros reikalavimai – taikytinumą konkrečiai objekto klasifikacijai patikrina projektuotojas.
Galiojančios bendrosios gaisrinės saugos, statybos, elektros įrenginių, darbuotojų saugos, metrologijos ir kitos konkrečiam sprendiniui taikomos nuostatos.
DARBO UŽDUOTIS
Dyzelino kuro saugojimo ir išdavimo sistemos įrengimas
Pirkimo vertė 114 000,00 EUR su PVM
1. Darbo tikslas
Suprojektuoti, suderinti, pristatyti, sumontuoti, išbandyti ir perduoti Užsakovui pilnai veikiančią >5 m³ stacionarią dyzelino kuro saugojimo ir išdavimo sistemą, skirtą avariniam dyzelino kuro rezervui.
Rangovas darbus vykdo „iki rakto“ principu – į darbų apimtį turi būti įtraukti visi projektavimo, paruošiamieji, statybos, montavimo, elektros, paleidimo, derinimo ir kiti darbai bei medžiagos, reikalingi pilnai veikiančiai sistemai įrengti.
Darbų atlikimo ir objekto perdavimo Užsakovui terminas – iki 2026 m. gruodžio 10 d.
2. Pagrindinė darbų apimtis
Įvertinti Užsakovo nurodytą talpyklos įrengimo vietą, esamas komunikacijas, privažiavimą, sklypo ir pastatų išdėstymą bei kitus apribojimus.
Parengti visus darbams atlikti reikalingus techninius sprendinius, schemas ir, jeigu privaloma pagal galiojančius teisės aktus, projektinę dokumentaciją bei ją suderinti.
Paruošti teritoriją ir pagrindą kuro talpyklai.
Įrengti >5 m³ stacionarią dvisienę antžeminę dyzelino kuro talpyklą.
Įrengti kuro priėmimo, saugojimo, išdavimo ir apskaitos įrangą.
Įrengti talpyklos ir įrangos elektros maitinimą nuo pristatomo autonominio generatoriaus.
Įrengti teritorijos aptvėrimą, vartelius, apsauginius elementus ir reikiamą ženklinimą.
Atlikti visus sistemos paleidimo, bandymo ir saugos patikrinimus.
Perduoti Užsakovui pilnai veikiančią sistemą, dokumentaciją ir naudojimo instrukcijas.
3. Kuro talpykla
Numatyti antžeminę, gamykloje pagamintą, dyzelino laikymui skirtą dvisienę talpyklą, kurios nominali talpa >5 000 litrų.
Talpykloje turi būti numatyta ne mažiau kaip:
nuotėkio tarp sienelių kontrolė;
kuro lygio indikacija;
maksimalaus kuro lygio / perpildymo prevencijos sistema;
alsavimo sistema;
saugi ir sandari kuro priėmimo jungtis;
užrakinamos kuro priėmimo ir išdavimo vietos;
galimybė saugiai atlikti talpyklos techninę priežiūrą ir ištuštinimą;
talpyklos ir kuro išdavimo įrangos įžeminimas.
Talpykla turi būti atspari atmosferos poveikiui ir tinkama nuolatiniam eksploatavimui lauko sąlygomis.
4. Kuro išdavimo ir matavimo įranga
Talpykloje arba šalia jos įrengti kuro išdavimo mazgą.
Numatyti:
~230 V elektrinį dyzelino siurblį;
orientacinį kuro išdavimo našumą ne mažiau kaip 50–70 l/min;
kuro filtrą / vandens separatorių;
elektroninį arba mechaninį kuro kiekio skaitiklį;
bendro išduoto kuro kiekio apskaitą;
ne trumpesnę kaip 6 m kuro išdavimo žarną;
automatinį kuro išdavimo pistoletą;
avarinio išjungimo STOP įtaisą;
pagrindinį elektros išjungiklį;
apsaugą nuo neįgalioto įrangos naudojimo.
Galutinę siurblio galią ir modelį Rangovas parenka pagal siūlomą sistemą ir užtikrina visų komponentų tarpusavio suderinamumą.
5. Aikštelė, pamatas ir teritorijos dydis
Rangovas turi atlikti visus reikalingus grunto ir pagrindo paruošimo darbus:
pašalinti augalinį sluoksnį;
suformuoti ir sutankinti pagrindą;
įrengti konstrukciškai pakankamą gelžbetoninį pamatą / pagrindą;
pritvirtinti talpyklą pagal gamintojo reikalavimus;
kuro perpylimo ir aptarnavimo zoną įrengti iš kurui nelaidžios dangos;
užtikrinti, kad galimo kuro išsiliejimo atveju kuras nepatektų į gruntą ar paviršinius vandenis.
Projektavimui numatyti orientacinę ne mažesnę kaip 5,0 × 4,5 m aptvertą teritoriją (apie 22,5 m²).
Orientacinis kietos / nelaidžios dangos plotas – apie 4,5 × 4,0 m.
Talpyklos gelžbetoninio pamato orientaciniai matmenys – apie 3,5 × 3,0 m, tačiau galutinius pamato matmenis, storį, armavimą ir konstrukciją Rangovas privalo parinkti pagal konkrečios talpyklos gamintojo reikalavimus, talpyklos masę su kuru ir faktines grunto sąlygas.
Galutiniai aikštelės ir aptvertos teritorijos matmenys gali būti koreguojami projektavimo metu, tačiau turi būti užtikrintas saugus priėjimas prie talpyklos, kuro išdavimo įrangos ir visų techninės priežiūros taškų.
6. Teritorijos aptvėrimas
Aplink kuro talpyklą ir jos aptarnavimo zoną įrengti:
apie 2 m aukščio metalinę segmentinę arba tinklinę tvorą;
užrakinamus vartelius;
saugos ir riboto patekimo ženklinimą;
transporto priemonių galimo smūgio pusėse – apsauginius metalinius stulpelius arba kitus konstrukciškai pagrįstus atitvarus.
Tvoros ir vartelių išdėstymas turi netrukdyti kuro talpyklos pildymui, eksploatacijai ir techninei priežiūrai.
7. Elektros maitinimas ir generatorius
Kuro išdavimo sistemos elektros maitinimas turi būti užtikrinamas nuo atskirai pristatomo mobilaus autonominio ~230 V generatoriaus.
Generatorius turi būti skirtas kuro siurbliui, kuro apskaitos įrangai, valdymo elementams ir darbo zonos apšvietimui maitinti.
Numatyti generatorių:
vienfazį;
~230 V;
~50 Hz;
su AVR arba lygiaverte įtampos stabilizavimo sistema;
tinkamą elektros variklių paleidimo srovėms;
ne mažesnės kaip 5 kW nominalios galios.
ne mažesnė kaip 5 kW klasė numatoma su galios atsarga kuro siurblio elektros variklio paleidimui ir papildomiems sistemos vartotojams.
Generatorius turi būti pristatomas kaip kuro sistemos komplekto dalis ir paruoštas eksploatacijai.
Rangovas pagal faktiškai parinktą kuro siurblį ir kitus elektros vartotojus privalo patikrinti generatoriaus galios pakankamumą.
8. Elektros ir įžeminimo darbai
Rangovas turi įrengti:
lauko sąlygoms tinkamą elektros skydelį;
reikiamus apsaugos aparatus;
generatoriaus prijungimo vietą;
elektros kabelius ir jungtis;
talpyklos ir įrangos įžeminimą;
potencialų suvienodinimą;
darbo zonos LED ar lygiavertis apšvietimą.
Visa elektros įranga turi būti parinkta pagal jos įrengimo vietos ir aplinkos sąlygas.
9. Priešgaisrinė ir išsiliejimo kontrolė
Rangovas turi numatyti ir įrengti pagal galiojančius reikalavimus:
tinkamus gesintuvus;
kuro absorbentus;
sorbuojančias užtvaras;
talpas / priemones užterštoms medžiagoms surinkti;
avarinių veiksmų instrukciją.
10. Bandymas ir paleidimas
Prieš perduodant sistemą Užsakovui Rangovas turi atlikti ne mažiau kaip:
talpyklos ir jungčių sandarumo patikrą;
nuotėkio kontrolės sistemos bandymą;
perpildymo apsaugos bandymą;
kuro siurblio bandymą;
kuro skaitiklio / apskaitos sistemos bandymą;
avarinio STOP bandymą;
generatoriaus darbo ir kuro siurblio paleidimo nuo generatoriaus bandymą;
elektros apsaugų patikrą;
įžeminimo matavimus;
apšvietimo patikrą.
Turi būti praktiškai pademonstruotas kuro priėmimas į talpyklą ir kuro išdavimas per sumontuotą siurblį bei apskaitos įrangą.
Nustatyti trūkumai turi būti pašalinti iki galutinio darbų perdavimo.
11. Dokumentacija
Užbaigęs darbus Rangovas turi perduoti Užsakovui:
talpyklos techninį pasą;
gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas;
atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
kuro išdavimo ir apskaitos įrangos dokumentaciją;
generatoriaus techninę dokumentaciją;
elektros matavimų ir įžeminimo protokolus;
atliktų bandymų protokolus;
įrengtos sistemos schemas;
garantinius dokumentus;
periodinės techninės priežiūros rekomendacijas;
kitus pagal galiojančius teisės aktus privalomus dokumentus.
12. Rangovo atsakomybė
Rangovas atsako už viso siūlomo sprendinio techninį tinkamumą ir atitiktį darbų atlikimo metu galiojantiems statybos, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos, elektros, darbuotojų saugos, metrologijos ir kitiems konkrečiam objektui taikomiems reikalavimams.
Prieš pateikdamas galutinį sprendinį Rangovas privalo vietoje patikrinti faktines įrengimo sąlygas.
Jeigu darbams atlikti reikalingi šioje užduotyje atskirai nepaminėti elementai, medžiagos, tvirtinimo detalės, kabeliai, jungtys, apsaugos įtaisai ar darbai, tačiau be jų sistema negali būti saugiai ir tinkamai eksploatuojama, jie laikomi įtrauktais į Rangovo darbų apimtį ir pasiūlymo kainą.
13. Darbų atlikimo terminas
Visi projektavimo, derinimo, tiekimo, statybos, montavimo, elektros, paleidimo ir bandymo darbai turi būti visiškai užbaigti, o veikianti sistema su visa dokumentacija perduota Užsakovui:
NE VĖLIAU KAIP IKI 2026 M. GRUODŽIO 10 D.
Terminas apima įrangos pristatymą, montavimą, bandymus, nustatytų trūkumų pašalinimą ir galutinį objekto perdavimą Užsakovui.
SKLYPO PLANAS IR VIETA
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	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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