Teikiame atsakymus į gautus tiekėjų klausimus:

1. Klausimas: Ar siurblys dirbs su dažnio keitikliu?
Atsakymas: Ne, nedirbs.

2. Klausimas: Kadangi maksimalus slėgis prieš siurblį 15 Bar o pakėlimo aukštis 32m tai siurblys privalo būti ne mažiau kaip Pn25 slėgio klasės?
Atsakymas: PN25 slėgio klasė siurbliui nėra papildomai reikalaujama.15 bar slėgis yra ribinė sistemos reikšmė, kuriai pasiekus suveikia apsaugos sistema. Esami recirkuliaciniai siurbliai yra PN16 klasės ir eksploatuojami žemiau nurodytomis sąlygomis. Siurblių darbo režimas – apie 11,5-13 ± 0,5 bar slėgis prieš siurblį, todėl įranga nėra eksploatuojama prie maksimalių slėgio reikšmių.

3. Klausimas: Prašau patikslinti 3.1.11 punktą, dėl flanšų slėgio klasės?
Atsakymas: Atsižvelgiant į faktines eksploatavimo sąlygas ir esamų siurblių eksploataciją, siurblys numatomas su PN16 klasės flanšais, užtikrinant gamintojo deklaruojamą leistiną slėgį ir darbinę temperatūrą.

4. Klausimas: Ar siurblio sandarinimas turi būti tinkamas darbui prie 150 C?
Atsakymas: Techninės specifikacijos 3.1.4. punktas.

5. Klausimas: Pastebėjome, kad atsakymas dėl maksimalaus vandens slėgio prieš siurblį (15 bar) kertasi su techninėje specifikacijoje nurodytu nominaliu projektiniu slėgiu 16 bar ir flanšų slėgio klase PN16 (tuomet sistemos slėgis yra 15 + 3,2 bar, t. y. 18,2 bar, kuris viršija slėgio klasę PN16). Prašome patikslinti dar kartą.
Atsakymas: 15 bar slėgis yra ribinė sistemos reikšmė, kuriai pasiekus suveikia apsaugos sistema. Esami recirkuliaciniai siurbliai yra PN16 klasės ir eksploatuojami žemiau nurodytomis sąlygomis. Siurblių darbo režimas – apie 11,5-13 ± 0,5 bar slėgis prieš siurblį, todėl įranga nėra eksploatuojama prie maksimalių slėgio reikšmių.
