PROJEKTAVIMO IR DARBŲ UŽDUOTIS

| 1. STATYTOJAS | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773916, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys. Kontaktinis asmuo: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žiežmarių apylinkės seniūnijos seniūnas Aivaras Jonyka, tel. +370 687 74 940, el. p. ziezmariu.apylinke@.kaisiadorys.lt. |
| --- | --- |
| 2. PROJEKTO PAVADINIMAS | Topolių g. Būdiškių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r., apšvietimo projektavimo ir įrengimo darbai. Apšvietimo linija bus įrengiama valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 „Liutonys -Žiežmariai- Dovainonys“ atskirame ruože, adresu Topolių g., Būdiškių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r., apšvietimo linijos pradžios koordinatė 527364/6074803, pabaigos koordinatė 526800/6075209. |
| 3. STATINIO ADRESAS | Topolių g. Būdiškių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r., |
| 4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ | Inžineriniai tinklai. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Nauja statyba. |
| 6. STATINIO KATEGORIJA | Nesudėtingas statinys. |
| 5. PROJEKTO IR DARBŲ PARENGIMO ETAPAS | Statybos projektas, Techninis darbo projektas (tikslinti projektavimo metu), Darbų įgyvendinimo terminai (galutinė data su pridavimu 2027-06-10). |
| 7. ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ DUOMENYS | Nurodymai projektiniams sprendiniams: - Suprojektuoti Topolių g. Būdiškių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r., apšvietimą. - Projektuojamos apšvietimo linijos ilgis apie 700 m. |

|  | - Numatyti pamatus apšvietimo stulpui 6-10 m. - Guminė apsauga 6-10 m pamatui. - Apšvietimo stulpas padengtas cinku. - Projektą derinti su reikalingomis institucijomis. - Išsiimti visas reikalingas projektavimo sąlygas. - Esant būtinybei statinio duomenys ir parametrai gali būti tikslinami projektavimo metu. - Projektą derinti su AB „VIA LIETUVA“. - Parengti statinio geodezines-išpildomąsias nuotraukas. - Projektuojant bei įrengiant įrenginius vadovautis Lietuvos respublikos Melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 ir kitais galiojančiais teisės aktais. - Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą. - Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. - Esant poreikiui suprojektuoti želdinių, patenkančių į darbų zoną, šalinimą. - Numatyti gerbuvio sutvarkymą, atsėjant žolę ar rengiant kitą dangą, kuri darbų metu galėjo būti pažeista. - Paslaugos teikėjas įsivertina projekto vykdymo priežiūrą per visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo. |
| --- | --- |
| 8. RENGIANT TECHNINĮ PROJEKTĄ VADOVAUTIS | Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. |
| 9. STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Šviestuvų techninė specifikacija, 2 lapai. |
| 10. STATINIO PROJEKTAVIMO EILIŠKUMAS | Projektas ruošiamas vienu etapu. |
| 11. PROJEKTO DERINIMO SU STATYTOJU NURODYMAI | Visus projekto sprendinius derinti su statytoju. |
| 12. PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Užsakovui pateikiami 4 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzemplioriai bei skaitmeninėje versijoje: pdf. ir dwg. Techninis projektas privalo būti pateikti valstybine kalba. |

Seniūnas	Aivaras Jonyka

ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| CHARAKTERISTIKA | APRAŠYMAS |
| --- | --- |
| Bendros savybės |  |
| Šviestuvo konstrukcija ir komplektacija | Modulinė ir konfigūruojama bei komplektuojama pagal poreikius |
| Korpusas | Korpusas padengtas UV spinduliams ir korozijai milteliniais dažais. Korpusas be radiatorių ar iškilimų. Geras lietaus apiplovimas, nesikaupia šiukšlės ir nešvarumai. Optinė dalis atskirta mechanine pertvara nuo elektrinės dalies. |
| Korpuso spalva | Visi šviestuvai turi būti vienos spalvos. |
| Aušinimas | Pasyvus be ventiliatorių. |
| Sandarikliai | Silikoninės karščiui atsparios gumos tarpinės optikoje ir elektrinėje dalyje. |
| Eksploatavimo sąlygos | Atvirame ore |
| Sandarumas | IP66/IP66 |
| Atsparumas smūgiams | IK09 |
| Reikalavimas dėl jungčių | Šviestuvo korpuse turi būti sumontuotos dvi standartizuotos ZHAGA jungtys. |
| Įrengimas | - Šviestuvo posvyrio kampas turi būti reguliuojamas su šviestuvo laikikliu, kuris yra gamyklinėje šviestuvo konstrukcijoje (nuo -90° iki +15°). Jokie papildomi reguliavimo kampų perėjimai negali būti naudojami. Šviestuvai montuojami tiesiai ant metalinės atramos. - Atramos aukštis – nuo 5 m. - Projektuoti LED tipo šviestuvus. - Projektuoti žeminimo įrenginių įrengimą pagal galiojančius elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. - Naujas apšvietimo linijas pajungti prie naujai įrengiamo apšvietimo valdymo skydo (AVS), išimant naujas prisijungimo sąlygas iš ESO. Kabelinė apskaitos skydą (KAS) ir AVS įrengimo vieta bus išsprendžiama techninio projekto parengimo metu. - Atlikti elektros įrenginių bandymus – matavimus. - Įrengti naują AVS sumontuojant astronominį laikrodį ir foto rėlę į bendrą dalį. |
| Ilgalaikis aplinkos temperatūros diapazonas | nuo -35°C iki +35°C |

| Optinė dalis |  |
| --- | --- |
| Optika | Pagaminta iš UV atsparios negelstančios medžiagos (PMMA) |
| Optikos gaubtas | Negelstantis, pagamintas iš smūgiams atsparios medžiagos |
| Šviesos koreliacinė temperatūra CCT | 4000K ± 275K |
| Spalvų atgava (Ra) | >70 |
| Elektrinė dalis |  |
| Temperatūrinė apsauga | Maitinimo šaltinis su šiluminiu grįžtamuoju ryšiu apsaugo maitinimo bloką bei šviesos šaltinį nuo perkaitymo. Vykdomas temdymas pasiekus ribinei temperatūrai. |
| Reikalaujamos funkcijos | Švelnus šviesos įžiebimas. |
| Elektrosaugos klasė | I |
| Nominali maitinimo įtampa | 220-240V/50-60Hz |
| Maitinimo šaltinio izoliacija tarp įėjimo ir išėjimo | Dviguba izoliacija |
| Apsauga nuo viršįtampių ir žaibo iškrovos | 10kV |
| Šviesotechniniai parametrai |  |
| Galios koeficientas cos φ | Ne mažiau 0,95 |
| Galingumas ir šviestuvo šviesos skaičius | Parenkama apšvietimo skaičiavimų metu |
| Šviestuvo efektyvumas Lm/W | Ne mažiau 130lm/w |
| Šviesos išlikimas ir tarnavimo laikas prie +25°C aplinkos temperatūros | Ne blogiau nei L95B10, ne mažiau nei 100000 val. |
| Šviestuvo garantinis laikotarpis | 5 metai. |

Seniūnas                                                                                                           Aivaras Jonyka

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 . Rangovo įrengti gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus – Rangovas privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Užsakovas turės teisę savo nuožiūra užsakyti dalies arba visos įrengtos gatvių apšvietimo sistemos auditą, siekdamas įsitikinti, kad įrengtas apšvietimas atitinka standarto reikalavimus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4. Nurodymai atliekant darbus: Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos priemonių – t. y. neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai.

Seniūnas                                                                                                                   Aivaras Jonyka