Pirkimo dokumentų 10 priedas „Siūlomų prekių techniniai duomenys“

siūlomų prekių techniniai duomenys

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę ir su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių kokybės atitikimą Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

| 1. Valdomos IP PTZ kameros (2 vnt.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų prekių techniniai parametrai (Užpildyti, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| 1.1. | Tipas | Lauko sąlygoms skirta valdoma IP PTZ kamera, tinkama teritorijos ir perimetro stebėjimui. |  |
| 1.2. | Gamintojas / modelis | Tiekėjas pasiūlyme nurodo siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir pateikia techninį aprašymą (pvz. gamintojo techninė dokumentacija, kurioje būtų aiškiai nurodyti reikalaujami techniniai parametrai). Vienas iš rinkoje esančių Techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus atitinkančių pavyzdžių yra AXIS Q6225-LE PTZ. Gali būti siūloma bet kurio gamintojo lygiavertė įranga, užtikrinanti ne mažesnį funkcionalumą, techninius parametrus ir suderinamumą su visa Sistema. |  |
| 1.3. | Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip 1920 x 1080 (Full HD). |  |
| 1.4. | Vaizdo sensorius | Ne mažesnis kaip 1/2" progresyvaus skenavimo CMOS arba lygiavertis. |  |
| 1.5. | Optinis artinimas | Ne mažiau kaip 31x optinis artinimas. Varifokalinis objektyvas ne siauresnis kaip 6.91–214.69 mm arba lygiavertis. |  |
| 1.6. | IR pašvietimas | Tolimojo nuotolio ir pašvietimas ne mažiau kaip iki 400 m arba lygiavertis naktinio stebėjimo sprendinys. |  |
| 1.7. | Pan / Tilt funkcijos | Pan: 360° be galinio sustojimo; Tilt: ne siauresnis kaip nuo -90° iki +90°; turi būti palaikomos iš anksto nustatytos pozicijos ir patruliavimo režimai. |  |
| 1.8. | Vaizdo glaudinimas | Turi palaikyti H.264 ir H.265; pageidautinas Motion JPEG arba lygiavertis papildomas formatas. |  |
| 1.9. | Vaizdo kokybės funkcijos | Turi turėti plataus dinaminio diapazono funkciją, prasto apšvietimo gerinimo funkciją ir elektroninį vaizdo stabilizavimą arba lygiaverčius sprendinius. |  |
| 1.10. | Analitika | Turi palaikyti judesio, įsibrovimo, objekto / žmogaus / transporto priemonės aptikimo ar lygiavertę vaizdo analitiką, tinkamą teritorijos apsaugos scenarijams. |  |
| 1.11. | Apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP66, atspari vandalizmui ne mažiau kaip IK10 arba lygiavertė lauko sąlygoms tinkama apsauga. |  |
| 1.12. | Veikimo sąlygos | Turi veikti lauko sąlygomis Lietuvos klimato sąlygose; veikimo temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -40 °C iki +55 °C. |  |
| 1.13. | Integracija | Turi būti suderinama su siūloma vaizdo valdymo programine įranga ir palaikyti atvirą integraciją, ONVIF arba lygiaverčius protokolus. Kameros administravimo sąsaja ir duomenų perdavimas turi palaikyti HTTPS / TLS arba lygiavertį saugų protokolą. Nenaudojamos administravimo paslaugos ir prievadai turi būti išjungti. ONVIF ir RTSP sąsajos negali būti prieinamos be autentifikavimo. |  |
| 1.14. | Naudotojų teisės | VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema. |  |
| 1.15. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | (Tiekėjo siūloma garantija) |
| 2. 360° termovizoriniai radarai (2 vnt.) |  |  |  |
| 2.1. | Tipas | Tinklo pagrindu veikiantis 360° termovizorinis radaras su integruota analitika, skirtas teritorijos perimetro saugojimui ir ankstyvam karščio / gaisro požymių aptikimui. |  |
| 2.2. | Gamintojas / modelis | Tiekėjas pasiūlyme nurodo siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir pateikia techninį aprašymą (pvz. gamintojo techninė dokumentacija, kurioje būtų aiškiai nurodyti reikalaujami techniniai parametrai). Vienas iš rinkoje esančių Techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus atitinkančių pavyzdžių yra TR3300 Thermal Radar. Gali būti siūlomas bet kurio gamintojo lygiavertis sprendinys, užtikrinantis ne mažesnį funkcionalumą, aptikimo galimybes, integraciją ir techninius parametrus. |  |
| 2.3. | Kiekis ir objektyvai | 2 vnt. Objektyvai turi būti parinkti tiekėjo taip, kad būtų užtikrinti techninėje specifikacijoje nustatyti aptikimo, atpažinimo ir stebėjimo atstumai bei reikalaujama teritorijos aprėptis. |  |
| 2.4. | Terminis jutiklis | Nešaldomas VOx mikrobolometras arba lygiavertis terminis jutiklis. |  |
| 2.5. | Terminė raiška | Ne mažesnė kaip 320 x 256 pikselių. |  |
| 2.6. | Terminio vaizdo gylis | Ne mažiau kaip 16 bitų terminio infraraudonojo vaizdo apdorojimas arba lygiavertis. |  |
| 2.7. | Matymo aprėptis | Įrenginys turi užtikrinti nenutrūkstamą 360° terminį teritorijos skenavimą vienu įrenginiu; vertikali aprėptis pagal pasirinktą objektyvą turi būti pakankama projektinei teritorijos stebėjimo zonai padengti. |  |
| 2.8. | Sukimosi greitis | Reguliuojamas, ne siauresnis kaip nuo 15 iki 60 aps./min. arba lygiavertis nuolatinio teritorijos skenavimo sprendinys. |  |
| 2.9. | Analitika | Turi palaikyti ne mažiau kaip įsibrovimo / apsaugos ir gaisro / karščio aptikimo analitiką. Turi būti galimybė konfigūruoti aptikimo zonas, išimtis, judesio filtrus ir prioritetines zonas. Turi būti galimybė naudoti pažangią AI pagrįstą analitiką su pagerinta objektų klasifikacija ir detalesniais įvykių duomenimis. |  |
| 2.10. | PTZ integracija | Turi palaikyti PTZ kameros nukreipimo į įvykio vietą funkciją arba lygiavertį mechanizmą, leidžiantį operatoriui greitai patikrinti radaro sugeneruotą įvykį. |  |
| 2.11. | VMS (vaizdo valdymo sistema) integracija | Turi palaikyti ONVIF, RTSP srautą, įvykių / aliarmų perdavimą į vaizdo valdymo programinę įrangą arba lygiavertes integracijos priemones. ONVIF ir RTSP sąsajos negali būti prieinamos be autentifikavimo. |  |
| 2.12. | Tinklo sąsaja | RJ-45; automatinis 100 Mbps–1 Gbps Ethernet ryšys arba lygiavertis. |  |
| 2.13. | Tinklo sauga | Turi palaikyti HTTPS / TLS arba lygiavertes saugaus prisijungimo ir duomenų perdavimo priemones. |  |
| 2.14. | Išoriniai ryšiai ir debesijos paslaugos | Pagrindinės Sistemos funkcijos turi veikti be nuolatinio interneto ryšio, išskyrus atskirai su Bendrove suderintas funkcijas. Tiekėjas pasiūlyme nurodo visus Sistemos inicijuojamus išorinius ryšius ir naudojamas debesijos, telemetrijos, licencijų tikrinimo, nuotolinio administravimo bei naujinimo paslaugas. Šios funkcijos aktyvuojamos tik gavus Bendrovės sutikimą. Be Bendrovės leidimo vaizdo įrašai, terminiai duomenys, žurnalai, autentifikavimo duomenys ir konfigūracija negali būti perduodami į tiekėjo, gamintojo ar kitos trečiosios šalies infrastruktūrą. | (Pildo tiekėjas, nurodydamas naudojamus išorinius ryšius ir (ar) paslaugas). |
| 2.15. | Maitinimas | PoE+ / PoE++ arba lygiavertis maitinimo sprendinys, tinkamas pasirinktos įrangos darbui lauko sąlygomis. |  |
| 2.16. | Apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP67 arba lygiavertė apsauga nuo dulkių ir vandens. |  |
| 2.17. | Veikimo sąlygos | Veikimo temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -35 °C iki +60 °C. |  |
| 2.18. | Naudotojų teisės | VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema. |  |
| 2.19. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | (Tiekėjo siūloma garantija) |
| 3. Lauko komutaciniai skydai ir PoE komutatoriai |  |  |  |
| 3.1. | Lauko skydai | Ne mažiau kaip 2 vnt.; ne mažesni kaip 400 x 300 x 150 mm; skirti montuoti lauko sąlygomis, su kabelių įvadais, vidine įrangos tvirtinimo konstrukcija, apsauga nuo drėgmės ir dulkių, įžeminimo prijungimo galimybe. Lauko skydai turi būti rakinami, o fizinė prieiga prie juose esančių komutatorių, kabelių jungčių ir kitos aktyvios įrangos turi būti ribojama. |  |
| 3.2. | PoE komutatoriai | Ne mažiau kaip 2 vnt.; ne mažiau kaip 4 PoE prievadai; ne mažiau kaip 1 GbE ryšio prievadai. Turi būti tiekiami valdomi PoE komutatoriai, palaikantys VLAN, nenaudojamų prievadų išjungimą, prieigos prie valdymo sąsajos ribojimą, HTTPS ir (ar) SSH administravimą, SNMPv3, jeigu naudojamas SNMP, žurnalinių įrašų eksportavimą, konfigūracijos atsarginės kopijos sukūrimą ir atkūrimą bei gamintojo patvirtintų programinės aparatinės įrangos naujinimų diegimą. PoE galios biudžetas turi būti pakankamas visai prijungtai įrangai. |  |
| 3.3. | Elektros ir viršįtampių apsauga | Tiekėjas turi numatyti būtinas elektros apsaugos, įžeminimo, kabelių apsaugos ir komutavimo priemones pagal įrangos gamintojo reikalavimus ir galiojančius teisės aktus. |  |
| 3.4. | Žymėjimas | Visi kabeliai, prievadai, skydai ir aktyvi įranga turi būti aiškiai pažymėti; žymėjimas turi sutapti su perduodama vykdomąja dokumentacija. |  |
| 3.5. | Tinklo segmentavimas | Sistema turi būti įrengta atskirame tinklo segmente, logiškai atskirtame nuo Bendrovės administracinio, naudotojų, svečių ir kitų technologinių tinklų. Ryšiai tarp segmentų leidžiami tik per kontroliuojamą tinklo įrenginį pagal iš anksto suderintas prieigos kontrolės taisykles. Kameroms, radarams, serveriui, VMS ir administravimo darbo vietoms leidžiami tik Sistemos veikimui būtini ryšiai, prievadai ir protokolai. Tiekėjas iki diegimo pradžios pateikia loginę ir fizinę tinklo schemą, duomenų srautų ir reikalingų prievadų sąrašą. |  |
| 4. Serveris ir vaizdo valdymo programinė įranga |  |  |  |
| 4.1. | Serveris | Turi būti pateiktas serveris arba serverinė įranga, skirta Sistemos vaizdo įrašymui, įvykių apdorojimui, duomenų saugojimui ir vaizdo valdymo programinės įrangos darbui. |  |
| 4.2. | Našumas | Serverio procesorius, operatyvioji atmintis, tinklo prievadai ir diskų posistemė turi būti parinkti taip, kad stabiliai aptarnautų ne mažiau kaip 4 prijungtus vaizdo / termovizorinius įrenginius, įrašymą ir aliarmų apdorojimą 24/7 režimu. |  |
| 4.3. | Duomenų saugojimas | Diskų talpa turi būti parinkta pagal siūlomų įrenginių srautus taip, kad būtų užtikrintas ne trumpesnis kaip 30 parų vaizdo įrašų saugojimas, jeigu perkančioji organizacija nepatvirtina kitokio archyvavimo termino. Serverio diskų posistemė turi užtikrinti atsparumą bent vieno disko gedimui (pvz., RAID ar lygiavertė technologija), jei tai techniškai taikoma. Serverio ir pagrindinės tinklo įrangos maitinimas turi būti apsaugotas UPS, užtikrinančiu saugų įrangos išjungimą ir ne trumpesnį kaip 15 min. veikimą dingus elektros energijai. Turi būti užtikrinta pagrindinių Sistemos komponentų būklės stebėsena ir gedimų / disko būklės perspėjimai. |  |
| 4.4. | Programinė įranga | Turi būti pateikta vaizdo valdymo programinė įranga, palaikanti ne mažiau kaip 4 įrenginių prijungimą, vaizdo įrašymą, aliarmų valdymą, PTZ kamerų valdymą, naudotojų teisių administravimą, įvykių paiešką, vaizdo eksportą ir ONVIF arba lygiaverčių atvirų standartų palaikymą. Vienas iš tokius reikalavimus atitinkančių pavyzdžių yra Milestone XProtect Express+, tačiau gali būti siūloma bet kurio gamintojo lygiavertė programinė įranga. |  |
| 4.5. | Išoriniai ryšiai ir debesijos paslaugos | Pagrindinės Sistemos funkcijos turi veikti be nuolatinio interneto ryšio, išskyrus atskirai su Bendrove suderintas funkcijas. Tiekėjas pasiūlyme nurodo visus Sistemos inicijuojamus išorinius ryšius ir naudojamas debesijos, telemetrijos, licencijų tikrinimo, nuotolinio administravimo bei naujinimo paslaugas. Šios funkcijos aktyvuojamos tik gavus Bendrovės sutikimą. Be Bendrovės leidimo vaizdo įrašai, terminiai duomenys, žurnalai, autentifikavimo duomenys ir konfigūracija negali būti perduodami į tiekėjo, gamintojo ar kitos trečiosios šalies infrastruktūrą. | (Pildo tiekėjas, nurodydamas naudojamus išorinius ryšius ir (ar) paslaugas). |
| 4.6. | Aliarmų valdymas | Turi būti galimybė operatoriui matyti aliarmą, jo šaltinį, laiką, įvykio vietą / zoną ir susijusį vaizdo srautą; turi būti galimybė peržiūrėti ir eksportuoti susijusius įrašus. |  |
| 4.7. | Naudotojų teisės | VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema. Sistema turi registruoti sėkmingus ir nesėkmingus prisijungimus, naudotojų ir administratorių veiksmus, paskyrų ir teisių pakeitimus, konfigūracijos pakeitimus, programinės įrangos naujinimus, sistemos paleidimą ir sustabdymą, įrangos ir ryšio gedimus, aliarmų sukūrimą, patvirtinimą ir atšaukimą, vaizdo įrašų eksportą bei nuotolinės prieigos seansus. Žurnaliniai įrašai turi būti apsaugoti nuo neleistino pakeitimo ir ištrynimo, eksportuojami Bendrovei prieinamu formatu ir saugomi ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Sistemos laikas sinchronizuojamas su Bendrovės nurodytu patikimu laiko šaltiniu. |  |
| 4.8. | Licencijos | Visos licencijos turi būti teisėtos, galiojančios, perduodamos perkančiajai organizacijai ir tinkamos Sistemai eksploatuoti pagal gamintojo sąlygas. |  |
| 4.9. | Atsarginės kopijos ir atkūrimas | Turi būti užtikrintas VMS, serverio, komutatorių, kamerų ir radarų konfigūracijos atsarginių kopijų sukūrimas, jeigu komponentai palaiko tokią funkciją. Atsarginės kopijos perduodamos Bendrovei arba saugomos jos valdomoje vietoje. Tiekėjas negali būti vienintelis subjektas, turintis Sistemos atkūrimui reikalingą konfigūraciją ar prisijungimo duomenis. Perdavimo metu tiekėjas praktiškai pademonstruoja VMS ir pagrindinės konfigūracijos atkūrimą iš atsarginės kopijos. |  |
| 5. Kabelinė infrastruktūra, atramos ir montavimo darbai |  |  |  |
| 5.1. | Kabeliai | Duomenų perdavimo kabelis (varinis Ethernet kabelis Cat6 arba lygiavertis sprendinys) – preliminarus kiekis 1600 m; elektros kabelis 3 x 2,5 mm² CYKY arba lygiavertis – preliminarus kiekis 870 m.; optinis kabelis arba lygiavertis sprendinys ryšiui tarp nutolusių lauko skydų ir pagrindinės infrastruktūros – tiekėjo apskaičiuojamas pagal techninį sprendinį. Duomenų perdavimo infrastruktūra turi būti suprojektuota atsižvelgiant į didžiausią leistiną pasirinktos technologijos ryšio atkarpos ilgį. Varinio Ethernet kabelio atkarpa tarp aktyvių tinklo įrenginių negali viršyti taikomų standartų ir gamintojo nustatyto didžiausio ilgio. Ryšiui tarp nutolusių lauko skydų ir pagrindinės sistemos infrastruktūros turi būti naudojamas optinis kabelis arba lygiavertis sprendinys, užtikrinantis galvaninį atskyrimą, atsparumą elektromagnetiniams trukdžiams, pakankamą pralaidumą ir saugų duomenų perdavimą. |  |
| 5.2. | Apsauginiai vamzdžiai | Elektros kabeliams turi būti naudojamas raudonas PVC d20 arba lygiavertis apsauginis vamzdis; orientacinis kiekis – ne mažiau kaip 870 m. |  |
| 5.3. | Trasėjos darbai | Turi būti atlikti tranšėjos kasimo, kabelių klojimo, užpylimo ir teritorijos sutvarkymo darbai; orientacinė apimtis – ne mažiau kaip 650 m, preliminarus gylis 0,7 m, plotis 0,25 m, jei vietoje nesuderinama kitaip. |  |
| 5.4. | Atramos / stulpai | Turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 atramos / stulpai, tinkami kameroms ir / arba radarams montuoti. Stiebo aukštis – 12 m ±10 % darbinio aukščio arba pagal suderintą projektinį sprendinį. Konstrukcijos turi būti tinkamos Lietuvos klimato lauko sąlygomis, atsparios vėjo apkrovoms ir korozijos poveikiui. |  |
| 5.5. | Montavimo darbai | Į pasiūlymą turi būti įskaičiuoti visi būtini montavimo, tvirtinimo, kabelių paruošimo, sujungimo, derinimo, konfigūravimo, paleidimo, integravimo ir testavimo darbai. | (Turi būti) |
| 5.6. | Darbo priemonės | Tiekėjas savo sąskaita pasirūpina keltuvais, mechanizmais, matavimo prietaisais, darbo saugos priemonėmis ir kitomis darbams atlikti būtinomis priemonėmis. | (Turi būti) |