Sąlygų priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas – VšĮ Nacionaliniame kraujo centre įrengtos apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugos.
2. Paslaugų teikimo vieta - Žolyno g. 34 ir Žolyno g. 39A, Vilnius.
Apsauginę ir gaisrinę signalizacijos sistemą sudaro:

Įrengtų aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių specifikacija

1. Gaisrinės apsaugos centralė (modelis MAG 8) – 1 vnt.

1.1. Spindulių skaičius – 6 vnt.

1.2. Gaisriniai jutikliai:

1.2.1. Dūmų – 67 vnt.

1.2.2. Temperatūros – 13 vnt.

1.3. Pavojaus mygtukas – 5 vnt.

1.4. Vidaus signalizatorius – 2 vnt.

2. Adresinė gaisrinės apsaugos centralė, 4 kilpų ( modelis JUNO-NET) – 1 vnt.

2.1. Adresinis dūmų jutiklis – 120 vnt.

2.2. Temperatūros jutiklis – 35 vnt. 

2.3. Adresinis pavojaus mygtukas – 12 vnt.

2.4. Adresinė vidaus sirena – 9 vnt.

2.5. Lauko sirena – 1 vnt.

Įrengtų aktyviųjų apsaugos priemonių specifikacija

1. Konvencinė (spindulinė) gaisrinės apsaugos centralė (įrengta 615 m2 metaliniame angare)  (modelis SMARTLINE 020-4) – 1 vnt.

1.1.  Spindulių skaičius – 4 vnt. (plečiama iki 20vnt.)

1.2.  Priešgaisriniai jutikliai– 10 vnt

1.3.  Vidaus sirena – 1 vnt.

1.4.  Lauko sirena – 1 vnt.

1.5.  Pavojaus mygtukai – 2 vnt.

1.6. Analoginis šilumai laidus kabelis– 100 m.

Gaisrinė signalizacija praneša apie gaisro aptikimą garsiniu signalu ir perduoda informaciją į telefoną per GPRS.

2. Apsauginės signalizacijos centralė (įrengta 615 m2 metaliniame angare)  (modelis eldes ESIM 364) – 1 vnt.

2.1.  Zonų skaičius – 4 vnt. (plečiama iki 8vnt.)

2.2.  GSM/GPRS ryšio modulis– 1 vnt.

2.3.  Radijo modulis– 1 vnt.

2.4.  Kombinuotas judesio ir stiklo dūžio jutiklis– 4 vnt.

2.5.  Magnetinis kontaktas durims ir langams– 2 vnt.

2.6.  Magnetinis kontaktas vartams– 2 vnt.

2.7.  Spindulio galinis įrenginys– 8 vnt.

2.8. Vidaus sirena – 1 vnt.

2.9.  Lauko sirena – 1 vnt.

2.10. Valdymo klaviatūra LCD – 1 vnt.
Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos priemonės yra įrengtos.

3. Reikalavimai pirkimo objektui:

3.1. Paslaugas teikti laikantis ir vadovaujantis LR teisės aktuose numatytais darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, elektrosaugos, ekologijos, Užsakovo vidaus tvarkos taisyklėmis, higienos normomis, bei kitais LR normatyviniais dokumentais, susijusiais su Specifikacijoje nurodytais reikiamais atlikti darbais.

3.2. Garantuoti avarinės tarnybos paslaugas darbo, švenčių ir poilsio dienomis, šalinant smulkius gedimus visą parą.

3.3. Bet kuriuo paros metu priimti Perkančiosios organizacijos telefoninius pranešimus apie apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrenginių gedimus.

3.4. Tiekėjas Perkančiosios organizacijos darbo laiku turi atlikti techninę priežiūrą, šalinti gedimus. Perkančiosios organizacijos darbo laikas – 7. 45 val. – 16.30 val. darbo dienomis.

3.5.  Remonto darbus atlikti pagal Perkančiosios organizacijos poreikius – pagal žodinį ar raštišką pranešimą, sugedus eksploatuojamoms sistemos dalims ar įrenginiams, ne ilgiau kaip per 4 val. atvykti į įstaigą. Gedimą pašalinti ne ilgiau kaip per 6 val. nuo atvykimo pas Perkančiąją organizaciją arba suderinti kitą gedimo pašalinimo laiką. 

3.6.  Aptarnaujamų įrenginių remonto darbus atlikti pagal abipusiai iš anksto suderintą darbų sąmatą.

3.7.  Remontui naudoti tik kokybiškas ir paskirtį atitinkančias dalis, už kurias Perkančioji organizacija moka pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas faktūras. 

3.8. Tirti incidentus, įvykusius dėl apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų gedimo.

3.9. Informuoti Perkančiąją organizaciją apie visas žinomas aplinkybes, kurios kelia grėsmę objekto saugumui. 

3.10. Neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos apie Perkančiosios organizacijos objekte įrengtos apsaugos sistemos įjungimo ir išjungimo tvarką, techninių priemonių išdėstymą bei kitus apsaugos sistemos parametrus.

3.11. Sudaryti techninės priežiūros grafiką ir suderinti jį su Perkančiąja organizacija. 

3.12. Visus pastatų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos, įrenginių ir prietaisų techninės priežiūros ir remonto paslaugų rezultatus įrašyti į specialų žurnalą (saugomas pas Perkančiąją organizaciją, įrašius įrašą apie suteiktas Paslaugas, Tiekėjas iš karto jį grąžina Perkančiajai organizacijai).

3.13. Techninės priežiūros darbai atliekami, laikantis sutartyje paslaugos teikėjui išvardintų techninės apžiūros darbų įsipareigojimų.

3.14. Planinių techninių priežiūros darbų metu, atliekamų pagal grafiką (vieną kartą per mėnesį), atlikti šiuos darbus:

3.14.1. Užvesti ir pildyti techninės priežiūros ir aptarnavimo žurnalą;

3.14.2. techninę priežiūrą atlikti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį;

3.14.3. apžiūrų metu laikytis eksploatacijos instrukcijų ir prietaisų aprašymų;

3.14.4. tikrinti visų vandentiekio sklendžių padėti ir jų padėčių indikaciją;

3.14.5. atlikti išorinę vamzdynų, gaisrinių čiaupų, sklendžių ir kitos įrangos apžiūrą, tikrinti, ar įrenginiai nepažeisti korozijos;

3.14.6. tikrinti vidaus gaisrinį vandentiekį, nuleidžiant vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo (GČ skaičius 14 vnt.), taip pat vandentiekio našumą, ar atitinka reikiamą vandens srautą, plokščiąsias gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, o patikros rezultatus surašyti į vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalą;

3.14.7. užtikrinti visų išvardintų prietaisų ir įrenginių funkcionavimą;

3.14.8. atlikti valdymo ir indikacijos pultų, šviesinių ir garsinių įrenginių, detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų ir kabelinių linijų apžiūrą;

3.14.9. tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir išjungimo režimo metu;

3.14.10. tikrinti (ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių) signalų perdavimą į valdymo ir rodymo įrenginį, imituojant gaisrą;

3.14.11. instruktuoti Perkančiosios organizacijos paskirtus asmenis kaip naudotis apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų sistemų įrenginiais;
3.14.12. kartu su Perkančiąja organizacija spręsti apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrenginių montavimo ir remonto klausimus, vykdyti montavimo bei remonto darbus pagal iš anksto suderintas sąmatas.
4. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas:
4.1. Už naudojamų apsauginės ir gaisrinės apsaugos sistemų techninės priežiūros paslaugas mokant fiksuotą abonentinį mėnesinį mokestį, į kurį turi būti įskaičiuotos medžiagų ir darbo sąnaudos, reikalingos planinėms techninėms apžiūroms atlikti, galimos transporto išlaidos, kiti mokesčiai. Techninės priežiūros 1 mėnesio paslaugų atlikimo kaina nurodoma eurais (be ir su PVM).

4.2. už papildomus darbus, faktiškai patiriamas išlaidas atsiskaitoma taikant dalinį sutarties vykdymo išlaidų padengimą, t. y. kaina susideda iš dviejų dalių:

· viena kainos dalis apskaičiuojama taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą valandinį avarinio iškvietimo/ remonto įkainį (faktiškai suteiktų paslaugų laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu apvalinant į didesniąją pusę);

· kitą kainos dalį sudaro pateiktų detalių, mechanizmų faktiškai patirtos įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomų paslaugų vykdymu (jei teikiant papildomas paslaugas atsiranda detalių poreikis). Perkančioji organizacija įsipareigoja padengti tik tas išlaidas, kurios neabejotinai patiriamos vykdant sutartį ir kurios patvirtintos įsigijimo dokumentais ir jų keitimo poreikis bei apimtys buvo suderintos su atsakingu asmeniu.

4.3. Avarinio iškvietimo / remonto darbų matavimo vienetas – valanda (perkama pagal poreikį), todėl Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto valandų kiekio.

4.4. Maksimalus numatomas avarinio iškvietimo / remonto darbų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu - 30 val.

4.5. Faktiškai patiriamos išlaidos (perkama pagal poreikį): ne daugiau kaip 1500,00 Eur sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.6. Faktiškai patiriamoms išlaidoms (detalėms, mechanizmams) nurodyta pinigų suma yra preliminari ir Perkančioji organizacija neįsipareigoja viso kiekio išpirkti.
4.7.  Jei teikiant papildomus darbus bus reikalingos detalės (negali viršyti 1500,0 eurų sutarties galiojimo laikotarpiu), tiekėjas prieš pradėdamas remontą, privalės detalių kiekius ir kainas suderinti su VšĮ Nacionalinio kraujo centro atsakingu už sutartį asmeniu. Tiekėjui siūlant vidutinių rinkos įkainių neatitinkančias detales, VšĮ Nacionalinis kraujo centras turi teisę atsisakyti tokių detalių. 

4.8. Keičiant sugedusias detales, neveikiančius mechanizmus, Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai pareikalavus,  privalo pateikti šių detalių įsigijimo dokumentų, kuriuose turi būti nurodyta pakeistų detalių įsigijimo kaina ir garantija (6 mėn.), kopijas.
______________________________________________
