TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas – Prekės; Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- - Putokšlio koncentratas, befluoris 3%, naftos produktų gesinimui, tinkamas naudoti virš atvirų vandens telkinių. Kiekis  30 m3;

- - Putokšlio koncentratas, befluoris 3%, poliarinių ir nepoliarinių skysčių gesinimui. Kiekis 10 m3;

- - Dviejų putokšlio koncentrato talpų išvalymas, naujo putokšlio koncentrato ir tuščių 1 m3 talpų pervežimas; talpų pripildymas nauju putokšlio koncentratu, iš talpų išvalyto putokšlio koncentrato parvežimas, susidariusių atliekų surinkimas ir perdavimas utilizavimui.

  - ESAMA SITUACIJA

Šiuo metu SGD terminalo krantinėje Nr.157 putų stoties cilindrinėse, horizontaliai stovinčiose, talpose  (2x15 m3) yra supilta 30 m3 putokšlio koncentrato AFFF, kuris pagal galiojantį 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 neatitinka keliamų reikalavimų.

Krantinę pasiekti galima tik vandens transportu. Krantinėje yra sumontuoti kėlimo įrenginiai, galintys iškrauti/pakrauti putokšlio koncentratą transportuojamą 1 m3 talpose.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perkamos aplinkosauginės ir aplinkai palankios prekės ir/ar paslaugos, patenkančios į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros. Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; - Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į paslaugų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į paslaugų vykdymo vietą; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos paslaugų vykdymo vietos esantis specialistas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. |  |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| - Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. - Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |  |
| - Reikalavimai paslaugoms |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo išpildymas |
|  | Putokšlio koncentrato ir tuščių 1 m3 talpų pervežimas iš Burių g. 19, Klaipėda į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) 157 krantinę. | 30 m3 putokšlio koncentrato ir Pirkėjo pateiktų 1 m3 tuščių talpų (15 vnt. arba 30 vnt. (priklausomai nuo darbų organizavimo susitarimo) pristatymas iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos terminalo Burių g. 19 Klaipėda krantinės 1 - 1 arba kitos su Tiekėju sutartos vietos, vandens transportu į krantinę Nr. 157. |
|  | Esamo putokšlio koncentrato išpylimas iš putų stoties talpos V7 | Iš stacionarios putų stoties 15 m3 talpos V7 putokšlio koncentratas mobiliu siurbliu (tiekėjo apimtyje) išleidžiamas/perpilamas į 1 m3 talpas. Draudžiamas putokšlio koncentrato nuotėkis į marias. |
|  | Talpos V7 išplovimas | Tuščia putų stoties talpa V7 ir dozavimo įranga su jungiamaisiais vamzdynas išplaunami/išvalomi pagal Tiekėjo parengtą ir suderinta su Pirkėju paslaugų suteikimo planą. Susidariusios atliekos ir plovimui naudoti skysčiai surenkami ir perduodami utilizacijai. |
|  | Užpildyti talpą V7 putokšlio koncentratu | Į išvalytą talpą V7 mobiliu siurbliu (Tiekėjo apimtyje) supilama 15 m3 naujo putokšlio koncentrato. |
|  | Esamo putokšlio koncentrato išpylimas iš putų stoties talpos V6 | Iš stacionarios putų stoties 15 m3 talpos V6 putokšlio koncentratas mobiliu siurbliu (tiekėjo apimtyje) išleidžiamas/perpilamas į 1 m3 talpas. Draudžiamas putokšlio koncentrato nuotėkis į marias. |
|  | Talpos V6 išplovimas | Tuščia putų stoties talpa V6 ir dozavimo įranga su jungiamaisiais vamzdynas išplaunami/išvalomi pagal Tiekėjo parengtą ir suderinta su Pirkėju paslaugų suteikimo planą. Susidariusios atliekos ir plovimui naudoti skysčiai surenkami ir perduodami utilizacijai. |
|  | Užpildyti talpą V6 putokšlio koncentratu | Į išvalytą talpą V6 mobiliu siurbliu (Tiekėjo apimtyje) supilama 15 m3 naujo putokšlio koncentrato. |
|  | Iš talpų V7 ir V6 surinktą putokšlio koncentratą (~30 m3) pristatyti į terminalą Burių 19, Klaipėda. | 1 m3 talpų su surinktu putokšlio koncentratu ir likusias tuščias 1 m3 talpas pristatyti (vandeniu ir/ar sausuma tiekėjo apimtyje) į terminalą Burių g. 19 Klaipėda krantinę 1-1. |
|  | Plovimo skysčių utilizavimas | Visas po talpų valymo likęs vanduo, surinkti plovimui panaudoti skysčiai ir atliekos turi būti tvarkomi kaip pavojingos atliekos (kodas: 16 05 08* nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos) neleidžiant jiems patekti į aplinką ar nuotekų sistemas ir perduoti utilizacijai. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Paslaugų teikimo saugos reikalavimų laikymąsi, tinkamų apsaugos priemonių naudojimąsi. Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka (toliau – Tvarka) turi būti išrašomas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytos formos krovinio važtaraštis ir suformuojamas atliekų perdavimo lydraštis Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – GPAIS), vedama GPAIS apskaita. Esant GPAIS sisteminiams sutrikimams, būtina vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašo reikalavimais, kiekvienai atliekų siuntai Tiekėjas turi išrašyti Krovinio važtaraštį ir/ar nustatytos formos Atliekų perdavimo lydraštį. Pirkėjas atsiskaito už Paslaugas tik kartu su sąskaita faktūra, gavus dokumentą (perdavimo – priėmimo aktą/lydraštį), patvirtinantį apie atliekų perdavimą galutiniam tvarkytojui (jeigu Tiekėjas nėra Galutinis atliekų tvarkytojas). |
|  | Supilto koncentrato atitikties ES reikalavimams patikrinimas | Paimami supilto putokšlio koncentrato mėginiai 3 vnt. po 1 litrą (pakeitimą atlikusiam Tiekėjui, Pirkėjui ir laboratorijai, kurioje numatoma atlikti fluorinų kiekio putokšlio koncentrate nustatymą) iš kiekvienos talpos V7 ir V6. Atliekamas laboratorinis patikrinimas dėl fluorinų kiekio likučio putokšlio koncentrate po pakeitimo. Tyrimai bus atliekami Pirkėjo sąskaita nepriklausomoje laboratorijoje. Putokšlio koncentrate esančių fluorynų tyrimas atliekamas pagal tiesioginės analizės metodą I-PFCLMS02 ir/ar TOPA analizės metodą I-PFCLMS04. Putokšlio koncentrato mėginiuose neturi atsirasti fluoro junginių, viršijančių pagal Reglamento (ES) 2025/1988 reikalavimus bendrą PFAS kiekį patiektame putokšlyje < 1 mg/l) kiekį. |
| - Paslaugos turi būti suteiktos vadovaujantis šiais norminiais dokumentais: |  |  |
|  | Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų |  |
|  | Reglamentas (ES) 2025/1988 kuriuo dėl perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų naudojimo gaisro gesinimo putose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas |  |
|  | Reglamentas (ES) 2017/1000 kuriuo dėl perfluoroktano rūgšties (PFOA), jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas |  |
|  | Atliekų tvarkymo paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis: Lietuvos Respublikos (toliau - LR) atliekų tvarkymo įstatymu, LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintomis Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėmis (aktuali redakcija), LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktuali redakcija), LR Aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aktuali redakcija), Atliekų klasifikavimo techninėmis gairėmis pagal Europos komisijos pranešimą Nr. 2018/C 124/01, Aplinkos apsaugos, higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitais teisės aktais nustatytais reikalavimais atliekoms. |  |
| - Reikalavimai paslaugų vykdymui |  |  |
|  | Putų stoties gamintojo rekomendacijos valymui: Valymo sistemos po užteršimo fluoro putomis. |  |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

FIKSUOTA KAINA (Sutarties vertė lygi Pasiūlymo vertei)

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių, paslaugų, darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Putokšlio koncentratas befluoris 3% skirtas naftos produktų gesinimui, tinkamas naudoti virš atvirų vandens telkinių | m3 | 30 |
| 2. | Putokšlio koncentratas befluoris 3% skirtas poliarinių ir nepoliarinių skysčių gesinimui | m3 | 10 |

| 3. | Putokšlio koncentrato (30 m3) ir tuščių 1 m3 talpų pervežimas iš Burių g. 19, Klaipėda į KVJUD krantinę Nr.157 | Kompl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Esamo putokšlio koncentrato išpylimas iš putų stoties talpų V7 ir V6 | Kompl. | 2 |
| 5. | Putokšlio koncentrato talpų V6,V7 ir dozavimo įrangos su jungiamuoju vamzdynu išvalymas | Kompl. | 2 |
| 6. | Talpų V6 ir V7 pripildymas nauju putokšlio koncentratu (30 m3) | Kompl. | 2 |
| 7. | Senojo putokšlio koncentrato ir tuščių 1 m3 talpų parvežimas iš krantinės Nr.157 į Burių g. 19 Klaipėda | Kompl. | 1 |
| 8. | Susidariusių atliekų surinkimas ir perdavimas utilizavimui. | Kompl. | 1 |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 5.1. | - Siūlomų prekių gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių parametrų reikšmes, originalo kalba ir anglų arba lietuvių |
| - 5.2. | Siūlomų prekių saugos duomenų lapus originalo kalba ir anglų arba lietuvių |
| ## 5.3. | Atliekas tvarkančios įmonės pavadinimą, kur numatoma perduoti susidariusias atliekas |
| ## 5.4. | Numatomos transportavimo paslaugos aprašymą |
| ## 5.5. | Paslaugų atlikimo grafiką |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 6.1. | Prekių gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių parametrų reikšmes, LT kalba | Kartu su pasiūlymu ir pristačius prekes |
| ## 6.2. | Prekių saugos duomenų lapus LT kalba | Kartu su pasiūlymu ir pristačius prekes |
| ## 6.3. | Sertifikatas Jeigu gamintojas yra ne ES šalis, putokšlio koncentratas turi būti sertifikuotas Lietuvos Gaisrinių tyrimų centre. | Pristačius prekes |
| ## 6.4. | Talpų ir įrangos valymo metodiką | Per 5.d.d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, Klaipėda, 92276

☒ Kita. KN SGD terminalas įrengtas pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje ties Kiaulės nugaros sala. Krantinė Nr.157, Klaipėda, Kairių g. 23.

- PREKIŲ TIEKIMO/PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių tiekimo/paslaugų teikimo terminai

- putokšlio koncentratas, befluoris 3%, naftos produktų gesinimui, tinkamas naudoti virš atvirų vandens telkinių, turi būti pristatytas per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, 1 m3 talpose adresu Burių 19 Klaipėda.

- putokšlio koncentratas, befluoris 3%, poliarinių ir nepoliarinių skysčių gesinimui, turi būti pristatytas per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, 1 m3 talpose adresu Burių 19 Klaipėda.

- prekės pristatytos/paslaugos turi būti suteiktos per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugos gali būti teikiamos tik esant teigiamai aplinkos oro temperatūrai.

  - Prekių tiekimo tvarka

Putokšlio koncentrato iškrovimui iš autotransporto (galimas ir jūrų transportavimo būdas) yra būtinas vairuotojo instruktavimas ir leidimo išdavimas - tam Tiekėjas turi iš anksto, prieš pristatymą, informuoti Pirkėją ir įvykdyti Pirkėjo pateiktus nurodymus. Jei Tiekėjas negali iškrauti iš transporto pristatyto putokšlio koncentrato savo jėgomis, Pirkėjas turi būti informuotas iš anksto, kad būtų išvengta prastovų.

- 9. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

9.1. Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

9.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes/ Paslaugas išsiuntimo el. paštu Tiekėjui dienos.

10. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

Pagal pasirašytą sutartį ir suderintą paslaugų teikimo planą, organizuoti darbo vietos paruošimą paslaugų atlikimui.

Atlikti iš talpų V7/V6 paimtų putokšlio koncentrato mėginių (viso 2 vnt.) laboratorinius tyrimus.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1 Prekių techninių parametrų atitikties lentelė;

Priedas Nr. 2 Esamo putokšlio koncentrato saugos duomenų lapas.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai, patvirtinantys siūlomų Prekių parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Putokšlio koncentratas, befluoris 3%, naftos produktų gesinimui, tinkamas naudoti virš atvirų vandens telkinių |  |  | - <gamintojo, prekės pavadinimas > |  |
|  | Putokšlio koncentrato atitiktis standarto reikalavimams | EN 1568-1, 2 ir 3 dalys | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Putokšlio koncentrato klampa esant 20 laip. C | < 99 mm2/s | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Putokšlio koncentrato tinkamumas naudoti virš atvirų vandens telkinių (atitinka ES reglamentą REACH EB Nr. 1907/2006) | Saugos duomenų lape ekologinėje informacijoje nurodyta: - produktas nepavojingas vandens organizmams; - sudėtyje nėra PFAS ir kitų fluorintų paviršiaus aktyviųjų medžiagų (pagal Reglamento (ES) 2025/1988 reikalavimus bendras PFAS kiekis patiektame putokšlyje yra < 1 mg/l), - nėra naudojimo ir išleidimo į aplinką apribojimų. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Putokšlio koncentratas tinkamas jūros vandeniui (iki 3000 mg/l) | Tinka jūros ir gėlam vandeniui | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Garantinis terminas | taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | (įrašyti siūlomą reikšmę) mėn. |  |
| - Putokšlio koncentratas, befluoris 3%, poliarinių ir nepoliarinių skysčių gesinimui |  |  | <gamintojo, prekės pavadinimas > |  |
|  | Putokšlio koncentrato atitiktis standarto reikalavimams | EN 1568-1, 2, 3 ir 4 dalys | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Putokšlio koncentrato klampa esant 20 laip. C | 200 ... 2000 mm2/s | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Putokšlio koncentrato tinkamumas naudoti (atitinka ES reglamentą REACH EB Nr. 1907/2006) | Saugos duomenų lape ekologinėje informacijoje nurodyta: - sudėtyje nėra PFAS ir kitų fluorintų paviršiaus aktyviųjų medžiagų (pagal Reglamento (ES) 2025/1988 reikalavimus bendras PFAS kiekis patiektame putokšlyje yra < 1 mg/l). | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Putokšlio koncentratas tinkamas jūros vandeniui (iki 3000 mg/l) | Tinka jūros ir gėlam vandeniui | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Putokšlio koncentratas tinkamas poliarinių ir nepoliarinių skysčių gesinimui | Tinka | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Garantinis terminas | taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | (įrašyti siūlomą reikšmę) mėn. |  |