PATVIRTINTA

AB „Amber Grid“

Bendrovės vadovo

2025-01-29 įsakymu Nr.

SUDERINTA

Su Valstybine energetikos ir reguliavimo taryba

2025-01-24

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO GIPL JUNGIAMŲJŲ DALIŲ ŽENKLINIMO ATITIKTIES VERTINIMO TVARKA

(dokumento žymuo 2024:v6)

Turinys:

Tvarkoje naudojami sutrumpinimai	3

I. Tvarkos taikymo sritis	3

II. Jungiamųjų dalių patikrinimo apimtys	3

III. Atrankos procedūros	4

IV. Kitos sąlygos	5

# Tvarkoje naudojami sutrumpinimai

- Atrankos procedūra – Jungiamųjų dalių atrankos procedūra, pagrįsta atsitiktiniu atrankos metodu, įtvirtintu LST ISO 2859-2:2020 „Kontrolei pagal požymius atlikti ėminių ėmimo taisyklės. 2 dalis. Atskiros partijos kontrolei reikalingų ėminių ėmimo planai, indeksuoti pagal ribotą kokybę“, atsitiktinai iš Grupės atrenkant patikrinimui sertifikatus / jungiamąsias dalis, užtikrinant patikros ribinę kokybę (LQ), nedidesnę kaip 8 proc.

- Bendrovė / Užsakovas / Perkantysis subjektas - AB „Amber Grid“.

- Ekspertas – Paslaugų teikėjo pasitelktas specialistas, turintis reikiamas žinias, patirtį ir kvalifikaciją (kai taikoma).

- GIPL - dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos Respublikos, Lietuvos teritorijoje.

- Grupė – Jungiamųjų dalių grupė, sudaryta pagal Tvarkos III. skyriaus reikalavimus.

- Jungiamosios dalys / Detalės – Jungiamosios dalys (aklės, alkūnės, atvamzdžiai, flanšai, perėjimai, trišakiai), sumontuotos GIPL magistraliniame dujotiekyje.

- Neatitiktis – Jungiamosios dalies žymėjimo neatitiktis sertifikatui.

- Paslaugų teikėjas – paslaugų teikėjas, su kuriuo Užsakovas yra sudaręs Jungiamųjų dalių vertinimo paslaugų sutartį.

- Taisyklės - Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtimo taisyklės.

- Tvarka – ši Magistralinio dujotiekio GIPL Jungiamųjų dalių ženklinimo atitikties vertinimo tvarka.

# I. Tvarkos taikymo sritis

- Šios Tvarkos tikslas - nustatyti Jungiamųjų dalių atrankos ir ženklinimo ant Jungiamųjų dalių atitikties ženklinimui nurodytam sertifikatuose.

- Ši Tvarka nustato Jungiamųjų dalių įvertinimą vadovaujantis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

# II. Jungiamųjų dalių patikrinimo apimtys

- Siekiant įvertinti Jungiamųjų dalių atitiktį Tvarkos reikalavimams, nuosekliai pagal Tvarkoje nustatytas Atrankos procedūras atliekami šie Jungiamųjų dalių patikrinimai:

  - sertifikatų inventorizacija;

  - Jungiamųjų dalių faktinio žymėjimo ir sertifikate nurodyto ženklinimo atitikties vertinimas;

- Tikrinamų Jungiamųjų dalių imtis pasirenkama vadovaujantis Tvarkos III skyriuje nustatytomis Atrankos procedūromis.

- Ekspertas privalo patikrinti atrinktų Jungiamųjų dalių žymėjimą ir įvertinti atitiktį sertifikate pateiktam žymėjimui.

- Nesant galimybės sąsajumo nustatyti pagal Jungiamųjų dalių žymėjimą, Ekspertas privalo Jungiamąją dalį pažymėti kaip netinkamą arba pagrįsti  tinkamumą konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, kad sąsajumo nebuvimas yra teisėtas.

- Ekspertas, patikrinęs atrinktų Jungiamųjų dalių, jų žymėjimą (markiruotes), parengia duomenų palyginimo lentelę, kurioje privalo detalizuoti neatitiktis arba pažymėti, kad Jungiamoji dalis tinkama (remiantis konkrečiais standarto reikalavimais), įvertinti neatitikties kritiškumą ir pateikti galutinę išvadą dėl atitikties.

# III. Atrankos procedūros

- Atrankos procedūra skirta parinkti tikrinamas Jungiamąsias dalis, siekiant atsitiktinės atrankos būdu užtikrinti optimalų, efektyvų ir objektyvų tikrinamų Jungiamųjų dalių imties parinkimą.

- Atrankos procedūra, pagrįsta atsitiktiniu atrankos metodu pagal LST ISO 2859-2:2020.

- Jungiamosios dalys sugrupuojamos į atskiras kontrolines grupes pagal gamintoją.

- Iš atskirų kontrolinių grupių Ekspertas atsitiktine tvarka išrenka imtį Jungiamųjų dalių žymėjimo (markiravimo) patikrinimui, surašant Jungiamųjų dalių išskyrimo iš kontrolinės grupės protokolą, kurį pasirašo Ekspertas ir Užsakovas.

- Preliminarus Jungiamųjų detalių ir tikrinamų jungiamųjų detalių kiekis:

| Gamintojas | Jungiamųjų detalių kiekis, vnt. | Kontrolinės grupės dydis, vnt. | Atrankos būdu tikrinamų Jungiamųjų dalių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| DELCORTE s.a.s. | 141 | 91÷150 | 26 |
| PETROMETAL s.r.o. | 254 | 151÷280 | 28 |
| TASTA ARMATURA Sp. z o.o. | 423 | 281÷500 | 32 |
| S.C. Sara S. R. L. | 12 | 12 | 12 |
| Fitok | 62 | 51÷90 | 24 |
| T.D. Williams | 20 | 16÷25 | 17 |
| Viso: | 912 | - | 139 |

- Jungiamųjų detalių kiekis gali būti patikslintas atlikus sertifikatų inventorizaciją, tikrinamų detalių kiekis turi būti nustatytas pagal tvarkoje aprašytas procedūras. Kontrolinės grupės dydis gali būti koreguojamas nustačius, kad Detalės ženklinimas yra neprivalomas pagal taikomo standarto reikalavimus.

- Ekspertas atlikęs jungiamosios dalies žymėjimo sutikrinimą su nurodytu žymėjimu sertifikate duomenis įrašo į lentelę.

| Jungiamosios dalies vieta tarp siūlių | Jungiamosios dalies rūšis | Jungiamosios dalies gamintojas | Atitikimas/ neatitikimas (nurodyti nesutapimus) | Išvada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlės Nr.- siūlės Nr. | Trišakis, alkūnė, aklė ir t. t. |  | Šioje skiltyje aprašoma kokie žymėjimai nustatyti ant jungiamosios dalies, kokie nurodyti sertifikate, | Jungiamoji dalis ir sertifikatas atitinka/neatitinka teisės aktų reikalavimus ir gali/negali būti saugiai naudojama pagal paskirtį. Nurodant neatitiktis, jeigu tokių būtų, atsižvelgiant į jungiamosios dalies konstrukciją ir normatyvinių teisės aktų reikalavimus. |

- Ekspertas, pasirašydamas po lentele, garantuoja ir pareiškia, kad patikrinimo informacija nurodyta lentelėje yra objektyvi, teisinga ir atitinka normatyvinių teisės aktų nuostatas.

## IV. Kitos sąlygos

- Paslaugos teikėjas po sutarties pasirašymo turi pateikti detalų paslaugų atlikimo grafiką, kuriame turi atsispindėti visi Tvarkos II skyriuje nurodyti patikrinimo etapai.

- Ne rečiau kaip du kartus per mėnesį Paslaugų teikėjas, suderinęs su Užsakovu, turi organizuoti susitikimą su Užsakovu dėl tarpinių Jungiamųjų dalių vertinimo eigos ir rezultatų. Susitikimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba Užsakovo patalpose.

- Parengus galutinį Jungiamųjų dalių vertinimą ir jį pateikus Užsakovui, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas Paslaugų teikėjas turi suorganizuoti Jungiamųjų dalių vertinimo rezultatų pristatymą Užsakovui nuotoliniu būdu arba Užsakovo patalpose.

- Galutinis Jungiamųjų dalių vertinimas turi būti pateiktas lietuvių kalba elektroniniame (Word ir (ar) Excel ir (ar) PowerPoint ir Adobe Acrobat Reader) formatuose. Pateiktas galutinis vertinimas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu Paslaugos teikėjo ir Eksperto.

- Paslaugos teikėjo atstovas Užsakovo kvietimu turi pristatyti galutinius Jungiamųjų dalių vertinimo rezultatus suinteresuotoms institucijoms šalių suderintu laiku.

_____________________________