Klausimai:

patikslinkite ar tikrai reikalinga atlikti gręžinių būklės patikrinimą, atliekant jų videodiagnostiką, norint juos likviduoti. Ar tai nėra pertekliniai darbai?

Taip pat - ar bus demontuoti siurbliai iš gręžinių, ar nereikalinga demontuoti g/b siurblinių, g/b konstrukcijų, esančių ant likviduojamų gręžinių?

Kokios atliekos susidaro, kurias reikai sutvarkyti?

Atsakymai:

Atsakant į pateiktus klausimus, informuojame, kad nereikalinga atlikti gręžinių videodiagnostikos norint juos likviduoti.

Būtina demontuoti esamus siurblius iš gręžinių, taip pat reikalinga demontuoti g/b siurblinių, g/b konstrukcijas, esančias ant likviduojamų gręžinių.

Likvidavimo metu susidaro atliekos, kurias reikia utilizuoti (gelžbetonio gaminiai, metaliniai siurbliai, metaliniai šulinio uždengimo dangčiai, metaliniai ventiliai, metalinės nulipimo kopėčios, plastikinės žarnos).

Likviduojant gręžinius, būtina vadovautis „POŽEMINIO VANDENS GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, KONSERVAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠU“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. D1-257 redakcija).

Likviduojant požeminio vandens gręžinį, būtina:

41.1.    gręžinį išvalyti, jei gręžinys užterštas pašalinėmis medžiagomis;

41.2.    užpilti gręžinio filtrą ar atvirą ertmę (jei gręžinys be filtro) reikiamos frakcijos chloruotu žvyru;

41.3.    virš žvyro stulpo įrengti ne žemesnį kaip 0,5 m vandeniui nelaidų kamštį, virš jo vamzdžio ertmę užpildyti ne plonesniu kaip 5 m kompaktonito arba molio sluoksniu;

41.4.    virš molio ar kompaktonito stulpo vamzdžio ertmę užpildyti cemento, molio ir smėlio mišinio skiediniu iki 1,5 m gylio matuojant nuo žemės paviršiaus; virš cemento, molio ir smėlio mišinio skiedinio stulpo įrengti ne žemesnį kaip 0,5 m cemento skiedinio kamštį, 1 m gylyje nupjauti apsauginius vamzdžius;

41.5.    jei virš gręžinio yra siurblinė, ją išardyti;

41.6.    rekultivuoti gręžinio naudojimo ar likvidavimo metu pažeistą žemę.