TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MOBILUS (PERNEŠAMAS) DYZELLINIS ELEKTROS GENERATORIUS SU ATS BLOKU
Pirkimo objektas: Trifazis dyzelinis elektros generatorius, pritaikytas statyti lauko sąlygomis, komplekte su automatiniu rezervinio maitinimo perjungimo bloku (ATS).
Paskirtis: Rezervinis (atsarginis) elektros energijos tiekimas pastatui / įrenginiams dingus pagrindiniam elektros tinklo maitinimui.
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	Bendrieji reikalavimai ir funkcinės savybės

	1. 
	Konstrukcija:

	
	1.1. Mobilus / pernešamas
	būtinas
	
	
	

	
	1.2. Su integruota važiuokle / ratukais ir transportavimo rankenomis / kėlimo kilpomis
	būtinas
	
	
	

	2. 
	Kartu su generatoriumi komplektuojamas:

	
	2.1. Išorinis arba integruotas ATS blokas
	būtinas
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	2.2. Jungiamieji valdymo kabeliai
	būtinas
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	2.3. Akumuliatorius
	būtinas
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	2.4. Naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
	būtinas
	būtinas
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	Sutarties vykdymo sąlyga

	Techniniai ir elektros parametrai:

	3. 
	Nominali galia (PRP)
	Ne mažesnė kaip 12,0 kW (arba ne mažesnė kaip 15,0 kVA, esant cos φ = 0,8)
	
	
	

	4. 
	Maksimali (pikinė) galia (ESP)
	Ne mažesnė kaip 13,0 kW (arba ne mažesnė kaip 16,25 kVA, esant cos φ = 0,8)
	
	
	

	5. 
	Nominali įtampa / dažnis
	Trifazis tinklas, 400 V / 230 V, dažnis 50 Hz
	
	
	

	6. 
	Įtampos reguliavimas
	Gamykliškai integruotas AVR (automatinis įtampos reguliatorius), užtikrinantis stabilią įtampą (leistina paklaida ne didesnė nei ±1%)
	
	
	

	7. 
	Alternatoriaus (generatoriaus dalies) 100% varinės apvijos (aliuminio ar kito metalo lydiniai su vario danga neleidžiami)
	Būtinas
	
	
	

	8. 
	Apsaugos klasė
	Elektros lizdų ir valdymo panelės apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44, bendra įrenginio apsauga pritaikyta lauko sąlygoms.
	
	
	

	Variklio parametrai ir korpusas

	9. 
	Variklio tipas:

	
	9.1. Dyzelinis
	būtinas
	
	
	

	
	9.2. Keturtaktis
	būtinas
	
	
	

	
	9.3.Aušinamas oru arba skysčiu
	būtinas
	
	
	

	10. 
	Paleidimo sistema: Elektrinis starteris (gamykliškai sukomplektuotas su starterio akumuliatoriumi)
	būtinas
	
	
	

	Apsauginis gaubtas (Lauko sąlygoms):

	11.
	11.1. Gamyklinis, pilnai uždaras, akustinis, apsaugantis nuo triukšmo ir atmosferos poveikio (kritulių, sniego, dulkių).
	būtinas
	
	
	

	
	11.2. Antikorozinis korpuso padengimas (dažytas milteliniu būdu arba ekvivalentas).
	būtinas
	
	
	

	
	11.3. Rakinamos durelės techniniam aptarnavimui bei skysčių papildymui.
	būtinas
	
	
	

	
	11.4. Triukšmo lygis: 
	ne didesnis kaip 75–80 dB(A) 7 metrų atstumu.
	
	
	

	12.
	Kuro bakas talpa
	Talpa turi užtikrinti ne mažesnį kaip 6–8 valandų nepertraukiamą darbą prie 75% apkrovos be papildomo kuro pylimo.
	
	
	

	Automatinio paleidimo ir perjungimo blokas (ATS)

	13. 
	13.1. Automatinio paleidimo ir perjungimo blokas (ATS) Dingus įtampai pagrindiniame tinkle, ATS blokas privalo automatiškai duoti signalą generatoriui užsivesti ir perjungti pastato vartotojų maitinimą nuo generatoriaus. Grįžus tinklo įtampai – perjungti maitinimą atgal į tinklą ir po aušinimo ciklo sustabdyti generatorių.
	Būtinas
	
	
	

	
	13.2. Komplektacija: ATS valdymo skydas tiekiamas kartu, suderintas su siūlomu generatoriaus modeliu, komplekte su valdymo ir jėgos kabeliais.
	Būtinas
	
	
	

	
	13.3. Kontaktorių nominali srovė ne mažesnė kaip 32A 
	Būtinas
	
	
	

	14. 
	Valdymo panelė: Skaitmeninis LCD ekranas, rodantis: įtampą (V), srovę (A), dažnį (Hz), sugeneruotą galią (kW), variklio darbo valandas (motovalandas), akumuliatoriaus įkrovos lygį.
	Būtinas
	
	
	

	15. 
	Apsaugos sistemos (Automatinis avarinis išjungimas)

	
	15.1. Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo (termo-magnetinis jungiklis).
	Būtinas
	
	
	

	
	15.2. Apsauga / stabdymas esant kritiškai žemam alyvos lygiui.
	Būtinas
	
	
	

	
	15.3. Apsauga nuo variklio perkaitimo (jei aušinama skysčiu).
	Būtinas
	
	
	

	
	15.4. Generatorius  Apsauga nuo per aukšto / žemo dažnio ar įtampos.
	Būtinas
	
	
	

	16.
	Turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB.
	Būtina (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija)
	
	
	

	17.
	Garantija
	Ne mažesnė kaip 24 mėnesiai arba 500 motovalandų (priklausomai nuo to, kas sueina greičiau) nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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