TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILUS (PERNEŠAMAS) DYZELLINIS ELEKTROS GENERATORIUS SU ATS BLOKU

Pirkimo objektas: Trifazis dyzelinis elektros generatorius, pritaikytas statyti lauko sąlygomis, komplekte su automatiniu rezervinio maitinimo perjungimo bloku (ATS).

Paskirtis: Rezervinis (atsarginis) elektros energijos tiekimas pastatui / įrenginiams dingus pagrindiniam elektros tinklo maitinimui.

| Eil. nr. | Techniniai parametrai | Charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) (pildo tiekėjas*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (įrašyti yra/nera arba kur nurodyta skaitinis reikalavimas įšrašyti atitinkamą skaičių) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | dokumento lapo numeris |
| Bendrieji reikalavimai ir funkcinės savybės |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcija: |  |  |  |  |
|  | 1.1. Mobilus / pernešamas | būtinas |  |  |  |
|  | 1.2. Su integruota važiuokle / ratukais ir transportavimo rankenomis / kėlimo kilpomis | būtinas |  |  |  |
|  | Kartu su generatoriumi komplektuojamas: |  |  |  |  |
|  | 2.1. Išorinis arba integruotas ATS blokas | būtinas | būtinas |  |  |
|  | 2.2. Jungiamieji valdymo kabeliai | būtinas | būtinas |  |  |
|  | 2.3. Akumuliatorius | būtinas | būtinas |  |  |
|  | 2.4. Naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba. | būtinas | būtinas | Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo sąlyga |
| Techniniai ir elektros parametrai: |  |  |  |  |  |
|  | Nominali galia (PRP) | Ne mažesnė kaip 12,0 kW (arba ne mažesnė kaip 15,0 kVA, esant cos φ = 0,8) |  |  |  |
|  | Maksimali (pikinė) galia (ESP) | Ne mažesnė kaip 13,0 kW (arba ne mažesnė kaip 16,25 kVA, esant cos φ = 0,8) |  |  |  |
|  | Nominali įtampa / dažnis | Trifazis tinklas, 400 V / 230 V, dažnis 50 Hz |  |  |  |
|  | Įtampos reguliavimas | Gamykliškai integruotas AVR (automatinis įtampos reguliatorius), užtikrinantis stabilią įtampą (leistina paklaida ne didesnė nei ±1%) |  |  |  |
|  | Alternatoriaus (generatoriaus dalies) 100% varinės apvijos (aliuminio ar kito metalo lydiniai su vario danga neleidžiami) | Būtinas |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Elektros lizdų ir valdymo panelės apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44, bendra įrenginio apsauga pritaikyta lauko sąlygoms. |  |  |  |
| Variklio parametrai ir korpusas |  |  |  |  |  |
|  | Variklio tipas: |  |  |  |  |
|  | 9.1. Dyzelinis | būtinas |  |  |  |
|  | 9.2. Keturtaktis | būtinas |  |  |  |
|  | 9.3.Aušinamas oru arba skysčiu | būtinas |  |  |  |
|  | Paleidimo sistema: Elektrinis starteris (gamykliškai sukomplektuotas su starterio akumuliatoriumi) | būtinas |  |  |  |
| Apsauginis gaubtas (Lauko sąlygoms): |  |  |  |  |  |
| 11. | 11.1. Gamyklinis, pilnai uždaras, akustinis, apsaugantis nuo triukšmo ir atmosferos poveikio (kritulių, sniego, dulkių). | būtinas |  |  |  |
|  | 11.2. Antikorozinis korpuso padengimas (dažytas milteliniu būdu arba ekvivalentas). | būtinas |  |  |  |
|  | 11.3. Rakinamos durelės techniniam aptarnavimui bei skysčių papildymui. | būtinas |  |  |  |
|  | 11.4. Triukšmo lygis: | ne didesnis kaip 75–80 dB(A) 7 metrų atstumu. |  |  |  |
| 12. | Kuro bakas talpa | Talpa turi užtikrinti ne mažesnį kaip 6–8 valandų nepertraukiamą darbą prie 75% apkrovos be papildomo kuro pylimo. |  |  |  |
| Automatinio paleidimo ir perjungimo blokas (ATS) |  |  |  |  |  |
| 13. | 13.1. Automatinio paleidimo ir perjungimo blokas (ATS) Dingus įtampai pagrindiniame tinkle, ATS blokas privalo automatiškai duoti signalą generatoriui užsivesti ir perjungti pastato vartotojų maitinimą nuo generatoriaus. Grįžus tinklo įtampai – perjungti maitinimą atgal į tinklą ir po aušinimo ciklo sustabdyti generatorių. | Būtinas |  |  |  |
|  | 13.2. Komplektacija: ATS valdymo skydas tiekiamas kartu, suderintas su siūlomu generatoriaus modeliu, komplekte su valdymo ir jėgos kabeliais. | Būtinas |  |  |  |
|  | 13.3. Kontaktorių nominali srovė ne mažesnė kaip 32A | Būtinas |  |  |  |
| 14. | Valdymo panelė: Skaitmeninis LCD ekranas, rodantis: įtampą (V), srovę (A), dažnį (Hz), sugeneruotą galią (kW), variklio darbo valandas (motovalandas), akumuliatoriaus įkrovos lygį. | Būtinas |  |  |  |
| 15. | Apsaugos sistemos (Automatinis avarinis išjungimas) |  |  |  |  |
|  | 15.1. Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo (termo-magnetinis jungiklis). | Būtinas |  |  |  |
|  | 15.2. Apsauga / stabdymas esant kritiškai žemam alyvos lygiui. | Būtinas |  |  |  |
|  | 15.3. Apsauga nuo variklio perkaitimo (jei aušinama skysčiu). | Būtinas |  |  |  |
|  | - Generatorius Apsauga nuo per aukšto / žemo dažnio ar įtampos. | Būtinas |  |  |  |
| 16. | Turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB. | Būtina (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija) |  |  |  |
| 17. | Garantija | Ne mažesnė kaip 24 mėnesiai arba 500 motovalandų (priklausomai nuo to, kas sueina greičiau) nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo sąlyga |