## Lapas1
Priedas Nr. 1 prie Techninės specifikacijos
PRELIMINARIOS PASLAUGŲ APIMTYS_PASIŪLYMO KAINA
Eil. Nr. | Įkainio Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu* | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM | Pastabos
A | B | C | D | E | F | G=E*F | H
Katilo būgno paruošimas vidaus apžiūrai. Katilo būgno liukų dangčių atidarymas, liukų ir dangčių sandarinimo paviršių valymas, būgno separacinių įrenginių demontavimas, būgno vidinių paviršių valymas, būgno separacinių įrenginių sumontavimas, tarpinių pakeitimas ir būgno liukų dangčių uždarymas.
1 | Waste1 | Atliekų deginimo katilo būgno paruošimas vidaus apžiūrai. | vnt. | 1 |  | 0
Katilo hidraulinio bandymo atlikimas. Katilo užpildymas 5 ÷ 40 C° temperatūros vandeniu, slėgio katile pakėlimas iki bandomojo, hidraulinis bandymas, apžiūra, pridavimas komisijai, katilo ištuštinimas
2 | Waste2 | Atliekų deginimo katilo hidraulinio bandymo atlikimas su pridavimu komisijai | kartas | 1 |  | 0
|  | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas. Defektinės vamzdžio dalies (kontrolinio pavyzdžio) išpjovimas katilo degimo kameros, konvektyvinies dalies, perkaitintuvų, ekonomaizerių, kolektorių vamzdžio galų paruošimas suvirinimui šlifuojant ar tekinant, intarpo pagaminimas, vamzdžio galų nušlifavimas šalia suvirinimo zonos iš lauko ir vidaus, vamzdžių pastatymas ir pritaikymas, suvirinimas. |  |  |  |  | Darbų kainos be medžiagų
3 | Waste3 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies remontas d nuo 21,3 iki 42,4 L iki 1000m. Sienelės storis iki 6,3 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
4 | Waste4 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies remontas d nuo 48,3 iki 88,9 L iki 1000 mm Sienelės storis iki 8,8 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
5 | Waste5 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies remontas d nuo 101,6 iki 168,3. L iki 1000 mm. Sienelės storis iki 12,5 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
6 | Waste6 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies remontas d nuo 193,7 iki 219,1. L iki 1000 mm. Sienelės storis iki 16 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
7 | Waste7 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies remontas d nuo 244,5 iki 273,0. L iki 1000 mm. Sienelės storis iki 32 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
8 | Waste8 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies remontas d = 323,9. L iki 1000 mm. Sienelės storis iki 20 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
9 | Waste9 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies remontas d = 406,4. L iki 1000 mm. Sienelės storis iki 25 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
|  | Šildymo paviršių ar kitų vamzdžių esančių katilo ribose tiesių tarpsnių ir (arba) alkūnių pakeitimas. Vamzdžių demontavimas. Naujo ruošinio pagaminimas. Elementų galų paruošimas suvirinimui, vamzdžių pastatymas, pritaikymas, centravimas.Vamzdžių suvirinimas, lyginimas po suvirinimo, tvirtinimas prie apkabų. |  |  |  |  | Darbų kainos be medžiagų
10 | Waste10 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d nuo 21,3 iki 42,4 L iki 5000m Sienelės storis iki 6,3 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
11 | Waste11 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d nuo 48,3 iki 88,9 L iki 5000 mm Sienelės storis iki 8,8 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
12 | Waste12 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d nuo 101,6 iki 168,3. L iki 5000 mm Sienelės storis iki 12,5 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
13 | Waste13 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d nuo 193,7 iki 219,1. L iki 5000 mm Sienelės storis iki 16 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
14 | Waste14 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d nuo 244,5 iki 273,0. L iki 5000 mm. Sienelės storis iki 32 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
15 | Waste15 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d =323,9 L iki 5000 mm. Sienelės storis iki 20 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
16 | Waste16 | Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d = 406,6. L iki 5000 mm Sienelės storis iki 25 mm. | vnt. | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
|  | Kiti šildymo paviršių, kitų katilo vamzdžių bei vamzdynų remonto darbai |  |  |  |  | Darbų kaina su medžiagomis
17 | Waste17 | Ekonomaizerio gyvatuko atjungimas nuo kolektoriaus aklėmis | vnt. | 5 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
18 | Waste18 | Garo perkaitintuvo gyvatuko atjungimas nuo kolektoriaus aklėmis | vnt. | 5 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
19 | Waste19 | Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki 32 mm | t | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
20 | Waste20 | Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki 60 mm | t | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
21 | Waste21 | Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki 89 mm | t | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
22 | Waste22 | Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki108 mm | t | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
23 | Waste23 | Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki 159 mm | t | 1 |  | 0 | Medžiaga 16Mo3 arba lygiavertė.
24 | Waste24 | Vamzdynų, lietų atšakų, kolektorių siūlių terminis apdirbimas, kai sienelės storis iki 20 mm. | m | 1 |  | 0 | Įranga, prietaisai, diagramos Rangovo. Siūlės metalo kietumą po terminio apdirbimo matuoja Rangovas. Medžiaga P265GH, 16Mo3 arba lygiavertė
25 | Waste25 | Metalo defektų pašalinimas. Įtrūkimų, suvirinimo defektų pašalinimas šlifuojant, frezuojant. Defektinės vietos aplydymas suvirinimu, aplydytos vietos paruošimas defektoskopijai. | dm³ | 1 |  | 0 | Medžiaga P265GH, 16Mo3 arba lygiavertė
26 | Waste26 | Metalo paviršiaus nuvalymas iki metalinio blizgesio: alkūnės , kolektoriai, perėjimai, sklendės, trišakiai. | dm² | 1 |  | 0 | Šlifavimo priemonės ir įranga rangovo.
|  | Dūmtakių, ortakių, jų kitų elementų remontas. Dalies dūmtakio (su standumo konstrukcijomis) demontavimas, briaunų paruošimas suvirinimui, naujo dūmtakio dalies pagaminimas, dūmtakio montavimas, siūlių suvirinimas, paruošimas kontrolei, siūlių sandarumo patikrinimas, suvirinimo dokumentacijos pateikimas. Dūmtakių, ortakių metalinių kompensatorių demontavimas, briaunų paruošimas suvirinimui, kompensatoriaus montavimas, siūlių suvirinimas, siūlių paruošimas kontrolei, siūlių sandarumo patikrinimas, suvirinimo dokumentacijos pateikimas. Medžiaginų kompensatorių demontavimas, tvirtinimo elementų paruošimas montavimui, kompensatorių galų susiuvimas ir suklijavimas, kompensatorių sumontavimas, sandarumo patikrinimas, dokumentacijos pateikimas. |  |  |  |  | Darbų kaina su medžiagomis
27 | Waste27 | Defektinio ortakio dalies pagaminimas ir pakeitimas | t | 1 |  | 0
28 | Waste28 | Defektinio dūmtakio dalies pagaminimas ir pakeitimas | t | 1 |  | 0
29 | Waste29 | Dūmtakio, ortakio kompensatoriaus pagaminimas | t | 1 |  | 0
30 | Waste30 | Dūmtakio, ortakio kompensatoriaus pakeitimas | t | 1 |  | 0
31 | Waste31 | Nerūdijančio plieno kompensatorių pakeitimas | t | 0.3 |  | 0
32 | Waste32 | Medžiaginių kompensatorių T iki 200 C° pakeitimas | m² | 1 |  | 0 | Paslaugų teikėjas pateikia lakštus, sijas, kampuočius ir pan.)
33 | Waste33 | Ortakių, dūmtakių ir kt. nesandarumų pašalinimas elektriniu suvirinimu, nekeičiant m/k, dūmtakio, ortakio metalo lakšto privirinimas prie standumo konstrukcijų. | m² | 1 |  | 0
|  | Išorinės apsiuvos, laiptų, aikštelių, katilo karkaso elementų, kitų metalo konstrukcijų remontas |  |  |  |  | Darbų kaina su medžiagomis
34 | Waste34 | Metalo konstrukcijos.Pagaminimas.Elemento svoris iki 0,02t. | t | 1 |  | 0
35 | Waste35 | Metalo konstrukcijos.Pagaminimas.Elemento svoris virš 0,02t iki 0,05t. | t | 1 |  | 0
36 | Waste36 | Metalo konstrukcijos.Pagaminimas.Elemento svoris virš 0,05. | t | 1 |  | 0
37 | Waste37 | Metalo konstrukcijos.Pakeitimas.Elemento svoris iki 0,02t. | t | 1 |  | 0
38 | Waste38 | Metalo konstrukcijos.Pakeitimas.Elemento svoris virš 0,02t iki 0,05t. | t | 1 |  | 0
39 | Waste39 | Metalo konstrukcijos.Pakeitimas.Elemento svoris virš 0,05t. | t | 1 |  | 0
40 | Waste40 | Takelažinės schemos montavimas ir demontavimas | t | 1 |  | 0
41 | Waste41 | Degimo kameros 1 -ojo ir 2 -ojo kontūrų vamzdynų padengimas apsauginę mase "Inconel Cladding" | m² | 1 |  | 0 | Medžiaga SNi6522 arba lygiavertė.
Vožtuvų remontas. Armatūros demontavimas, paruošimas įvirinimui (montavimui ) į vietą. Armatūros sumontavimas į vietą, prikabinimas suvirinimu, suvirinimas, siūlių paruošimas defektoskopijai, vizualioji kontrolė, identifikavimas, suvirinimo darbų dokumentacijos pateikimas.
42 | Waste42 | Įvirinamos armatūros pakeitimas Dn iki 100 | vnt | 1 |  | 0
43 | Waste43 | Įvirinamos armatūros pakeitimas Dn virš 100 iki 200 | vnt | 1 |  | 0
44 | Waste44 | Įvirinamos armatūros pakeitimas Dn virš 200 iki 300 | vnt | 1 |  | 0
45 | Waste45 | Įvirinamos armatūros pakeitimas Dn virš 300 iki 400 | vnt | 1 |  | 0
46 | Waste46 | Flanšinės armatūros pakeitimas Dn iki 100 | vnt | 1 |  | 0
47 | Waste47 | Flanšinės armatūros pakeitimas Dn virš 100 iki 200 | vnt | 1 |  | 0
48 | Waste48 | Flanšinės armatūros pakeitimas Dn virš 200 iki 300 | vnt | 1 |  | 0
49 | Waste49 | Flanšinės armatūros pakeitimas Dn virš 300 iki 400 | vnt | 1 |  | 0
Kitos Paslaugos
50 | Waste50 | Pastolių pastatymas ir įšardymas H iki 6 m, plotis iki 2 m (projekcija į vertikalę H x L), | m² | 20 |  | 0 | Projektas ir elementai Paslugų teikėjo.
51 | Waste51 | Pastolių pastatymas ir įšardymas H virš 6 m, plotis iki 2 m (projekcija į vertikalę H x L), | m² | 20 |  | 0 | Projektas ir elementai Paslugų teikėjo.
52 | Waste52 | Tūrinių pastolių pastatymas ir išardymas h iki 6 m (H x L x D) | 10 m³ | 10 |  | 0 | Projektas ir elementai Paslugų teikėjo.
53 | Waste53 | Tūrinių pastolių pastatymas ir išardymas h virš 6 m (H x L x D) | 10 m³ | 5 |  | 0 | Projektas ir elementai Paslugų teikėjo.
54 | Waste54 | Paklotų įrengimas ir demontavimas h iki 6m | m² | 20 |  | 0 | Projektas ir elementai, medžiagos Paslugų teikėjo.
55 | Waste55 | Paklotų įrengimas ir demontavimas h virš 6m | m² | 20 |  | 0 | Projektas ir elementai, medžiagos Paslugų teikėjo.
|  | Juostos-intarpo privirinimas prie vamzdžio. Juostų liekanų nušlifavimas, juostos intarpo pagaminimas, pastatymas, suvirinimas su sumontuotu intarpu ir šalia esančiais vamzdžiais (iš abiejų pusių), siūlių paruošimas kontrolei. |  |  |  |  | Darbų kaina su medžiagomis
56 | Waste56 | Juostos-įntarpo privirinimas prie vamzdžio. S iki 5mm | m | 1 |  | 0 | Plienas 2.4856 arba lygiavertis
57 | Waste57 | Juostos-įntarpo privirinimas prie vamzdžio. S iki 8mm | m | 1 |  | 0 | Plienas 2.4856 arba lygiavertis
58 | Waste58 | Juostos-įntarpo privirinimas prie vamzdžio. S iki 10mm | m | 1 |  | 0 | Plienas 2.4856 arba lygiavertis
59 | Waste59 | Juostos-įntarpo privirinimas prie vamzdžio. S iki 20mm | m | 1 |  | 0 | Plienas 2.4856 arba lygiavertis
|  | Katilo kūryklos ardyno remontas. |  |  |  |  | Darbų kaina su medžiagomis
60 | Waste60 | Katilo kuryklos ardyno metalo konstrukcijų demontavimas | t. | 1 |  | 0 | Medžiaga gx130crsi29 arba lygiavertė
61 | Waste61 | Katilo kuryklos ardyno metalo konstrukcijų gamyba | t. | 1 |  | 0 | Medžiaga gx130crsi29 arba lygiavertė
62 | Waste62 | Katilo kūryklos ardyno metalo konstrukcijų sumontavimas | t. | 1 |  | 0 | Medžiaga gx130crsi29 arba lygiavertė
|  | Vamzdynų pakabų remontas. Vamzdynų atramų ar jų atskirų dalių gamyba, pakeitimas |  |  |  |  | Darbų kaina su medžiagomis
63 | Waste63 | Vamzdynų atramų ar atskirų dalių gamyba. | t. | 1 |  | 0 | Medžiagos S235JR, S355J2+N arba lygiavertės
64 | Waste64 | Vamzdynų atramų ar atskirų dalių keitimas, suvirinimas. | t. | 1 |  | 0 | Medžiagos S235JR, S355J2+N arba lygiavertės
Avarinės paslaugos.***
Atvykimas į Kliento teritoriją darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val nuo užsakymo gavimo.
65 | Waste65 | Inžinieriaus darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
66 | Waste66 | Šaltkalvio darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
67 | Waste67 | Suvirintojo darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
68 | Waste68 | Defektoskopininko darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
Atvykimas į Kliento teritoriją darbo dienomis nuo 16:30 iki 07:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val nuo užsakymo gavimo.
69 | Waste69 | Inžinieriaus darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
70 | Waste70 | Šaltkalvio darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
71 | Waste71 | Suvirintojo darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
72 | Waste72 | Defektoskopininko darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
Atvykimas į Kliento teritoriją ne darbo ir švenčių dienomis esant gamybiniam būtinumui per 3 val nuo užsakymo gavimo.
73 | Waste73 | Inžinieriaus darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
74 | Waste74 | Šaltkalvio darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
75 | Waste75 | Suvirintojo darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
76 | Waste76 | Defektoskopininko darbo valandinis įkainis | val. | 20 |  | 0
Pasiūlymo kaina EUR be PVM | [5 empty] | 0
| PVM [1] |  |  |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  | 0
*Pateiktas preliminarus Paslaugų kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu. Klientas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.
* Į darbo valandą turi būti įtrauktos visos rangovo išlaidos (komandiruotpinigiai, transporto išlaidos, apgyvendinimas, atvykimas į užsakovo teritoriją, darbams reikalingi įrankiai), išskyrus darbų atlikimui reikalingas medžiagas.