Konkurso sąlygų 2 priedas

MODULINIO KILNOJAMO PASTATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Modulinio – kilnojamo  pastato (toliau — Pastatas) specifikacija parengta atlikti pirkimui,  kuriuo siekiama užtikrinti  ugniagesių komandos budinčios pamainos personalui tinkamas buities ir darbo sąlygas. Pastatas priskiriamas 1 nesudėtingų statinių kategorijos grupei pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“. Pastatui statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, techninis darbo projektas nebus rengiamas. Pastato užsakovas Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba, įm. k. 162747063, kuri sudarys pirkimo–pardavimo sutartį su Tiekėju. Pastato sumontavimo vieta Kražių g. 33A, Užvenčio m., Kelmės rajonas.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
            1.1.  Tiekėjas per 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo turi  parengti detalų Pastato brėžinį su vidaus patalpų išdėstymu, nurodant pastato išorės išmatavimus, patalpų naudingąjį plotą, vidaus įrangos, santechninių ir elektros įrenginių išdėstymo vietas, pastato elektros instaliacijos ir elektros įrenginių projektą (schema, apkrovos, kabelių trasos), atsižvelgiant į Užsakovo parengtą ir pridedamą preliminarų Pastato planą su sunumeruotomis patalpomis. Detalus elektros ir santechnikos įrenginių išdėstymas derinamas po sutarties pasirašymo;
        1.2. Pastato  karkasas turi  būti pagamintas iš šalto valcavimo plieninių  konstrukcijų (lankstinių) arba lygiaverčių; 
1.3. Pastato vidaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 38,0 m2 ir ne didesnis kaip 45,0 m2 ;
1.4. Pastato aukštis ne didesnis kaip 3,5 m, vidaus patalpų aukštis ne mažesnis kaip 2,4 m;
1.5. Pastatas turi būti pritaikytas naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje ir atitikti ne mažiau, kaip I vėjo greičio rajono apkrovas ne mažiau kaip 24 m/s (atskaitinis vėjo greitis pagal STR 2.05.04:2003), 3 priedas; LST L ENV 19912-4:2000, bei ne mažiau, kaip II sniego apkrovos rajoną, ne mažiau, kaip 1,6 sk, kN/m2 (atskaitinė sniego apkrova pagal STR 2.05.04:2003), 1 priedas, LST L ENV 199123:2000 arba lygiavertis. (Sutarties vykdymo metu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar ) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas ar deklaracija);
1.6. Pastatas turi būti pristatytas ir sumontuotas ant Tiekėjo įrengtų sraigtinių polių, turėti tvirtinimo elementus, kurie leistų jį pakelti ir perkelti į kitą vietą, nepažeidžiant jo konstrukcijos; 
1.7. Pastatas turi būti sumontuotas ir sujungtas su esamu gretimu statiniu taip, kad būtų galima per Pastato tambūre įrengtą durų angą patekti į kitą statinį neišeinant į atvirą aplinką. Pastato sujungimo su kitu statiniu vietoje turi būti užtikrintas šilumos ir vandens nepralaidumas į/iš išorę;
1.8. Svarbi informacija. Jei Pastatas bus gaminamas pas Tiekėją ir atvežamas surinktas, ir tokiu atveju jo sumontavimui (pastatymui į numatytą vietą) bus naudojamas kranas, Tiekėjui būtina įvertinti montavimo vietoje esantį gretimą ūkinės paskirties pastatą, kurio aukštis  5 m,  per kurį bus reikalinga perkelti atvežtą Pastatą į sumontavimo vietą.

[bookmark: _Hlk239685945]2. PASTATO STOGO IR SIENŲ DANGA, VIDAUS APDAILA
2. [bookmark: _Hlk239685988]1. Stogo danga iš daugiasluoksnės stoginės plokštės PIR arba lygiavertės:
2.1.1. Užpildas kietos poliuretano putos PIR arba lygiavertės; 
2.2. Sienų danga iš daugiasluoksnės sieninės plokštės PIR arba lygiavertė:
2.2.1. Užpildas kietos poliuretano putos PIR arba lygiavertė;
2.3. Visa vidaus apdaila rengiama iš karkaso, jį užpildant mineraline vata (arba lygiavertis) ir dengiama laminuota apdailos LMDP plokšte arba lygiaverčiu. Bendras sienų šiluminis laidumas ne daugiau kaip 0,022W/mK; 
2.4. Patalpų grindys iš daugiasluoksnės sieninės PIR plokštės arba lygiavertės,  dengiamos drėgmei atsparia  plokšte ir homogenine PVC danga arba lygiaverte;
2.5. Ant Pastato turi būti įrengta stogo lietaus nuvedimo sistema; 
2.6.  Pastato sienų ir stogo PIR danga arba lygiavertė turi atitikti LST EN 14509 technines specifikacijas arba lygiavertį ir turėti atitinkamus, atitiktį patvirtinančius dokumentus.
[bookmark: _Hlk239708301]3. LANGAI, DURYS
        3.l . Pastate  įrengiami 3 langai, kurių išmatavimai (plotis, aukštis mm.):
                           3.1.1.  Patalpoje Nr. 1 varstomi, 3 padėčių ne mažiau 920x1240 – 2 vnt.;
                           3.1.2. Patalpoje Nr. 2 varstomas, 3 padėčių ne mažiau 540x540 – 1 vnt.;   
3.2. Apsauginės žaliuzės (pagal langų matmenis) – 3 vnt.;
3.3. Pastate įrengiamos 6 durys (plotis, aukštis mm.):
[bookmark: _Hlk239859408]                   3.3.1. Patalpose Nr. 1, 2, 4,  plastikinės durys (saugus stiklas įrengiamas iki pusės varčios), ne mažiau 1000x2100 – 3 vnt., patalpoje  Nr. 2 durų stiklas matinis, duryse įrengiamas suktukas uždarymui iš vidaus;
                   3.3.2. Patalpoje Nr. 3, 6 vidaus plieninės durys (neapšiltintos) su spyna, ne mažiau 900x2100 – 2 vnt.
                   3.3.3. Patalpoje Nr. 5 plastikinės durys su spyna (saugus stiklas įrengiamas iki pusės varčios), ne mažiau 1000x2100 – 1 vnt.:
3.4. Patalpoje Nr. 1 įrengiama durų anga, nemontuojant durų varčios (matmenys derinami po sutarties pasirašymo;
3.5. Patekimui į gretimą statinį patalpoje Nr. 5 įrengiama durų anga (matmenys derinami po sutarties pasirašymo), nemontuojant durų varčios.
4. VIDAUS PERTVAROS

 4.1. Karkasas su garo izoliacine ir difuzine plėvele;
        4.2. Karkasas užpildomas izoliacine vata arba lygiaverčiu, kurios šiluminis laidumas ne daugiau kaip 0,035W/mK;
        4.3. Sienų apdaila iš laminuotos medžių drožlių plokštės arba lygiavertis.

5. PASTATO ELEKTROS INSTALIACIJA, ĮRANGA
[bookmark: _Hlk239689944]5.1. Šildymas:
                     5.1.1. Elektriniai ne mažiau 0,5 kW ne mažiau IP 24 radiatoriai su rozete pajungimui – 2 vnt.;
[bookmark: _Hlk239691916]                     5.1.2. Elektriniai  ne mažiau 2 kW  ne mažiau IP 24 radiatoriai su rozete pajungimui – 2 vnt.;
                      5.1.3. Oro šildytuvas (-ai), užtikrinantis (-ys) oro temperatūros reikalavimus patalpose Nr. 1, 2 ir 3 pagal Lietuvos higienos normą HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;
5.2. Apšvietimas:
                     5.2.1. Šviestuvai LED ne mažiau 36W, jungiami vienpoliu jungtuku – 5 vnt.;
                     5.2.2.  Šviestuvas LED ne mažiau 18W, su judesio davikliu, patalpos viduje – 1 vnt.;
                     5.2.3. Lauko šviestuvas atsparus drėgmei ne mažiau IP 65 su judesio davikliu;
5.3. Įrenginiai:
                     5.3.1. Rozetė dvivietė – 15 vnt.;
                     5.3.2. Trifazė rozetė kaitlentei – 1 vnt.;
                     5.3.3. Skydelis ne mažiau 12 modulių su rėlėmis ne mažiau IP 20 ir kištukas rėme išoriniam pajungimui ne mažiau IP 44;
5.4. Santechnika:
                     5.4.1. praustuvas keraminis arba lygiavertis + maišytuvas (su vamzdynu) -1 vnt.;
                     5.4.2. vandentiekio ir kanalizacijos išvadas – 1 vnt.;
                     5.4.3. pastatomo WC unitazo komplektas (su vamzdynu) – vnt.;
                      5.4.4. Kampinė (ne mažiau 80 cm x 80 cm) dušo kabina su vamzdynu + maišytuvas – 1 vnt.;
                      5.4.5. El. boileris ne mažiau 10 l – 1 vnt.;
                      5.4.6.  El. boileris ne mažiau 80 l – 1 vnt.;   
                      5.4.7. Kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynai patalpose turi būti uždengti lankstiniais arba PVC profiliais, arba lygiaverčiais;
5.5 Elektros kabelį ir kanalizacijos vamzdyną iki Pastato nutiesia Užsakovas, pagal Tiekėjo pateiktas sąlygas.


6. PASTATO PERDAVIMAS, GARANTIJA
6.1. Pastatas turi būti sumontuotas ir perduotas naudoti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;
6.4. Rangovas savo lėšomis garantiniu laikotarpiu turi atlikti Pastato garantinio remonto darbus, įskaitant ir kitas su garantiniu remontu susijusias išlaidas. Garantija suteikiama ne mažiau 24 mėn. 
7. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
7.1  Prekėms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (Suvestinė redakcija nuo 2026-05-11) (toliau – Aprašas) 4.1 punktą): 1) Aprašo 2 priedo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ reikalavimai:
7.1. 1 Mediena ir jos produktai:
[bookmark: part_f73b4956839b4e8a803f6f25788de8d2]7.1.1.1 ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
[bookmark: part_03ae88f65b424c0d887966ed79334f24]7.1.1.2 plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).
[bookmark: part_198289c33924403982d5dc917e8151bd]7.1.1.3. Visuomeninės paskirties pastatų, suprojektuotų pagal 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.
Įrodymai: Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi pateikti sertifikatus, įrodančius, kad mediena yra sertifikuota, arba, jei sertifikato nėra, lygiaverčius įrodymus apie tvarią kilmę.



