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[bookmark: _Hlk240882522]NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO „EATON“ 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIFIKACIJA 

I SKYRIUS
OBJEKTAS

 Techninės priežiūros paslauga (toliau – paslauga) turi būti atliekama Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyboje Oro erdvės kontrolės centre adresu: Pašlapių g. 7, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. Paslaugą reikalinga atlikti šiems nepertraukiamo elektros energijos maitinimo šaltiniams (toliau – UPS):
 EATON 93E G2 120 kVA 108 kW, serijinis Nr. 4N051LAA02, inv. nr. 675708.
 Dviejų UPS lygiagretaus jungimo moduliai EATON Powervare System 9390 with Paralleling Module SPM-60-2, iš viso galingumas – 2 x 60 kVA 54kVA, serijiniai Nr.: 353233 ir 353234, inv. nr. 586464 ir 586465.
EATON 93PM – 50(100) – IS – BB – MBS – R 50kVA 50 kW, serijinis Nr. HPO00023293, inv. nr. 799009.


II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas, vadovaudamasis UPS gamintojo eksploataciją reglamentuojančia instrukcija, privalo atlikti įrangos techninį aptarnavimą, profilaktinį patikrinimą, derinimą, reguliavimą. Taip pat paslaugos teikėjas atliekantis paslaugą, privalo atlikti:
 nemokamai konsultuoti perkančiąją organizaciją naudojamų UPS įrenginių ir baterijų eksploatacijos klausimais;
 vizualų UPS įrangos tikrinimą; 
 UPS įrenginių perėjimo į darbą nuo baterijų patikrą;
 darbinių UPS įrenginių parametrų (akumuliatorių baterijos vidinės varžos ir įtampos matavimas ir pan.) patikrą;
 UPS įrenginių jėgos grandinių kontaktų patikimumo ir sujungimo patikrą, ir jeigu reikalinga paveržimus; 
 realių UPS įrenginių parametrų (įtampa, srovė ir kt.) atitikimo rodomiems valdymo pultelyje patikrą ir korekcijas; 
 aliarminių signalų ir įvykių siuntimo patikrą, parametrų korekciją;
 baterijų pilnos iškrovos–įkrovos testą, talpumo matavimą, baterijų kokybės patikrą;
 vidinio ir išorinio sistemos apėjimo šuntų (bypass) patikrą;
elektrolitinių bei inverterio kondensatorių baterijos talpumo matavimą (jeigu gamintojas rekomenduoja tokius matavimus atlikti);
aušinimo ventiliatorių darbo tikrinimą;
vakuuminį įrenginio valymą (valomos dulkės, filtrai ir t.t.);
kompiuterinę diagnostiką, programinės įrangos atnaujinimą (naudoti tik EATON specialią programinę įrangą, leidžianti prieigą prie įrenginio, gebanti atnaujinti įrenginio programinę versiją);
užtikrinti, kad  paslaugų teikimo metu nebūtų sutrikdytas UPS elektros energijos tiekimas naudojančiai įrangai;
pateikti patikrinimo protokolą su parametrų matavimo rodmenimis ir išvadomis apie įrenginio techninę būklę.


III SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas turi būti oficialus „Eaton“ UPS įrangos atstovas ir serviso centras Lietuvoje. Atstovavimo statusas turi būti oficialiai patvirtintas gamintojo raštu arba paskelbtas įrangos gamintojo svetainėje.
Paslaugos teikimo metu nustačius UPS gedimą, pateikti defektų nustatymo aktą ir preliminarią defektų šalinimo sąmatą techninę priežiūrą priimančiam asmeniui.
Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.3 papunkčiu, kuris nustato, kad „paslaugai teikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.“
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