Pirkimų sąlygų,

2 priedas

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO „EATON“

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

OBJEKTAS

- Techninės priežiūros paslauga (toliau – paslauga) turi būti atliekama Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyboje Oro erdvės kontrolės centre adresu: Pašlapių g. 7, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. Paslaugą reikalinga atlikti šiems nepertraukiamo elektros energijos maitinimo šaltiniams (toliau – UPS):

  - EATON 93E G2 120 kVA 108 kW, serijinis Nr. 4N051LAA02, inv. nr. 675708.

  - Dviejų UPS lygiagretaus jungimo moduliai EATON Powervare System 9390 with Paralleling Module SPM-60-2, iš viso galingumas – 2 x 60 kVA 54kVA, serijiniai Nr.: 353233 ir 353234, inv. nr. 586464 ir 586465.

  - EATON 93PM – 50(100) – IS – BB – MBS – R 50kVA 50 kW, serijinis Nr. HPO00023293, inv. nr. 799009.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Paslaugos teikėjas, vadovaudamasis UPS gamintojo eksploataciją reglamentuojančia instrukcija, privalo atlikti įrangos techninį aptarnavimą, profilaktinį patikrinimą, derinimą, reguliavimą. Taip pat paslaugos teikėjas atliekantis paslaugą, privalo atlikti:

  - nemokamai konsultuoti perkančiąją organizaciją naudojamų UPS įrenginių ir baterijų eksploatacijos klausimais;

  - vizualų UPS įrangos tikrinimą;

  - UPS įrenginių perėjimo į darbą nuo baterijų patikrą;

  - darbinių UPS įrenginių parametrų (akumuliatorių baterijos vidinės varžos ir įtampos matavimas ir pan.) patikrą;

  - UPS įrenginių jėgos grandinių kontaktų patikimumo ir sujungimo patikrą, ir jeigu reikalinga paveržimus;

  - realių UPS įrenginių parametrų (įtampa, srovė ir kt.) atitikimo rodomiems valdymo pultelyje patikrą ir korekcijas;

  - aliarminių signalų ir įvykių siuntimo patikrą, parametrų korekciją;

  - baterijų pilnos iškrovos–įkrovos testą, talpumo matavimą, baterijų kokybės patikrą;

  - vidinio ir išorinio sistemos apėjimo šuntų (bypass) patikrą;

  - elektrolitinių bei inverterio kondensatorių baterijos talpumo matavimą (jeigu gamintojas rekomenduoja tokius matavimus atlikti);

  - aušinimo ventiliatorių darbo tikrinimą;

  - vakuuminį įrenginio valymą (valomos dulkės, filtrai ir t.t.);

  - kompiuterinę diagnostiką, programinės įrangos atnaujinimą (naudoti tik EATON specialią programinę įrangą, leidžianti prieigą prie įrenginio, gebanti atnaujinti įrenginio programinę versiją);

  - užtikrinti, kad  paslaugų teikimo metu nebūtų sutrikdytas UPS elektros energijos tiekimas naudojančiai įrangai;

  - pateikti patikrinimo protokolą su parametrų matavimo rodmenimis ir išvadomis apie įrenginio techninę būklę.

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Paslaugos teikėjas turi būti oficialus „Eaton“ UPS įrangos atstovas ir serviso centras Lietuvoje. Atstovavimo statusas turi būti oficialiai patvirtintas gamintojo raštu arba paskelbtas įrangos gamintojo svetainėje.

- Paslaugos teikimo metu nustačius UPS gedimą, pateikti defektų nustatymo aktą ir preliminarią defektų šalinimo sąmatą techninę priežiūrą priimančiam asmeniui.

- Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.3 papunkčiu, kuris nustato, kad „paslaugai teikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.“

_______________________________