TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Užsakovas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir  Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Projektas – Parengtas ir patvirtintas Techninis projektas EA-24.05/02-TP-E „Automobilių stovėjimo aikštelė ir pėsčiųjų takas, Saulėtekio al. 9, Vilnius, apšvietimo įrengimas“ (1 priedas). Su įmonėmis, kurių inžinerines komunikacijos yra darbų zonoje, projektas yra suderintas.

  - Darbų pirkimo tikslas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti Projektą, Nr. EA-24.05/02-TP-E „Automobilių stovėjimo aikštelė ir pėsčiųjų takas, Saulėtekio al. 9, Vilnius, apšvietimo įrengimas“, numato įsigyti toliau įvardintus darbus.

  - Leidimai, suderinimai – Leidimai ir suderinimai, reikalingi darbų atlikimui (pvz., žemės kasimo darbai ir kt.), atsakingas Rangovas.

  - Žala – Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir atsakomybe pašalinti darbų vykdymo zonoje darbų vykdymo metu ir (ar) aikštelės eksploatavimo metu inžinierinių įrenginių (komunikacijų) ar tinklų (elektros, dujų, vandentiekio) sugadinimo ir (ar) sunaikinimo pasekmes bei atlyginti visą Vilniaus universitetui ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą (nepriklausomai nuo to, kada žala atsirado), jei minėtos aplinkybės atsirado dėl Rangovo kaltės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto Saulėtekio al. 9, Vilnius, viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas (toliau – Darbai).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Rangovas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Darbų teikimo vieta –  Saulėtekio al. 9, Vilnius, 10222 Vilniaus m. sav.

  - Darbų apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Darbų atlikimo terminas nuo galutinio Darbų grafiko susiderinimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei Darbų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus atlikta visa perkamų Darbų apimtis) |  |
|  | Automobilio aikštelės ir pėsčiųjų tako apšvietimo įrengimas pagal patvirtintą Projektą. Darbų apimtys detalizuotos šios techninės specifikacijos 2 lentelėje. | 1 komplektas | ☐ | ☒ | 79 kalendorinės dienos |
|  | Privažiuojamojo kelio nuo Žirgo g. iki Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pastatų komplekso Saulėtekio g. 9A, Vilnius, apšvietimo įrengimas. Darbų apimtys detalizuotos šios techninės specifikacijos 2 lentelėje. |  |  |  |  |
|  | Gerbūvio atstatymas Darbų vykdymo zonoje. |  |  |  |  |

  - Tikslios Darbų apimtys nurodytos šioje techninėje specifikacijoje (2 lentelėje) ir jos prieduose (1 ir 2 priedai).

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Darbai turi būti pradedami vykdyti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti atlikti per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Vilniaus universiteto Saulėtekio al. 9, Vilnius, viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas |  |
|  | Projektas parengtas visos automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų tako apšvietimo tinklo remontui, tačiau šio pirkimo apimtis sudaro tik šioje specifikacijoje nurodytos apimtys. |
|  | Perkančioji organizacija suteikia galimybę apžiūrėti busimų Darbų vietą. Tokių apžiūrų organizavimo tvarka nurodyta šiuo pirkimo Specialiosiose pirkimo sąlygose. |
|  | Visus įrengimus bei medžiagas, reikalingus Darbų atlikimui, tiekia Rangovas. Visos Rangovo įsigyjamos prekės, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti naujos, nenaudotos, be defektų. Įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti Darbams – Rangovo. Visų medžiagų (įskaitant statybines), naudojamų Darbams atlikti, kaina turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą. Darbams atlikti naudojamos medžiagos turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. |
|  | Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengia preliminarų Darbų atlikimo grafiką (savaitės tikslumu) ir jį pateikia derinimui už Sutarties vykdymą atsakingam Užsakovo asmeniui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje. Užsakovas Darbų atlikimo grafiką suderina arba pateikia pastabas per 5 (penkias) darbo dienas. Esant pastabomis, Rangovas įvertina pateiktas pastabas per 2 (dvi) darbo dienas. Galutinis suderinimas po visų pastabų įvertinimo atliekamas per 3 (tris) darbo dienas. |
|  | Atsižvelgiant į Užsakovo, kaip mokymo įstaigos specifiką, Užsakovui pareikalavus, tam tikrose zonose dirbti bus galima tik ribotą laiką arba tik tam tikru paros laiku. Rangovas turi įvertinti Užsakovo poreikį ir savo galimybę dirbti poilsio bei švenčių dienomis. |
|  | Atliekant Darbus, Rangovas turi suformuoti ir įrengti Darbų atlikimo zoną taip, kad būtų užtikrinti praėjimai (patekimai) į Užsakovo objektus. Reikalui esant, Darbų atlikimo zona turi būti aptverta. Šios sąnaudos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
|  | Siekiant užtikrinti Rangovo darbuotojų savarankišką darbą Užsakovo objektuose, Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi atsiųsti Užsakovo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie dirbs Užsakovo objekte, galiojančias pažymėjimų kopijas, patvirtinančias teisę dirbti elektrotechninius darbus. |
|  | Siekiant užtikrinti Rangovo darbuotojų patekimą į Užsakovo objektus, Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi atsiųsti Užsakovo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie vykdys Darbus, sąrašą ir Darbams vykdyti skirtų transporto priemonių sąrašą su jų registracijos numeriais. |
|  | Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo vadovautis pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais ir taisyklėmis, reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimo darbus. |
|  | Parenkant medžiagas, elektros įrenginius, stulpus bei stulpų padus, Rangovas privalo vadovautis Projekte nurodytais reikalavimais. Siekiant išvengti vizualinės taršos, atramų (šviestuvų stulpų) ir šviestuvų konstrukcijos bei jų aukštis turi būti parinkti tokie patys, kaip jau esantys Vilniaus universiteto teritorijoje bei tokio tipo, koks nurodytas patvirtintame Projekte. |
|  | Įrengiant automobilio aikštelės apšvietimą, Rangovas turi: - Po žeme esančiais kabelių apsauginiais vamzdžiais pakloti kabelį Al 4x16 mm² su XLPE izoliacija nuo automobilių aikštelėje esančio skydo LAS-1 iki stulpų, kurių koordinates X=6065995.79 Y=585772.62 (dvigubas šviestuvas Nr.1.11 ir Nr.1.12,), X=6066027.09 Y=585752.42 (šviestuvas Nr.1.13) ir X=6066021.88 Y=585728.99 (dvigubas šviestuvas Nr.1.14 ir Nr.1.15). Taške X=6065995.79 Y=585772.62 atramos padas yra, todėl šioje vietoje įrengiama tik atrama su dvejais šviestuvais ir komutaciniai aparatais. - Taškuose X=6066027.09 Y=585752.42 ir X=6066021.88 Y=585728.99 įrengiami stulpų padai, stulpai, stulpų įžeminimai, šviestuvai, atramose numatyti komutaciniai aparatai bei atliekami kabelių sujungimai. - Pakloti kabeliai sujungiami į vieną magistralę, pajungiami prie šviestuvų, LAS-1 skyde kabelis pajungiamas prie esančio paleidiklio KM3. - Nuo LAS-1 skydo iki X=6066021.88 Y=585728.99 stulpo, kartu su jėgos kabeliu, paklojamas FTP ekranuotas kabelis, ne žemesnės kaip 5 kategorijos, skirtas eksploatuoti išorėje. Atramoje X=6066021.88 Y=585728.99 paliekamas 10 metrų, o LAS-1 skyde 3 metrų FTP kabelio rezervas, tarpinėse atramose paliekamas 1 metro kabelio rezervas virš aptarnavimo angų. |
|  | Įrengiant pėsčiųjų tako apšvietimą, Rangovas turi: - Pakloti kabelio apsauginį vamzdį (HDPE D50 mm klojant atviru būdu arba PE D50 mm klojant uždaru būdu) ir kabelį Al 4x16 mm² su XLPE izoliacija nuo atramos X=6065952.80 Y=585830.52 (Nr.2.7) iki taškų X=6065949.30 Y=585839.50 (Nr.2.8), X=6065949.30 Y=585852.12 (Nr.2.9), X=6065949.30 Y=585871.50 (Nr.2.10), X=6065949.30 Y=585889.50 (Nr.2.11), X=6065949.30 Y=585908.50 (Nr.2.12), X=6065949.30 Y=585924.98 (Nr.2.13), X=6065949.30 Y=585945.00 (Nr.2.14). - Taškuose X=6065949.30 Y=585839.50, X=6065949.30 Y=585852.12, X=6065949.30 Y=585871.50, X=6065949.30 Y=585889.50, X=6065949.30 Y=585908.50, X=6065949.30 Y=585924.98, X=6065949.30 Y=585945.00 įrengiami stulpų padai, stulpai, stulpų įžeminimai, šviestuvai, atramose numatyti komutaciniai aparatai bei atliekami kabelių sujungimai. - Naujai įrengtos tako apšvietimo atkarpos kabelio pajungimas prie maitinimo įtampos atliekamas atramoje Nr. 2.7 (X=6065952.80 Y=585830.52). - Nuo LAS-1 skydo iki X=6065949.30 Y=585945.00 stulpo, kartu su jėgos kabeliu, paklojamas FTP ekranuotas kabelis, ne žemesnės kaip 5 kategorijos, skirtas eksploatuoti išorėje. Atkarpoje nuo LAS-1 skydo iki atramos X=6065952.80 Y=585830.52 kabelis klojamas esančiais apsauginiais vamzdžiais. Atramoje X=6065949.30 Y=585945.00 paliekamas 10 metrų, o LAS-1 skyde 3 metrų FTP kabelio rezervas, tarpinėse atramose paliekamas 1 metro kabelio rezervas virš aptarnavimo angų. - Nuo LAS-1 skydo iki X=6065949.30 Y=585889.50 stulpo, kartu su jėgos kabeliu, paklojamas kabelis Cu 3x4mm dvigubos izoliacijos daugiagyslis kabelis, skirtas eksploatuoti išorėje. Atkarpoje nuo LAS-1 skydo iki atramos X=6065952.80 Y=585830.52 kabelis klojamas esančiais apsauginiais vamzdžiais. Atramoje X=6065949.30 Y=585945.00 3 metrų nuo žemės paviršiaus aukštyje įrengiama IP65 klasės 250V 16A rozetė. Kabeliui pajungti, LAS-1 skyde įrengiamas ir pajungiamas naujas vienfazis C16A automatinis išjungiklis. Tarpinėse atramose paliekamas 1 metro kabelio rezervas virš aptarnavimo angų. - Klojant FTP ir Cu 3x4mm kabelius, tam tikrose atkarpose gali būti reikalingas stulpų iškėlimas iš stulpų padų. Atlikus kabelio paklojimą, stulpai ir elektros sujungimai atstatomi į buvusią būklę. |
|  | Įrengiant privažiuojamojo kelio nuo Žirgo g. iki Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pastatų komplekso Saulėtekio g. 9A, apšvietimą, Rangovas turi: - Nuo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto elektros skydinės (skydas PS-12) iki gatvėje esančių atramų padų PAM-1, PAM-2, PAM-3 ir PAM-4 (2 priedas) žemėje pakloti kabelį Al 4x16 mm² su XLPE izoliacija apsauginiame vamzdyje. Kertant kelią iki atramos PAM-3 bei tarp atramų yra paklotas apsauginis vamzdis, todėl šiose atkarpose kabelis klojamas esančiais apsauginiais vamzdžiais. Pastato viduje kabelis klojamas esamomis konstrukcijomis, o kur kabelių tvirtinimo konstrukcijų nėra, tokios konstrukcijos ir kabelių tvirtinimai montuojami papildomai. - Naujai klojamas Al 4x16 mm² kabelis pajungiamas prie skyde PS-12 naujai montuojamo 3F C25A automatinio išjungiklio. - Į atramų padus PAM-1, PAM-2, PAM-3 ir PAM-4 sumontuojami stulpai su šviestuvais ir komutaciniais aparatais, atliekami visi elektros sujungimai, įrengiami stulpų įžeminimai. - Nuo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto elektros skydinės iki gatvėje esančios atramos PAM-3 kartu su jėgos kabeliu pakloti 12 skaidulų optinį kabelį. Optinį kabelį leidžiama kloti viename apsauginiame vamzdyje kartu su jėgos kabeliu. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto elektros skydinėje ir atramoje PAM-3 palikti po 10 metrų kabelio rezervą. Optinį kabelį tiekia Užsakovas. - Nuo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto elektros skydinės (skydas PS-13) iki taško 54°43'17.2"N 25°19'53.4"E pakloti kabelį Cu 4x25/16mm2 ir optinį kabelį. Optinį kabelį tiekia Užsakovas. Pastato viduje kabelis klojamas esamomis konstrukcijomis, o kur kabelių tvirtinimo konstrukcijų nėra, tokios konstrukcijos ir kabelių tvirtinimai montuojami papildomai. Žemėje kabeliai klojami viename gofruotame apsauginiame vamzdyje. Apsauginio vamzdžio diametras parenkamas pagal klojamų kabelių diametrą. Taške 54°43'17.2"N 25°19'53.4"E kabeliams apsaugoti įrengiamas kabelių šulinys SRZK0 arba lygiavertis. Kabelių šulinyje paliekamas 5 metrų kabelių ilgio rezervas. Šiuo metu atliekami kelio remonto darbai, todėl atlikus kelio remonto darbus tiksli apsauginio šulinio vieta gali nežymiai keistis. - Naujai klojamas Cu 4x35/16mm2 kabelis pajungiamas prie skyde PS-13 naujai montuojamo 3F C100A automatinio išjungiklio. |
|  | Klojant kabelių apsauginius vamzdžius, apsauginių vamzdžių ilgis atramose turi būti paliekamas toks, kad apsauginių vamzdžių kraštai siektų atramų technologinių angų apačias. |
|  | Paklojus kabelius bei įrengus įžeminimus, atliekamas visų naujai paklotų kabelių bei įrengtų įžeminimų varžų matavimai. Matavimo protokolai pateikiami Užsakovui prieš jungiant maitinimo įtampą. |
|  | Visa įranga turi būti sumontuota ir paženklinta taip, kaip numatyta Projekte. Elektros įrenginių įrengimas ir ženklinimas turi būti atliktas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykles“. |
|  | Rangovas turi atlikti Darbus pagal Sutartį, o nutraukus Sutartį, sutvarkyti Darbų zoną ir atstatyti gerbūvį. |
|  | Rangovas yra atsakingas už savo ir savo pasitelktų subrangovų (taikoma, jei pasitelkiami) personalą objekte ir privalo užtikrinti Darbų saugą, tinkamą darbo kultūrą, skirti atsakingą darbuotoją, kuris būtų pasiekiamas telefonu ir elektroniniu paštu. Šalys susitaria, kad tinkama darbo kultūra objekte yra suprantama taip: - Rangovo (ir jo samdytų subrangovų) personalas turi dėvėti reikalavimus atitinkančius darbo rūbus ir asmenines saugos priemones, turi darbo pažymėjimus. - Tinkamai pagal įrenginių naudojimo instrukcijas naudoja visą mechaninę ir elektroninę įrangą, medžiagas ir įrenginius sandėliuoja nustatytose vietose. - Apie Darbų pradžią (atvykus) ir Darbų baigimą informuojami apsaugos darbuotojai. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Darbų atlikimo vieta yra sutvarkoma ir joje užtikrinama apsauga. Baigus Darbus, apsaugos darbuotojams grąžinami visi paimti patalpų raktai. Daryti VU patalpų raktų dublikatus DRAUDŽIAMA. - Rangovo (ir jo samdytų subrangovų) personalas objekte nerūkys (išskyrus tam skirtas vietas), nemėtys nuorūkų, nešiukšlins, atliekas rūšiuos pagal nustatytą tvarką ir pasirūpins tinkamu jų utilizavimu bei pristatys reikiamas pažymas iš atliekų tvarkytojų. |
|  | UAB „Vilniaus vandenys“ inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje (toliau – Apsaugos zona) Darbų vykdymo tvarka: - Suderinti su UAB „Vilniaus vandenys“ Darbų etapus ir jų atlikimo grafiką iki Darbų pradžios. - Prieš pradedant vykdyti žemės kasimo darbus Apsaugos zonoje iškviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovus. - Darbų metu ir Apsaugos zonoje draudžiama sandėliuoti medžiagas, įrangą ir (ar) kitą Rangovui ar tretiesiems asmenims priklausantį turtą. - Įrengti visus statinio pagrindus bei kitas konstrukcijas pagal Projektą. Visų pagrindų įrengimui ir (ar) kitų statinio konstrukcijų įrengimui naudoti tokį įrengimo ir (ar) kitą statybos būdą, kuris nesukeltų vibracijos ir jokiu kitu būdu (nei tiesiogiai, nei netiesiogiai) negalėtų nutraukti ir (ar) pažeisti ir (ar) kitaip neigiamai paveikti tinklų ir (ar) nesukeltų avarijos. - Atlikus žemės kasimo darbus Apsaugos zonoje, iškviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovus faktinei tinklų ir (ar) apsaugos zonos būklei patikrinti. UAB „Vilniaus vandenys“ atstovų iškvietimas prieš pradedant vykdyti Darbus arba Darbų pridavimui vykdomas bendruoju telefonu 19118. Apie tinklų gedimą ar avariją informuoti UAB „Vilniaus vandenys“ telefonu +370 800 10880. |
|  | AB „Vilniaus šilumos tinklai“ inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje Darbų vykdymo tvarka: - Prieš atliekant Darbus uždaru būdu, atkasti šilumos tiekiko tinklo (ŠTT) kanalo kraštą nuo piloto eigos pusės, kanalo apačios faktinio gylio nustatymui. - Darbus atlikinėti rankiniu būdu, pažeidus kanalo hidroizoliaciją, atstatyti ją dviejų sluoksnių klijuojama danga. Visų Darbų vykdymą derinti ir priduoti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovui. |
|  | AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje Darbus vykdyti pagal žemės kasimo darbams nurodytus reikalavimus: www.eso.lt/web/namams/elektra/kasimo-darbai/3762. |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.5 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos / žaliasis reikalavimas | Atitiktį žaliesiems reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekto įgyvendinimui naudojami stulpai, kabeliai ir šviestuvai turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 50 procentų perdirbamų medžiagų. Šių gaminių gamintojų instrukcijose, ar gamintojų prekių aprašymuose ar lygiaverčiuose dokumentuose turi būti nurodytas perdirbamų medžiagų kiekis ir kaip turės būti utilizuojamos medžiagos, virtusios atliekomis. | 1. pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; ir/arba 2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. |

5. KITA INFORMACIJA

Darbų zona:

PRIDEDAMA:

1 priedas – Techninis projektas Nr. EA-24.05/02-TP-E „Automobilių stovėjimo aikštelė ir pėsčiųjų takas, Saulėtekio al. 9, Vilnius, apšvietimo įrengimas“;

2 priedas – Susisiekimo komunikacijos (gatvės apšvietimas).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Rangovas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Rangovo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Užsakovas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.