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TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Reikalaujamas parametras (reikšmė)
	Tiekėjo siūlomi parametrai 
(tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“,  „arba lygiavertis“  ar pan.)

	
	

	
	Elektrinio katilo gamintojas ir modelis
	
[Pildo tiekėjas]

	1.
	Katilo elektrinė galia, priklausomai nuo kaitinimo elementų kiekio
	kW
	950÷990
	[Pildo tiekėjas]

	2.
	Katilo maitinimo įtampa
	-
	400 V AC, 50 Hz
	[Pildo tiekėjas]

	3.
	Naudingo veiksmo koeficientas (NVK)
	%
	≥98
	[Pildo tiekėjas]

	4.
	Maksimalus leistinas katilo slėgis, Ps
	bar
	≥6
	[Pildo tiekėjas]

	5.
	Maksimali leistina katilo temperatūra, Ts
	°C
	≥110
	[Pildo tiekėjas]

	6.
	Tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra po šilumokaičio, Td
	°C
	≥95
	[Pildo tiekėjas]

	7.
	Galios reguliavimo principas
	-
	Kontaktinis
	[Pildo tiekėjas]

	7.1
	Kontaktinio reguliavimo pakopų kiekis
	Pakopos
	≥19
	[Pildo tiekėjas]

	8.
	Apkrovos keitimo greitis 20-100 % vardinės galios
	s
	≤30
	[Pildo tiekėjas]

	9.
	Kaitinimo elementų medžiaga
	
	AISI 316L (1.4404), Incoloy 800 arba techniškai lygiavertė medžiaga
	[Pildo tiekėjas]

	
	Akumuliacinei talpai keliami reikalavimai
	Mato vnt.
	Reikalaujamas parametras (reikšmė)
	[Pildo tiekėjas]

	1.
	Akumuliacinės talpos geometrinis tūris
	m3
	≥100
	[Pildo tiekėjas]

	2.
	Akumuliacinės talpos projektinė temperatūra, Ts
	°C
	≥110
	[Pildo tiekėjas]

	3.
	Akumuliacinės talpos projektinis slėgis, Ps
	bar
	≥10
	[Pildo tiekėjas]

	4.
	Šilumos nuostoliai nuo visiškai įkrauto bako paviršiaus ploto
	W/m2
	≤40
	[Pildo tiekėjas]

	5.
	Aplinkos temperatūra (galimas tiesioginių saulės spindulių poveikis)
	°C
	-30÷+40
	[Pildo tiekėjas]

	6.
	Akumuliacinės talpos aukščio ir diametro santykis
	
	1,5÷4,0
	[Pildo tiekėjas]

	7.
	Akumuliacinės talpos tipas
	-
	Slėginė
	[Pildo tiekėjas]

	8.
	Talpos montavimo padėtis
	
	Vertikali
	[Pildo tiekėjas]



	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




	Šis dokumentas yra AB „Kauno energija“ nuosavybė. Dauginti ir platinti be vadovybės sutikimo draudžiama.
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