Pasiūlymo formos Priedas Nr. 1

Pirkimo pavadinimas: [Pildo tiekėjas]

Tiekėjas: [Pildo tiekėjas]

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. | Reikalaujamas parametras (reikšmė) | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrinio katilo gamintojas ir modelis |  | [Pildo tiekėjas] |  |  |
| 1. | Katilo elektrinė galia, priklausomai nuo kaitinimo elementų kiekio |  | kW | 950÷990 | [Pildo tiekėjas] |
| 2. | Katilo maitinimo įtampa |  | - | 400 V AC, 50 Hz | [Pildo tiekėjas] |
| 3. | Naudingo veiksmo koeficientas (NVK) |  | % | ≥98 | [Pildo tiekėjas] |
| 4. | Maksimalus leistinas katilo slėgis, Ps |  | bar | ≥6 | [Pildo tiekėjas] |
| 5. | Maksimali leistina katilo temperatūra, Ts |  | °C | ≥110 | [Pildo tiekėjas] |
| 6. | Tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra po šilumokaičio, Td |  | °C | ≥95 | [Pildo tiekėjas] |
| 7. | Galios reguliavimo principas |  | - | Kontaktinis | [Pildo tiekėjas] |
| 7.1 | Kontaktinio reguliavimo pakopų kiekis |  | Pakopos | ≥19 | [Pildo tiekėjas] |
| 8. | Apkrovos keitimo greitis 20-100 % vardinės galios |  | s | ≤30 | [Pildo tiekėjas] |
| 9. | Kaitinimo elementų medžiaga |  |  | AISI 316L (1.4404), Incoloy 800 arba techniškai lygiavertė medžiaga | [Pildo tiekėjas] |
|  | Akumuliacinei talpai keliami reikalavimai |  | Mato vnt. | Reikalaujamas parametras (reikšmė) | [Pildo tiekėjas] |
| 1. | Akumuliacinės talpos geometrinis tūris |  | m3 | ≥100 | [Pildo tiekėjas] |
| 2. | Akumuliacinės talpos projektinė temperatūra, Ts |  | °C | ≥110 | [Pildo tiekėjas] |
| 3. | Akumuliacinės talpos projektinis slėgis, Ps |  | bar | ≥10 | [Pildo tiekėjas] |
| 4. | Šilumos nuostoliai nuo visiškai įkrauto bako paviršiaus ploto |  | W/m2 | ≤40 | [Pildo tiekėjas] |
| 5. | Aplinkos temperatūra (galimas tiesioginių saulės spindulių poveikis) |  | °C | -30÷+40 | [Pildo tiekėjas] |
| 6. | Akumuliacinės talpos aukščio ir diametro santykis |  |  | 1,5÷4,0 | [Pildo tiekėjas] |
| 7. | Akumuliacinės talpos tipas |  | - | Slėginė | [Pildo tiekėjas] |
| 8. | Talpos montavimo padėtis |  |  | Vertikali | [Pildo tiekėjas] |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |