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Medicininių tinklų dujų blokų techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės)
	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris

	1.
	Medicininių dujų blokai:
	
	

	1.1.
	Medicininio suspausto oro blokas ir atsakomoji pneumojungtis (kištukas)

(orientacinis kiekis 4 vnt.)
	1. Blokas pritaikytas virštinkiniam montavimui;
2. Bloke sumontuotas medicininių dujų tiekimo lizdas: suspaustas oras ≥ 5 bar;
3. Vienos jungties;
4. Jungtis atitinka ISO 9170-1 arba DIN13260-2 (arba lygiavertį) standartą;
5. Dujų srautas 40 l/min (± 1 l/min);
6. Lizdas ir pagrindas pagaminti iš chemiškai nikeliuoto žalvario CW614N (ar lygiavertės medžiagos);
7. Jungties konstrukcijoje naudojamos nerūdijančio plieno (ar lygiavertės) spyruoklės;
8. Sandarinimo žiedas EPDM perox (ar lygiaverčio) tipo;
9. Atsakomosios dalies fiksavimas naudojant plieninių (ar lygiaverčių) šratukų fiksavimo sistemą;
10. Atsakomoji pneumojungtis (kištukas) pagaminta iš chemiškai nikeliuoto žalvario (ar lygiavertės medžiagos);
11. Yra tiekiamų dujų tipo žymėjimas ant jungties korpuso;
12. Blokas sukomplektuotas su varžtais ir visais tvirtinimo elementais, kurių reikia prekės naudojimui pagal paskirtį.
	
	

	1.2.
	Medicininio deguonies blokas ir atsakomoji pneumojungtis (kištukas)

(orientacinis kiekis 2 vnt.)
	1. Blokas pritaikytas virštinkiniam montavimui;
1. Bloke sumontuotas medicininių dujų tiekimo lizdas: deguonis ≥ 5 bar;
1. Vienos jungties; 
1. Jungtis atitinka ISO 9170-1 arba DIN13260-2 (arba lygiavertį) standartą; 
1. Dujų srautas 40 l/min (± 1 l/min); 
1. Lizdas ir pagrindas pagaminti iš chemiškai nikeliuoto žalvario CW614N (ar lygiavertės medžiagos); 
1. Jungties konstrukcijoje naudojamos nerūdijančio plieno (ar lygiavertės) spyruoklės; 
1. Sandarinimo žiedas EPDM perox (ar lygiaverčio) tipo; 
1. Atsakomosios dalies fiksavimas naudojant plieninių (ar lygiaverčių) šratukų fiksavimo sistemą; 
1. Atsakomoji pneumojungtis (kištukas) pagaminta iš chemiškai nikeliuoto žalvario (ar lygiavertės medžiagos);
1. Yra tiekiamų dujų tipo žymėjimas ant jungties korpuso;
1. Blokas sukomplektuotas su varžtais ir visais tvirtinimo elementais, kurių reikia prekės naudojimui pagal paskirtį.
	
	

	1.3.
	Vakuumo blokas ir atsakomoji pneumojungtis (kištukas)

(orientacinis kiekis 3 vnt.)
	1. Blokas pritaikytas virštinkiniam montavimui;
2. Tiekiamos dujos: vakuumas;
3. Vienos jungties;
4. Jungtis atitinka ISO 9170-1 arba DIN13260-2 (arba lygiavertį) standartą;
5. Dujų srautas 25 l/min (± 1 l/min); 
6. Lizdas ir pagrindas pagaminti iš chemiškai nikeliuoto žalvario CW614N (ar lygiavertės medžiagos);
7. Jungties konstrukcijoje naudojamos nerūdijančio plieno (ar lygiavertės) spyruoklės;
8. Sandarinimo žiedas EPDM perox (ar lygiaverčio) tipo;
9. Atsakomosios dalies fiksavimas naudojant plieninių (ar lygiaverčių) šratukų fiksavimo sistemą;
10.  Atsakomoji pneumojungtis (kištukas) pagaminta iš chemiškai nikeliuoto žalvario (ar lygiavertės medžiagos);
11.  Yra tiekiamų dujų tipo žymėjimas ant jungties korpuso;
12.  Blokas sukomplektuotas su varžtais ir visais tvirtinimo elementais, kurių reikia prekės naudojimui pagal paskirtį.
	
	

	1.4.
	AGSS anestezinių dujų šalinimo blokas

(orientacinis kiekis 1 vnt.)
	1. Blokas pritaikytas virštinkiniam montavimui;
2. Bloko dėžutės korpusas pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos); 
3. Jungties korpusas pagamintas iš žalvario (arba lygiavertės medžiagos) bei chemiškai nikeliuotas (arba lygiavertis);
4. Iškvepiamų dujų šalinimas – aktyvus (ežektorius, naudojant suspaustą orą, sukurią dujų siurbimą);
5. Ežektorius pagamintas iš žalvario (arba lygiavertės medžiagos) bei chemiškai nikeliuotas (arba lygiavertis);
6. Vienos jungties;
7. Jungtis atitinka ISO 9170-2 arba DIN13260-2 (arba lygiavertį) standartą;
8. Sumontuotas būsenos indikatorius, indikuojantis sistemos veikimą (sistema įjungta/išjungta);
9. Sukalibruotas 50 l/min (± 1 l/min) dujų srautui;
10. Dujų srautas reguliuojamas;
11. Ežektorinė sistema pritaikyta veikti naudojant 4,5 barų suspausto oro sistemą;
12. Blokas sukomplektuotas su varžtais ir visais tvirtinimo elementais, kurių reikia prekės naudojimui pagal paskirtį.
	
	

	2.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 12 mėnesių
	
	




Pastabos, specialieji reikalavimai:

1. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams.
2. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos. 
4. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: 
4.1. Techninis aprašas lietuvių kalba.
4.2. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
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