TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MOBILUS DEGUONIES GENERATORIUS IR DEGUONIES GENERAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS
	Eil. 
Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametro reikšmės ir techniniai parametrai
	Siūloma parametro reikšmė , atitikimas techninei specifikacijai, nurodant atitiktį į  gamintojo katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.
(Pildo tiekėjas)

	1.
	Deguonies generatorius

	1.1.  Deguonies generatorius:

	
	
	1.1.1.  Pavadinimas (modelis);
	

	
	
	1.1.2. Gamintojas;
	

	
	
	1.1.3. Kilmės šalis;
	

	
	
	1.2. Dviejų deguonies generatorių sistema, kiekvieno našumas ne mažiau kaip po 15 m3/h. Bendras dviejų sistemų tiekimo srautas ne mažiau kaip 30 m3/h;
	

	1. 
	
	1.3. Deguonies koncentracija 93% ± 3%;
	

	2. 
	
	1.4. Tiekiamo deguonies slėgis 6 bar ±10%;
	

	3. 
	
	3.5. Deguonies rezervuaras: 

	4. 
	
	4.5.1. talpa ne mažiau 2x900 l, cinkuoto metalo arba lygiavertis, darbinis slėgis - ne mažiau 10 bar;
	

	5. 
	
	5.5.1. turi atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES arba lygiavertį;
	

	6. 
	
	6.5. Deguonies generatorius turi atitikti LST EN ISO 7396-1 ir Europos farmakopėjos Deguonis 93% skirsnį arba lygiavertį.
	

	2.
	Deguonies generatoriaus telemetrija
	2.1. Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių;
	

	7. 
	
	2.2. Deguonies grynumo matavimo ribos ne mažiau kaip 0-96%;
	

	8. 
	
	2.3. Deguonies koncentracijos matavimo skalė min. 0.1%;
	

	9. 
	
	2.4. LCD ekranas jautrus lietimui;
	

	10. 
	
	2.5. Automatinis pasileidimas elektrai dingus ar klaidoms išnykus;
	

	11. 
	
	2.6. Automatinis grynumo atstatymas;
	

	12. 
	
	2.7. Deguonies srauto parodymas;
	

	13. 
	
	2.8. Deguonies rasos taško matavimas;
	

	14. 
	
	2.9. Darbo ir serviso laikmatis;
	

	15. 
	
	2.10. Rodomi parametrai:

	16. 
	
	2.10.1. Deguonies talpos slėgis;
	

	17. 
	
	2.10.2. Išeinantis deguonies slėgis į vamzdyną;
	

	18. 
	
	2.10.3. Pagamintas deguonies tūris;
	

	19. 
	
	2.10.4. Oro slėgis iš kompresoriaus;
	

	20. 
	
	2.10.5. Oro slėgis rezervuare;
	

	21. 
	
	2.10.6. Aplinkos temperatūra;
	

	22. 
	
	2.10.7. Įrangos įjungimo laikas;
	

	23. 
	
	2.10.8. Įrangos veikimo laikas;
	

	24. 
	
	2.10.9. Deguonies tiekimo srautas;
	

	3. 
	
	2.11. Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba;
	

	4. 
	
	2.12. Įvykių sąrašas:

	5. 
	
	2.12.1. Aliarmo parametrai;
	

	6. 
	
	2.12.2. Laikas;
	

	7. 
	
	2.13. Prieiga prie deguonies generatoriaus - vartotojui draugiška WEB sąsaja;
	

	8. 
	
	2.14. Aliarmų signalai išorinei BMS sistemos pajungimui – „Modbus“ arba M-bus“;
	

	9. 
	
	2.15. Etherneto jungtis - RJ45 jungtis, nuolatinis generatoriaus stebėjimas;
	

	10. 
	
	2.16. Aliarmų siuntimas - SMS ir el. paštu arba lygiavertėmis informavimo priemonėmis.
	

	11. 
	
	2.17. Deguonies generatoriaus monitoravimas telefone ir kompiuteryje - programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama).
	

	3.
	 Oro kompresorius 
	3.1. Našumas min. 2x140 m3/h;
	

	
	
	3.2. Galingumas max. 2x25 kW;
	

	
	
	3.3. Slėgis min. 10 bar;
	

	
	
	3.4. Paduodamo oro filtravimo sistema užtikrinanti oro valymą;
	

	
	
	3.5. Cikloninis separatorius su elektroniniu kondensato nuleidikliu;
	

	
	
	3.6. Suspausto oro rezervuaras:

	
	
	3.6.1. talpa ne mažiau 2x900 l, cinkuoto metalo arba lygiavertė, darbinis slėgis - ne mažiau 10 bar; 
	

	
	
	3.6.2. turi atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES arba lygiavertį;
	

	
	
	3.7. Oro kompresoriaus sistema turi atitikti ISO 8573-1 standartą arba lygiavertį.
	

	4.
	Oro sausintuvas:
	4.1. Rasos taškas - ne daugiau +30 C;
	

	
	
	4.2. Našumas ne mažiau 140m3/h.
	

	5.
	Deguonies šaltinių automatinė perjungimo sistema su telemetrija: 
(įrengiama dviejuose skirtinguose ligoninės pastatuose, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą deguonies tiekimą ekstremaliose situacijose) 
(2 komplektai)
 

	5.1.1  Sistemoje sumontuotos deguonies generatorių jungtis;
	 

	
	
	5.1.2 Deguonies rezervinė rampos jungtis;
	

	
	
	5.1.3  Rezervinė jungtis;
	

	
	
	5.1.4. Medicininių dujų slėgio stebėjimas;
	

	
	
	5.2. Srauto daviklis - Tikslumas <=+/- 1.5% FS;
	

	
	
	5.3. Kiekvieno įėjimo slėgių stebėjimas realiu laiku;
	

	
	
	5.4. Etherneto jungtis su WEB vartotojo sąsaja;
	

	
	
	5.5. Aliarmų perdavimas SMS ir el. paštu  arba lygiavertėmis informavimo priemonėmis
	

	
	
	5.6. Monitorinimas telefono programėlėje 
(parsisiuntimas iš AppStore arba Google Play) ir kompiuteryje;
	

	
	
	5.7. Elektroninis normaliai atidarytų solenoidinių vožtuvų valdymas;
	

	
	
	5.8. Reguliuojami įėjimo/išėjimo slėgiai;
	

	
	
	5.9. Vizualinis, grafinis aliarmas;
	

	
	
	5.10. LCD ekranas.
	

	6.
	Deguonies balionų rezervinė rampa, su telemetrija (montuojama pagrindinio korpuso techninėje patalpoje): 
(1 komplektas)
	6.1. Deguonies 2x5 automatinė rampa, pajungti 10 vnt. deguonies balionų po 50 l;
	

	
	
	6.2. Tiekimo srautas ne mažiau 22 m3/h;
	

	
	
	6.3. Montavimas: sumontuota techninėje patalpoje, jungiama prie esamo ligoninės vamzdyno;
	

	
	
	6.4. Rampos komplektacija:
	

	
	
	6.4.1. Redukcinis įrenginys ne mažiau nei dviejų nepriklausomų kolektorių;
	

	
	
	6.4.2. Dviejų lygių slėgio reguliavimo pakopos;
	

	
	
	6.4.3. Du įėjimai ne mažiau kaip 0-200 bar slėgiui;
	

	
	
	6.4.4. Automatinis perjungimas nukritus slėgiui;
	

	
	
	6.4.5. Aukšto slėgio reduktoriai su pašildymo funkcija nuo užšalimo (elektrinis arba lygiavertis šildytuvas);
	

	
	
	6.4.6. Slėgio kontrolė ir pavojaus signalas (vaizdinis arba garsinis) indikuojantis sutrikimus sistemoje, pvz. nukritusį žemą slėgį;
	

	
	
	6.4.7. Darbinės balionų grupės šviesinė indikacija;
	

	
	
	6.5. Rampos telemetrija:
	

	
	
	6.5.1. Nuolatinis deguonies balionų rampos slėgių stebėjimas;
	

	
	
	6.5.2. Rampos monitorinimas telefono programėlėje (parsisiuntimas iš AppStore arba Google Play);
	

	
	
	6.5.3. Aliarmų siuntimas  SMS ir el. paštu arba lygiavertėmis informavimo priemonėmis
	

	7.
	Deguonies balionų rezervinė rampa, su telemetrija (sumontuota prie terapinio pastato spintoje):
(1 komplektas) 

	7.1. Deguonies 2x4 automatinė rampa, pajungti 8 vnt. deguonies balionų po 50 l;
	

	
	
	7.2. Tiekimo srautas ne mažiau 22 m3/h;
	

	
	
	7.3. Montavimas: sumontuota specialioje spintoje lauke, šalia terapinio ligoninės korpuso; jungiama prie esamo ligoninės magistralinio vamzdyno;
	

	
	
	7.4. Reikalavimai balionų spintai:
	

	
	
	7.4.1. Pagaminta iš metalo, atspari lauko sąlygoms bei korozijai; dažyta milteliniu būdu (spalva derinama su užsakovu); rakinama;
	

	
	
	7.4.2. Stogas neleidžia kauptis vandeniui ir sniegui;
	

	
	
	7.4.3. Talpinanti ne mažiau kaip 8 vnt. 50 l talpos deguonies balionų, deguonies pajungimo įrangą; telemetrijos įrenginį;
	

	
	
	7.4.4. Užtikrinama oro cirkuliacija spintos viduje;
	

	
	
	7.5. Rampos komplektacija:
	

	
	
	7.5.1. Redukcinis įrenginys ne mažiau nei dviejų nepriklausomų kolektorių;
	

	
	
	7.5.2. Dviejų lygių slėgio reguliavimo pakopos;
	

	
	
	7.5.3. Du įėjimai ne mažiau kaip 0-200 bar slėgiui;
	

	
	
	7.5.4. Automatinis perjungimas nukritus slėgiui;
	

	
	
	7.5.5. Aukšto slėgio reduktoriai su pašildymo funkcija nuo užšalimo (elektrinis arba lygiavertis šildytuvas);
	

	
	
	7.5.6. Slėgio kontrolė ir pavojaus signalas (vaizdinis arba garsinis) indikuojantis sutrikimus sistemoje, pvz. nukritusį žemą slėgį;
	

	
	
	7.5.7. Darbinės balionų grupės šviesinė indikacija;
	

	
	
	7.6. Rampos telemetrija:
	

	
	
	7.6.1. Nuolatinis deguonies balionų rampos slėgių stebėjimas;
	

	
	
	7.6.2. Rampos monitorinimas telefono programėlėje (parsisiuntimas iš AppStore arba Google Play);
	

	
	
	7.6.3. Aliarmų siuntimas  SMS ir el. paštu arba lygiavertėmis informavimo priemonėmis
	

	8.
	Deguonies vamzdynas

	8.1. Deguonies vamzdyno nerūdijančio plieno vamzdžio AISI 316L arba lygiaverčio magistralės (bendras ilgis iki 200 metrų) įrengimas pagal reikalavimus, sujungiant deguonies tiekimo sistemas (mobilų deguonies generatorių ir rezervines rampas) su esamu ligoninės vamzdynu (2 pajungimo taškai skirtinguose ligoninės korpusuose (objektuose)); naudojamas varinis vamzdynas turi turėti EN 13348 žymėjimą, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis;
	

	9.
	Deguonies generatoriaus įrengimas
	9.1 Deguonies generatorius įrengiamas lauko sąlygomis izoliuotame konteineryje; aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip nuo –30 °C iki +40 °C;
	

	
	
	9.2. Konteinerio mobilumo užtikrinimas: galimybė pasinaudojant specialiomis priemonėmis konteinerį perkelti į kitą teritorijos vietą;
	

	
	
	9.3. Konteinerio šildymas;
	

	
	
	9.4. Konteinerio vėdinimas;
	

	
	
	9.5. Konteinerio vėsinimas/ kondicionavimas;
	

	
	
	9.6. Vidaus apšvietimas;
	

	
	
	9.7. Elektros skydas;
	

	
	
	9.8. Įžeminimas;
	

	
	
	9.9. Avarinis išjungimas;
	

	
	
	9.10. Apsauginė signalizacija.
	

	10.
	Montavimo ir statybos darbai
	10.1. Konteinerio pamato (pastatymo aikštelės) įrengimas (2 vnt.);
	

	
	
	10.2. Elektros kabelio nuo skydinės iki konteinerio aikštelės pravedimas; pajungimo mazgo įrengimas. Elektros kabelis parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas (2 komplektai, preliminarus bendras ilgis iki 200 m);
	

	
	
	10.3. Deguonies vamzdyno pravedimas; pajungimo mazgo įrengimas (2 komplektai, preliminarus bendras ilgis 200 m);
	

	
	
	10.4. Konteinerio pastatymas ir generatoriaus sistemos pajungimas;
	

	
	
	10.5. Sistemos išbandymas.
	

	11.
	Garantija ir garantinio aptarnavimo sąlygos
	Garantija ne mažiau 24 mėn.  Garantiniu laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis vykdo garantinius įsipareigojimus, šalina gedimus ir defektus bei atlieka gamintojo nustatytus profilaktinės priežiūros darbus. Visi profilaktinės priežiūros metu keičiami filtrai ir kitos gamintojo numatytos eksploatacinės dalys tiekiamos ir keičiamos tiekėjo sąskaita.
	



Pastabos:
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius:
1.1. Siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems kiekviename techninės specifikacijos punkte. T. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus (arba bukletus/brošiūras) lietuvių arba anglų kalba,  kuriuose būtų atvaizduota siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. 
1.2. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose (arba bukletuose/ brošiūrose) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos parametro punktą jos atitinka).
2. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą suteikiamos sąlygos apžiūrėti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Kontaktinis asmuo patalpų apžiūrai – inžinierius Tomas Leiliūnas, tel. (+370 610) 72335, el. paštas: med.inzinierius@kedligonine.lt.
3. Tiekėjas privalo atlikti serviso, instaliavimo, remonto bei priežiūros darbus įrangos garantiniu laikotarpiu. Kartu su pasiūlymu pateikiama siūlomų prekių gamintojų, išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjui suteikta teisė atlikti įrangos garantinės priežiūros paslaugas (jeigu tiekėjas pats nėra gamintojas). Jeigu tiekėjas pats neturi tokios teisės ir bazės, jis privalo:
1) nurodyti ūkio subjektą, kuris atliks siūlomų prekių garantinės priežiūros paslaugas; 
2) pateikti dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), išduotą siūlomų prekių gamintojų, patvirtinančių, kad tiekėjo nurodytam ūkio subjektui suteikta teisė atlikti garantinio aptarnavimo paslaugas; 
3) pateikti šio ūkio subjekto raštą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), garantuojantį, kad jis atliks siūlomų prekių garantinį remontą šiuose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
Visi dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba skenuoti elektroninėje formoje.

PRIDEDAMA: Preliminari mobilaus deguonies generatoriaus konteineryje pastatymo vieta, 1 lapas.
_________________________

