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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(OESKV štabo elektros tinklų remontas)
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	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai

	TS 01
	Montavimo darbai
	Skydas KTS-4
	Skydų ir pultų, kurių masė iki 50 kg, montavimas. Naujas skydas tvirtinamas prie sienos gamintojo numatytais tvirtinimo elementais, užtikrinant vertikalumą ir reikiamą atstumą nuo grindų. Prieš montavimą patikslinama esama el. schema natūroje, suderinamas elektros tiekimo nutraukimo laikas su užsakovu. Aplink skydą paliekama laisva aptarnavimo zona, atitinkanti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus, užtikrinamas skydo durų atsidarymas ir natūralus įrangos vėdinimas. Darbus atlieka tik atestuoti elektrotechnikos darbuotojai, laikantis Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių.

	TS 02
	Kabelių antgaliai, jungtys
	Skydas KTS-4
	Laidų ir kabelių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų – 16 vnt. Naudojami presuojami variniai (arba vario-aliuminio, kai kabelis aliumininis) antgaliai, parinkti pagal gyslos skerspjūvį ir gnybto tipą. Gyslos nuizoliuojamos nepažeidžiant laidininko, antgaliai presuojami tik tam skirtu įrankiu. Visos kontaktinės jungtys priveržiamos gamintojo nurodytu sukimo momentu, jungties vieta izoliuojama termosusitraukiančiu vamzdeliu. Prijungimo kokybė patikrinama apkrovos metu, kontaktai neturi kaisti.

	TS 03
	Metalinis paskirstymo skydas
	Skydas KTS-4
	Metalinis paskirstymo skydo korpusas 1000x800x250 mm, tvirtinamas prie sienos. Plieninis, milteliniu būdu dažytas, atsparus korozijai; apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP44. Komplektuojamas su montažine plokšte, DIN bėgeliais, PE ir N šynomis, vidiniais apsauginiais dangčiais nuo atsitiktinio prisilietimo prie srovinių dalių, rakinamomis durimis su principinės schemos kišene. Numatoma ne mažesnė kaip 12 modulių rezervinė vieta moduliniams automatiniams jungikliams. Skydas ženklinamas: grandinių žymėjimas, įspėjamieji saugos ženklai, įžeminimo ženklas. Gaminys naujas, CE ženklu pažymėtas, su atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

	TS 04
	Saugiklių kirtiklių blokai
	Skydas KTS-4
	NH2 tipo saugiklių kirtiklių blokai – 4 vnt. Trijų polių vertikalūs arba horizontalūs saugiklių kirtikliai NH2 dydžio saugiklių įdėklams, vardinė srovė ne mažesnė kaip 250 A, vardinė izoliacijos įtampa 690 V AC. Prijungimo gnybtai turi būti tinkami projekte numatyto skerspjūvio varinėms gysloms. Privaloma apsauga nuo atsitiktinio prisilietimo, galimybė saugiklių įdėklus keisti atjungus apkrovą, aiški padėties (įjungta / išjungta) indikacija ir grandinių ženklinimas. Atitiktis LST EN 60947-3. Saugiklių įdėklų vardinė srovė parenkama pagal saugomos linijos apkrovą.

	TS 05
	Apkrovos kirtiklis 1-0-2
	Skydas KTS-4
	Vartotojo maitinimo linijos 1-0-2 tipo kirtiklis – 1 vnt. Trijų padėčių (1 – pagrindinis šaltinis, 0 – išjungta, 2 – rezervinis šaltinis) rankinis apkrovos kirtiklis, 4 polių, vardinė srovė ne mažesnė kaip 125 A, 400 V, 50 Hz, naudojimo kategorija AC-23A. Privaloma fiksuota tarpinė „0“ padėtis, neleidžianti sujungti abiejų šaltinių, aiški padėties indikacija ir galimybė užrakinti padėtį. Montuojamas skyde, rankenėlė išvedama į skydo dureles. Atitiktis LST EN 60947-3.

	TS 06
	Maitinimo / rezervinio šaltinio perjungimo įrenginys
	Skydas KTS-4
	ABB OTM125F4 (arba analogas, kurio techniniai rodikliai ne prastesni) – 1 vnt. Perjungimo įrenginys maitinimo ir rezervinio šaltinio prijungimui: 4 polių, vardinė srovė 125 A, vardinė įtampa 400 V, 50 Hz, naudojimo kategorija AC-33B. Privaloma mechaninė ir elektrinė blokuotė tarp tinklo ir generatoriaus įvadų – vienu metu abu šaltiniai negali būti įjungti. Turi turėti rankinio perjungimo galimybę dingus valdymo įtampai, aiškią padėties (tinklas / 0 / generatorius) indikaciją ir pagalbinius kontaktus būsenai signalizuoti. Atitiktis LST EN IEC 60947-6-1. 

	TS 07
	Išorinis kištukinis lizdas
	Skydo KTS-4 išorė
	Išorinis 5P 125 A kištukinis lizdas kilnojamo dyzelinio generatoriaus prijungimui – 1 vnt. Pramoninio tipo lizdas 3P+N+PE, 125 A, 400 V, 50 Hz, apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP67, su sandariu atverčiamu dangteliu. Montuojamas skydo išorėje patogioje aptarnauti vietoje, pritvirtinamas sandariai, nepažeidžiant skydo korpuso apsaugos laipsnio; prijungiamas prie perjungimo įrenginio rezervinio įvado atskira linija. Turi būti pažymėtas įspėjamuoju ženklu bei užrašu apie paskirtį ir įtampą. Atitiktis LST EN 60309-2.

	TS 08
	Kabelių įvadų uždengimas (sijonas)
	Skydas KTS-4
	Uždengimas kabelių įvadams (sijonas) – 1 vnt. Gaminamas iš tokios pat kaip skydo korpusas plieno skardos, padengtas ta pačia antikorozine danga ir spalva. Uždengia skydo apatinę kabelių įvadų zoną, apsaugo kabelius ir įvadus nuo mechaninių pažeidimų, kritulių ir tiesioginio prisilietimo. Tvirtinamas nuimamai, kad būtų galima aptarnauti kabelių įvadus nedemontuojant skydo; nesutrikdo skydo IP44 apsaugos laipsnio ir vėdinimo.

	TS 09
	Ženklinimo medžiagos
	Skydas KTS-4
	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas – 3 vnt. Naudojami neišblunkantys, drėgmei ir UV spinduliams atsparūs žymekliai arba kabelių žymėjimo plokštelės. Ženklinimas atliekamas abiejuose kabelio galuose pagal vykdomąją schemą, nurodant linijos žymenį, kabelio markę, skerspjūvį ir kryptį.

	TS 10
	Įžeminimo darbai
	Skydo KTS-4 įžeminimas
	Įžeminimo kontūro sumontavimas ir prijungimas prie esamo įžeminimo kontūro. Naujas kontūras sujungiamas su esamu suvirinant arba naudojant tam skirtus varžtinius gnybtus, jungties vieta apsaugoma nuo korozijos. Skydo korpusas ir PE šyna prijungiami prie įžeminimo kontūro atskiru laidininku; užtikrinamas įžeminimo grandinės tęstinumas ir prieinama kontrolinė jungtis.

	TS 11
	Matavimai, protokolai
	Skydo KTS-4 įžeminimas
	Įžeminimo kontūro varžos ir kontaktų matavimas. Matavimai atliekami metrologiškai patikrinta įranga, matavimo rezultatai turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir įrenginio gamintojo reikalavimus. Papildomai matuojama PE grandinės jungčių pereinamoji varža ir izoliacijos varža. Užsakovui perduodami pasirašyti matavimo protokolai.

	TS 12
	Įžeminimo įrenginys
	Skydo KTS-4 įžeminimas
	Įžeminimo įrenginys – 6 vertikalūs įžemikliai (strypai) D20 mm su antikorozine (karštai cinkuota arba varine) danga, sujungti horizontaliu įžeminimo laidininku. Strypai kalami reikiamu gyliu ir atstumu vienas nuo kito; sujungimai atliekami suvirinimu arba tam skirtais gnybtais, jungtys padengiamos antikorozine danga. Numatoma kontrolinė (revizinė) jungties vieta. Įrengimo vieta suderinama su užsakovu, po darbų grunto danga atstatoma.

	TS 13
	Montažinės medžiagos
	Skydas KTS-4
	Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos: tvirtinimo inkarai ir varžtai, DIN bėgeliai, kabelių kanalai ir sąvaržos, kabelių įvadų riebokšliai, gofruoti vamzdžiai, izoliacinės ir sandarinimo medžiagos, ženklinimo žymekliai, saugos ir įspėjamieji ženklai. Naudojamos tik naujos, CE ženklu pažymėtos, galiojančius atitikties dokumentus turinčios medžiagos, tinkamos objekto aplinkos sąlygoms.

	TS 14
	Paruošiamieji ir baigiamieji darbai
	Skydas KTS-4
	Papildomi inžineriniai paruošiamieji, ženklinimo ir užbaigimo darbai. Objekto apžiūra, esamos el. schemos patikslinimas natūroje, darbo vietos paruošimas, įtampos atjungimas, apsauginis įžeminimas, aptvėrimas ir įspėjamųjų ženklų įrengimas, darbų grafiko suderinimas su užsakovu. Baigus darbus – grandinių ir aparatų ženklinimas, skydo išvalymas, darbo vietos sutvarkymas, esamos el. schemos parengimas ir perdavimas užsakovui kartu su matavimo protokolais ir įrenginių dokumentais, personalo instruktavimas.

	TS 15
	Demontuojama įranga
	Esamas skydas KTS-4
	Esamo skydo demontavimo ir utilizavimo darbai. Prieš demontavimą visos grandinės paženklinamos ir užfiksuojamos (schema, nuotraukos), atjungiama įtampa. Demontuojamas esamas skydas su susidėvėjusia komutacine aparatūra nepažeidžiant paliekamų kabelių ir statinio konstrukcijų. Demontuota įranga išvežama ir utilizuojama rangovo lėšomis pagal atliekų tvarkymo reikalavimus; 

	TS 16
	Laikinas maitinimo šaltinis
	OESKV Štabo teritorija
	Dyzelinio generatoriaus 50 kW nuoma, pristatymas ir laikinas užjungimas darbų vykdymo laikotarpiu, siekiant nenutraukti objektų elektros energijos tiekimo. Generatorius pristatomas, pastatomas suderintoje vietoje, laikinai prijungiamas laikantis saugos reikalavimų (įžeminimas, apsauga nuo atsitiktinio prisilietimo, kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų). Kuras, priežiūra ir eksploatacija darbų metu – rangovo. Baigus darbus generatorius atjungiamas ir išvežamas, darbo vieta sutvarkoma.



