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DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS


[bookmark: _Hlk241586755] OESKV Štabo teritorijos elektros jėgos tinklo remontas – paskirstymo skydo KTS-4 rekonstrukcija. Esamas skydas KTS-4 yra fiziškai nusidėvėjęs, jo korpusas nesandarus ir neatitinka IP44 apsaugos laipsnio reikalavimų, sumontuoti komutaciniai aparatai susidėvėję, nėra rezervinių vietų moduliniams aparatams ir nėra techninės galimybės prijungti rezervinį maitinimo šaltinį – kilnojamą dyzelinį generatorių. Dėl to dingus ESO elektros tinklo įtampai neįmanoma užtikrinti nepertraukiamo Štabo teritorijos objektų elektros energijos tiekimo. Reikia sudaryti technines sąlygas rezerviniam maitinimui. Reikalingas remontas – esamą skydą pakeisti nauju metaliniu skydu su rezervinio šaltinio perjungimo įranga ir išoriniu 125 A kištukiniu lizdu kilnojamam generatoriui prijungti:

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato
vnt.
	Kiekis
	Techninių
specifika-
cijų vardinis
žymuo
	Pastabos

	OESKV štabo elektros tinklų remontas

	1
	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg
	vnt.
	1
	TS 01
	

	2
	Laidų ir kabelių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų
	vnt.
	16
	TS 02
	

	3
	Skydas metalinis 1000x800x250 IP44, tvirtinamas prie sienos, su 12 mod. rezervine vieta moduliniams automatiniams jungikliams
	vnt.
	1
	TS 03
	

	4
	NH2 tipo saugiklių kirtiklių blokai
	vnt.
	4
	TS 04
	

	5
	Vartotojo maitinimo linijos 1-0-2 tipo kirtiklis
	vnt.
	1
	TS 05
	

	6
	Maitinimo / rezervinio šaltinio perjungimo įrenginys ABB OTM125F4 (arba analogas)
	vnt.
	1
	TS 06
	

	7
	Išorinis 5P 125 A kištukinis lizdas kilnojamo generatoriaus prijungimui
	vnt.
	1
	TS 07
	

	8
	Uždengimas kabelių įvadams (sijonas)
	vnt.
	1
	TS 08
	

	9
	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas
	vnt.
	3
	TS 09
	

	10
	Įžeminimo kontūro sumontavimas ir prijungimas prie esamo
	vnt.
	1
	TS 10
	

	11
	Įžeminimo kontūro varžos ir kontaktų matavimas
	kompl.
	1
	TS 11
	

	12
	Įžeminimo įrenginys (6 strypai D20)
	kompl.
	1
	TS 12
	

	13
	Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos
	kompl.
	1
	TS 13
	

	14
	Papildomi inžineriniai paruošiamieji, ženklinimo ir užbaigimo darbai
	kompl.
	1
	TS 14
	

	15
	Esamo skydo demontavimo ir utilizavimo darbai
	kompl.
	1
	TS 15
	

	16
	Dyzelinio generatoriaus 50 kW nuoma, pristatymas, laikinas užjungimas
	kompl.
	1
	TS 16
	




