Pirkimų sąlygų,

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTRONINĖS APSAUGOS KOMPONENTŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje

esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

____________ ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Bankas (banko pavadinimas) |  |
| Banko kodas |  |
| Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali

informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas

pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

3. Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina (Eur be PVM)* | Bendra suma (4 x 5) (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Apsaugos sistemos valdymo įrenginys | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Apsaugos sistemos programinė įranga | vnt. | 1 |  |  |
| 3. | Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra | vnt. | 1 |  |  |
| 4. | Magnetinis kontaktas (paviršinio tvirtinimo) | vnt. | 6 |  |  |
| 5. | Magnetinis kontaktas stogui/liukui (paviršinio tvirtinimo) | vnt. | 3 |  |  |
| 6. | Pasyvinis IR spindulių (PIR) judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija | vnt. | 1 |  |  |
| 7. | Akustinis stiklo dūžio jutiklis | vnt. | 1 |  |  |
| 8. | Akumuliatorius | vnt. | 1 |  |  |
| 9. | Tinklo komutatorius | vnt. | 1 |  |  |
| 10. | Kompiuterinio tinklo apsauga | vnt. | 2 |  |  |
| 11. | Stacionari kupolinė didelės raiškos IP vaizdo kamera su IR pašvietimu | vnt. | 1 |  |  |
| 12. | Stacionari cilindrinė lauko IP vaizdo kamera su IR pašvietimu | vnt. | 2 |  |  |
| 13. | Vaizdo kameros laikiklis tvirtinimui ant stulpo | vnt. | 2 |  |  |
| 14. | IP vaizdo archyvas | vnt. | 1 |  |  |
| 15. | Kompiuteris darbo vietai | vnt. | 2 |  |  |
| 16. | Monitorius darbo vietai | vnt. | 4 |  |  |
| 17. | Rezervinis maitinimo šaltinis 230 V UPS | vnt. | 1 |  |  |
| 18. | Ventiliatorių blokas | vnt. | 1 |  |  |
| 19. | Termostatas | vnt. | 1 |  |  |
| 20. | Universali lentyna | vnt. | 1 |  |  |
| 21. | 19 colių maitinimo panelė su 8 lizdais | vnt. | 1 |  |  |
| 22. | 19 colių komutacinė panelė | vnt. | 1 |  |  |
| 23. | 19 colių kabelių sutvarkymo panelė | vnt. | 1 |  |  |
| 24. | Elektros tinklo apsauga nuo viršįtampių | vnt. | 2 |  |  |
| 25. | Automatinis išjungiklis | vnt. | 3 |  |  |
| 26. | Virštinkinė rozetė | vnt. | 1 |  |  |
| 27. | Kontaktinė dėžutė (5 kontaktų) | vnt. | 9 |  |  |
| 28. | Kontaktinė dėžutė (18 kontaktų) | vnt. | 1 |  |  |
| 29. | Maitinimo kabelis | m. | 50 |  |  |
| 30. | Jungiamieji kabeliai FTP Cat5E (ilgis - 2m.) | vnt. | 10 |  |  |
| 31. | FTP CAT5E kabelis (ekranuotas, skirtas montuoti lauke) | m. | 100 |  |  |
| 31.1. | FTP CAT5E kabelis (ekranuotas, skirtas montuoti viduje) | m. | 100 |  |  |
| 32. | Signalizacijos kabelis | m. | 100 |  |  |
| 33. | Plastikinis kanalas (baltas) 50x100 mm. | m. | 20 |  |  |
| 33.1. | Plastikinis kanalas (baltas) 20x10 mm. | m. | 30 |  |  |
| 34. | Gofruotas vamzdis lauko sąlygoms | m | 100 |  |  |
| 35. | Įžeminimo laidas | m. | 50 |  |  |
| 36. | Izoliacinė juosta | pak. | 5 |  |  |
| 37. | Savigręžiai su grąžteliu | vnt. | 100 |  |  |
| 38. | Savigręžiai su grąžteliu | vnt. | 100 |  |  |
| 39. | Tvirtinimo dirželiai | pak. | 2 |  |  |
| 40. | Tvirtinimo dirželiai | pak. | 2 |  |  |
| 41. | Medsraigis | vnt. | 100 |  |  |
| Pasiūlymo kaina (Eur be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (Eur)** |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (Eur su PVM) |  |  |  |  |  |
| Kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) **tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas šioje skiltyje nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Lentelė Nr. 1

| Techninės Specifikacijos Nr. | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Siūlomos prekės aprašymo / instrukcijos / brošiūros pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame nurodytas reikalaujamas parametras arba nuoroda į gamintojo tinklapį. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Apsaugos sistemos valdymo įrenginys | Gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „INTG-996001EUPS“ arba lygiavertis, ne prastesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Apsaugos sistemos valdymo įrenginį (toliau – valdymo įrenginys) turi sudaryti valdymo įrenginio plokštė, sumontuota metaliniame korpuse su korpuso pažeidimo (atidarymo ir nuėmimo (nuplėšimo) nuo sienos) kontaktais. | TAIP/NE |  |
|  | Korpuso matmenys ne mažesni kaip 450×350×80 mm ir ne didesni kaip 470×360×90 mm. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Valdymo įrenginio plokštėje turi būti: |  |  |
|  | - ne mažiau 16 įėjimų, skirtų jutikliams prijungti, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3000 per išorinę RS485 magistralę; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | - atskiras įėjimas korpuso pažeidimo kontaktų pajungimui; | TAIP/NE |  |
|  | - ne mažiau kaip 2 rėliniai NC/NO išėjimai, programuojami, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3232 per išorinę RS485 magistralę; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | - ne mažiau kaip 2 išėjimai, skirti sirenų pajungimui; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | - valdymo įrenginio būsenos išėjimas (angl. – Watchdog); | TAIP/NE |  |
|  | - ne mažiau kaip 2 išėjimai (ne mažiau kaip po 4 pajungimo gnybtus), apsaugoti atskirais saugikliais, skirti išorinių įrenginių (jutiklių) maitinimui, | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | - integruotas A“ tipo (EN-50131-1) maitinimo šaltiniu su išėjimo įtampa 13,75 VDC ±5%, ne mažiau 3A apkrovos geba ir galimybe pajungti 12 VDC ir iki 18 Ah talpos akumuliatorių; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | - USB-H prievadas, skirtas šorinių įrenginių pajungimui ir valdymo įrenginio programinės įrangos atnaujinimui; | TAIP/NE |  |
|  | - USB-P prievadas, skirtas valdymo įrenginio pajungimui prie programinės įrangos; | TAIP/NE |  |
|  | - vidinės duomenų magistralės prievadas, skirtas vidinių išplėtimo plokščių pajungimui; | TAIP/NE |  |
|  | - išorinės duomenų magistralės RS485 prievadas, skirtas išorinių išplėtimo modulių pajungimui; | TAIP/NE |  |
|  | Plokštės maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 16–18 VAC arba 24VDC. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Plokštės naudojama srovė: statinė ≤275 mA. | TAIP/NE |  |
| - Apsaugos sistemos programinė įranga | Gamintojo ,,Inner Range“ programinė įranga „Integriti Professional INTG-996901“ arba lygiavertė, ne prastesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Programine įranga, skirta apsaugos sistemai valdyti, kontroliuoti ir būsenai stebėti, turi užtikrinti: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | - ne mažiau kaip dvi darbo vietas; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | - neriboto kiekio apsaugos sistemos valdymo įrenginių prijungimą; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | - palaikyti 16 durų įeigos kontrolei valdyti, su galimybe išplėsti iki neriboto skaičiaus; | TAIP/NE |  |
|  | - visišką apsaugos sistemos valdymo įrenginio duomenų bazės redagavimą; | TAIP/NE |  |
|  | - visišką saugomų sričių, durų, išėjimų ir t. t. valdymą; | TAIP/NE |  |
|  | - žemėlapių sistemos su galimybe žymėti jutiklių saugomas sritis sudarymą; | TAIP/NE |  |
|  | - programos vartotojų administravimą; | TAIP/NE |  |
|  | - aliarmų administravimą; | TAIP/NE |  |
|  | - operatorių, naudojančių programą, teisių administravimą; | TAIP/NE |  |
|  | - apsaugos sistemos aparatūrinės ir programinės dalių būsenos stebėjimą; | TAIP/NE |  |
|  | - pavojaus signalo valdymą; | TAIP/NE |  |
|  | - nuotolinių įeigos kortelių dizaino kūrimą ir spausdinimą; | TAIP/NE |  |
|  | - galimybę naudotis papildomomis programinės įrangos licencijomis. | TAIP/NE |  |
|  | Turi būti komplektuojama su atitinkama programinės įrangos SQL Standart versija (įskaitant ir reikalingas licencijas darbo vietoms), užtikrinanti programinės įrangos „Integriti“ sklandų veikimą (su galimybe pajungti ne mažiau kaip 5 centrales ir ne mažiau kaip 5 nuotolines darbo vietas). | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Visos programinės įrangos turi būti palaikomos operacinėmis sistemomis „Windows 10“, „Windows Server 2016“ ar naujesnėmis. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| - Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra | Gamintojo Inner Range įrenginys INTG-995400 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Skirtas montuoti ant sienos; | TAIP/NE |  |
|  | Dviejų informacinių linijų OLED ekranas; | TAIP/NE |  |
|  | Programuojami indikaciniai šviesos diodai – 8; | TAIP/NE |  |
|  | Klavišai valdymui su pašvietimu – 20; | TAIP/NE |  |
|  | Įėjimai: du atviro kolektoriaus programuojami su 18 VDC 500mA apkrovos geba; | TAIP/NE |  |
|  | Išėjimai: du universalūs, programuojami, gali būti naudojami kaip išėjimai; | TAIP/NE |  |
|  | Apsauga nuo korpuso atidarymo ir nuplėšimo nuo sienos; | TAIP/NE |  |
|  | Maitinimo įtampa: 11–14 V DC; | TAIP/NE |  |
|  | Naudojama srovė: nominali - 20 mA, maksimali - 50 mA; | TAIP/NE |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas nuo 0 °C iki + 40 °C; | TAIP/NE |  |
|  | Matmenys ne didesni kaip 155 x 90 x 20 mm. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Turi būti suderinama su apsaugos sistemos valdymo įrenginiu. | TAIP/NE |  |
| - Magnetinis kontaktas (paviršinio tvirtinimo) | Gamintojo UTC Fire&Security DC148 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | Paviršinio montavimo, komplektuojamas su priedais, leidžiančiais montuoti ir ant plieninių durų; | TAIP/NE |  |
|  | Poliarizuotas magnetas. | TAIP/NE |  |
|  | Normalios būsenos plyšys medinėms durims: 14–20 mm, metalinėms durims: 9–15 mm. | TAIP/NE |  |
|  | Pajungimo laidas: ne mažiau kaip 2 m ilgio, 4 gyslų; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Hermetizuotas korpusas; | TAIP/NE |  |
|  | Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3). | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
| - Magnetinis kontaktas stogui/liukui (paviršinio tvirtinimo) | Gamintojo UTC Fire&Security DC108 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | Paviršinio montavimo; | TAIP/NE |  |
|  | Atskira grandinė apsaugai nuo pažeidimo; | TAIP/NE |  |
|  | Normalios būsenos plyšys: ≥75 mm; | TAIP/NE |  |
|  | Signalinės grandinės kontaktų būsena: NC; | TAIP/NE |  |
|  | Korpusas: aliuminis; | TAIP/NE |  |
|  | Laidų išvadų apsauga: metalinis lankstus vamzdelis. | TAIP/NE |  |
|  | Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 2-ą apsaugos klasę (Grade 2). | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
| - Pasyvinis IR spindulių (PIR) judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija | Gamintojo UTC Fire&Security įrenginys DDV1016AM arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | Tūrinė kontrolės zona; | TAIP/NE |  |
|  | Detektavimo atstumas: ≥15 m, reguliuojamas (10, 12, 14, 16 m); | TAIP/NE |  |
|  | Detektavimo kampas: ≥78°; | TAIP/NE |  |
|  | PIR detektavimo spindulių skaičius: ≥9; | TAIP/NE |  |
|  | Mikrobangų detektoriaus darbinis dažnis 5,8 GHz; | TAIP/NE |  |
|  | Maksimali mikrobangų sklaida: 0,003µW/cm2; | TAIP/NE |  |
|  | Aktyvinė IR antimaskavimo technologija; | TAIP/NE |  |
|  | Reguliuojamo židinio nuotolio veidrodinė optika; | TAIP/NE |  |
|  | Užfiksuojamo objekto judėjimo greitis: nuo 0,2 m/s iki 3 m/s; | TAIP/NE |  |
|  | Automatinė atstumo kontrolė; | TAIP/NE |  |
|  | Atskiri pavojaus, pažeidimo ir uždengimo aptikimo NC kontaktai; | TAIP/NE |  |
|  | Maitinimo įtampa: 9–15 VDC; | TAIP/NE |  |
|  | Vartojama nominali srovė: ≤10 mA; | TAIP/NE |  |
|  | Vartojama maksimali srovė: ≤20 mA; | TAIP/NE |  |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra: nuo −10 °C iki + 55 °C. | TAIP/NE |  |
|  | Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3). | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
| - Akustinis stiklo dūžio jutiklis | Gamintojo UTC Fire&Security įrenginys GS960AM arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | Veikimo technologija: akustinis; | TAIP/NE |  |
|  | Detektavimo atstumas: ≥8,5 m spindulys; esant 165° kampui; | TAIP/NE |  |
|  | Mikrofono uždengimo detekcija; | TAIP/NE |  |
|  | Detektuojamas viengubas, dvigubas ir trigubas stiklo paketai (stiklo storis iki 4 mm) ir laminuotas stiklas (P2, P4, 4+4 mm); | TAIP/NE |  |
|  | Minimalūs detektuojamo stiklo matmenys 400×400 mm; | TAIP/NE |  |
|  | Atskiri pavojaus, pažeidimo NC kontaktai, 50 VDC ir 50 mA gebos; | TAIP/NE |  |
|  | Maitinimo įtampa: 7–30 VDC; | TAIP/NE |  |
|  | Vartojama maksimali srovė: ≤11,5 mA (12 VDC), ≤7,2 mA (24 VDC); | TAIP/NE |  |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C; | TAIP/NE |  |
|  | Sertifikuotas pagal EN50131-2-7-1:2012/A:2013 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3). | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
| - Akumuliatorius | Gamintojo UTC Fire&Security gaminys BS131N arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Nominali įtampa: 12VDC; | TAIP/NE |  |
|  | Talpa: ne mažiau kaip 17Ah; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Maksimali įkrovimo įtampa esant +20 °C: 13,8 VDC; | TAIP/NE |  |
|  | Maksimali įkrovimo srovė: 5,4A; | TAIP/NE |  |
|  | Temperatūrų diapazonas (įkrovimo / iškrovimo): 0°C iki +40 °C / -15 °C iki +50 °C | TAIP/NE |  |
|  | Sandari konstrukcija, neaptarnaujamas; | TAIP/NE |  |
|  | Sertifikuotas pagal VdS reikalavimus. | TAIP/NE |  |
| - Tinklo komutatorius | Gamintojo Cisco C9200 serijos įrenginys arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | Tinklo komutatorius privalo turėti valdymo galimybę iš sistemų naudotojo turimos Cisco Prime programinės įrangos; | TAIP/NE |  |
|  | Ne žemesnio kaip 2 lygio (angl. Layer 2) pilnas funkcijų palaikymas; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Turi turėti galimybę aparatiškai (angl. hardware) sujungti ne mažiau kaip 8 komutatorius (angl. stacking) su 80 Gbps sujungimo sparta; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Prievadai: |  |  |
|  | - ne mažiau kaip 24x 10/100/1000 BaseT, PoE+, RJ45 tipo jungtys; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | - ne mažiau kaip 4x 100/1000 BaseFX/SX/LX SFP fixed uplinks, LC tipo optinės jungtys; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | - RJ45 arba mini USB, RJ45 – DB9 valdymo jungtys; | TAIP/NE |  |
|  | Palaikomos funkcijos ir standartai: IEEE 802.1D Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1x autentifikacijai, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000BaseX; IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RMON I ir II, SNMP v1/v2c/v3, IEEE 802.1AE 128bit AES MACsec, CISCO-STACKWISE, SYSLOG; | TAIP/NE |  |
|  | Virtualūs tinklai (VLAN): iki 4094 VLAN ID palaikymas; | TAIP/NE |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis: ≥16 K; | TAIP/NE |  |
|  | Paketų buferio dydis: ≥6 Mbits; | TAIP/NE |  |
|  | Atmintis: ≥2 GB DRAM ir ≥4 GB Flash; | TAIP/NE |  |
|  | Ethernet paketo (angl. Jumbo frames) dydis: ≥9100 baitų; | TAIP/NE |  |
|  | Komutavimo našumas: ne mažesnis kaip 120 Gbps; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Persiuntimo našumas: ne mažesnis kaip 90 Mbps; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Saugumo sertifikavimas: EN60950-1; | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
|  | Elektromagnetinės spinduliuotės sertifikavimas: EN55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55035; | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
|  | Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip); | TAIP/NE |  |
|  | Komutatorius turi būti pritaikytas montuoti į 19 colių komutacinę spintą (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos); | TAIP/NE |  |
|  | Aukštis ne didesnis kaip 1U; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Turi turėti galimybę sumontuoti du maitinimo šaltinius, keičiamus neišjungiant įrenginio (angl. hot swap); | TAIP/NE |  |
|  | PoE biudžetas ne mažesnis kaip 360 W, naudojant vieną maitinimo šaltinį; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Vieno prievado PoE galia ne mažesnė kaip 15 W (visiems prievadams); | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Darbo temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 °C iki +40 °C; | TAIP/NE |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su vienu maitinimo šaltiniu ir dviem 1GB SFP moduliais (jei užduotyje nenurodyta kitaip). | TAIP/NE |  |
| - Kompiuterinio tinklo apsauga | Kompiuterinio tinklo apsauga nuo žaibo. Maitinimo ir signalo linijinė apsauga, RJ45 lizdas į RJ45 lizdą, 100/100 Base-T CAT5e/CAT6 | TAIP/NE |  |
|  | Turi atitikti IEC61643-21, UL497B, IEEE 802.3af PoE/802.3at PoE Plus standartų reikalavimus. | TAIP/NE |  |
|  | Įtampos apsaugos lygis (laidas-laidas ir laidas-GND/PE) ne mažesnis kaip 3KV. | TAIP/NE |  |
|  | Nominali iškrovos srovė ne mažesnė kaip 3 kA (laidas-laidas). | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Maksimali iškrovos srovė ne mažesnė kaip 18 kA (laidas-GND/PE). | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Tvirtinamas ant DIN bėgelio. | TAIP/NE |  |
|  | Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo -35° iki 70°C. | TAIP/NE |  |
| - Stacionari kupolinė didelės raiškos IP vaizdo kamera su IR pašvietimu | Gamintojo Bosch įrenginys NDV-5703-AL arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | Kameros raiška: ≥5 MP, 30 kadrų/s; | TAIP/NE |  |
|  | Vaizdo analizė (angl. Intelligent Video Analytics Pro (Buildings)), galimybė įdiegti papildomas analizės funkcijas (IVA Pro: Traffic, Perimeter); | TAIP/NE |  |
|  | Vaizdo jutiklis: ≥1/2,7 colio, CMOS tipo, efektyvių pikselių skaičius ≥2680(H) × ≥1940(V), | TAIP/NE |  |
|  | Objektyvas: motorizuotas, automatinio fokusavimo funkcija, kintamo židinio nuotolio reguliavimo ribos nuo ≤3,2 mm iki ≥10,5 mm; | TAIP/NE |  |
|  | Dinaminis diapazonas: ≥105 dB VDR pagal IEC 62676 Part 5; | TAIP/NE |  |
|  | Šviesos jautrumas: spalvotu režimu ≤0,044 lx, j/b režimu ≤0,010 lx (pagal IEC 62676 Part 5); | TAIP/NE |  |
|  | Kameros vaizdo apdorojimo delsa: ≤120 ms (maksimali, esant 5MP/30fps); | TAIP/NE |  |
|  | Mechaninio diena/naktis perjungimo filtro technologija; | TAIP/NE |  |
|  | Automatinis elektroninis užraktas, (fiksuotas nuo ≥1/25 iki ≤1/15000 s); | TAIP/NE |  |
|  | Išmanioji dinaminė triukšmų mažinimo technologija; | TAIP/NE |  |
|  | Išmanioji automatinė parametrų derinimo technologija esant blogam matomumui (rūkas, migla); | TAIP/NE |  |
|  | Elektroninis vaizdo stabilizavimas, (angl. Gyro technologija); | TAIP/NE |  |
|  | DORI (angl. detect / observe / recognize / identify) (aptikti / stebėti / atpažinti / identifikuoti) parametrai esant 3,2–10,5 mm židiniui ne mažesni kaip: (48–200 m) / (19–79 m) / (10–40 m) / (5–20 m); | TAIP/NE |  |
|  | IR spindulių pašvietimas: ≥40 m; | TAIP/NE |  |
|  | Vidinės atminties talpa leidžianti ne mažesnį kaip 5 s priešaliarminį įrašą; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Vaizdo srauto glaudinimo formatai: H.265, H.264, M- JPEG; | TAIP/NE |  |
|  | Vaizdo kodavimas: TLS1.2/1.3, AES128, AES256; | TAIP/NE |  |
|  | Vaizdo perdavimas per 10/100Base-T, pakaitinio dvipusio ryšio/nuolatinio dvipusio ryšio (angl. half/full duplex), RJ45 Ethernet prievadą; | TAIP/NE |  |
|  | Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication; | TAIP/NE |  |
|  | Jungtys: 10/100Base-T RJ45 Ethernet prievadas, analoginio vaizdo signalo prievadas, audio signalo įvesties ir išvesties prievadai, aliarmo įvesties ir išvesties prievadai; | TAIP/NE |  |
|  | Maitinimo įtampa: PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1) (48VDC); | TAIP/NE |  |
|  | Vartojamos galios diapazonas (PoE): nuo ≤5,2 W iki ≤7,5 W; | TAIP/NE |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas: nuo −20 °C iki +50 °C, esant santykiniam drėgnumui nuo 5% iki 93% (be kondensacijos); | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos lygis nuo vandalizmo: ne žemesnis kaip IK10; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikių lygis: ne žemesnis kaip IP54; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | NDAA atitiktis. | TAIP/NE |  |
| - Stacionari cilindrinė lauko IP vaizdo kamera su IR pašvietimu | Gamintojo Bosch įrenginys NBE-5703-AL arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | Kameros raiška: ≥5 MP, 30 kadrų/s; | TAIP/NE |  |
|  | Vaizdo analizė (angl. Intelligent Video Analytics Pro (Buildings)), galimybė įdiegti papildomas analizės funkcijas (IVA Pro: Traffic, Perimeter); | TAIP/NE |  |
|  | Vaizdo jutiklis: ≥1/2,7 colio, CMOS tipo, efektyvių pikselių skaičius ≥2680(H) × ≥1940(V), | TAIP/NE |  |
|  | Objektyvas: motorizuotas, automatinio fokusavimo funkcija, kintamo židinio nuotolio reguliavimo ribos nuo ≤3,2 mm iki ≥10,5 mm; | TAIP/NE |  |
|  | Dinaminis diapazonas: ≥105 dB VDR pagal IEC 62676 Part 5; | TAIP/NE |  |
|  | Šviesos jautrumas: spalvotu režimu ≤0,044 lx, j/b režimu ≤0,010 lx (pagal IEC 62676 Part 5); | TAIP/NE |  |
|  | Kameros vaizdo apdorojimo delsa: ≤120 ms (maksimali, esant 5MP/30fps); | TAIP/NE |  |
|  | Mechaninio diena/naktis perjungimo filtro technologija; | TAIP/NE |  |
|  | Automatinis elektroninis užraktas, (fiksuotas nuo ≥1/25 iki ≤1/15000 s); | TAIP/NE |  |
|  | Išmanioji dinaminė triukšmų mažinimo technologija; | TAIP/NE |  |
|  | Išmanioji automatinė parametrų derinimo technologija esant blogam matomumui (rūkas, migla); | TAIP/NE |  |
|  | Elektroninis vaizdo stabilizavimas, (angl. Gyro technologija); | TAIP/NE |  |
|  | DORI (angl. detect / observe / recognize / identify) (aptikti / stebėti / atpažinti / identifikuoti) parametrai esant 3,2–10,5 mm židiniui ne mažesni kaip: (48–200 m) / (19–79 m) / (10–40 m) / (5–20 m); | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | IR spindulių pašvietimas: ≥55 m; | TAIP/NE |  |
|  | Vidinės atminties talpa leidžianti ne mažesnį kaip 5 s priešaliarminį įrašą; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Vaizdo srauto glaudinimo formatai: H.265, H.264, M- JPEG; | TAIP/NE |  |
|  | Vaizdo kodavimas: TLS1.2/1.3, AES128, AES256; | TAIP/NE |  |
|  | Vaizdo perdavimas per 10/100Base-T, pakaitinio dvipusio ryšio/nuolatinio dvipusio ryšio (angl. half/full duplex), RJ45 Ethernet prievadą; | TAIP/NE |  |
|  | Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication; | TAIP/NE |  |
|  | Jungtys: 10/100Base-T RJ45 Ethernet prievadas, analoginio vaizdo signalo prievadas, audio signalo įvesties ir išvesties prievadai, aliarmo įvesties ir išvesties prievadai; | TAIP/NE |  |
|  | Maitinimo įtampa: 12 VDC, 24 VAC arba PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1); | TAIP/NE |  |
|  | Vartojama galia: ≤11 W (12VDC), ≤10,9 W (24VAC), ≤10,6 W (PoE), esant įjungtam IR pašvietimui; | TAIP/NE |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas: nuo −40 °C iki +55 °C, esant santykiniam drėgnumui nuo 5% iki 93% (be kondensacijos); | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos lygis nuo vandalizmo: ne žemesnis kaip IK10; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikių lygis: ne žemesnis kaip IP67; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | NDAA ir TAA atitiktis. | TAIP/NE |  |
| - Vaizdo kameros laikiklis tvirtinimui ant stulpo | Gamintojo Bosch įrenginys NDA-U-PMAL arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Skirtas vaizdo kameros tvirtinimui prie apšvietimo atramos (stulpo); | TAIP/NE |  |
|  | Stulpo diametras: nuo ≤100 iki ≥380 mm; | TAIP/NE |  |
|  | Medžiaga: aliuminio lydinys; | TAIP/NE |  |
|  | Komplektuojamas su nerūdijančio plieno dirželiais. | TAIP/NE |  |
| - IP vaizdo archyvas | Gamintojo Bosch įrenginys IP AIO 4000, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Palaikomų vaizdo kamerų skaičius: ≥8, su galimybe išplėsti, panaudojant licencijas, iki ≥32. | TAIP/NE |  |
|  | Turi būti instaliuotos ir aktyvuotos programinės įrangos: Bosch Video Management System (BVMS) ir Video Recording Manager (VRM); | TAIP/NE |  |
|  | Turi veikti operacinės sistemos Microsoft Windows Server IoT 2022 for storage Workgroup (arba naujesnės) pagrindu; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Procesorius: 1 vnt., Intel Core i3-10100E tipo, ≥3,0 GHz, 6 MB Intel Smart cache, 2666 MHz greičio magistralė; | TAIP/NE |  |
|  | Operatyvioji atmintis; ≥8 GB, DDR4-2666 (1 x 8 GB); | TAIP/NE |  |
|  | Sisteminis diskas: ≥256GB M.2, SSD tipo; | TAIP/NE |  |
|  | Turi būti įdiegta DoM (angl. Disk on Module) tipo disku, talpinančiu visą programinės įrangos kopiją, skirtą pilnam sistemos atstatymui; | TAIP/NE |  |
|  | Palaikomas archyvas: ≥ 2 vnt. 3,5” SATA3 HDD, 7200 RPM, ne mažesnės kaip po 8 TB talpos; | TAIP/NE |  |
|  | Maksimali archyvo vieno disko talpa: ≥ 18 TB; | TAIP/NE |  |
|  | Turi palaikyti ≥2 nuotolines darbo vietas, su galimybe išplėsti iki ≥5; | TAIP/NE |  |
|  | Turi palaikyti ≥5 valdymo klaviatūras; | TAIP/NE |  |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip du 4K raiškos vaizdo srautus vienu metu; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Minimalus bendras vaizdo įrašymo įrenginio pralaidumas – ne mažiau 250 Mbit/s; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Ethernet tinklo prievadai: du 1GB; | TAIP/NE |  |
|  | USB prievadai: 2 vnt. USB 2.0 ir 4 vnt. USB 3.2; | TAIP/NE |  |
|  | Monitorių prievadai: 1 vnt. Display Port 1.2, 1 vnt. HDMI 2.0 ir 1 vnt. HDMI 1.4; | TAIP/NE |  |
|  | Maitinimo šaltiniai: 1 vnt. (100–240 VAC, 50 Hz., ≤350W galios); | TAIP/NE |  |
|  | Vartojama maksimali galia: ≤143 W; | TAIP/NE |  |
|  | Korpuso dydis: 240×210×281 mm (dviejų skyrių mini tower tipo); | TAIP/NE |  |
|  | NDAA ir TAA atitiktis. | TAIP/NE |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su: 2 vnt. (8 TB) gamintojo tiekiamais kietaisiais diskais (HDD) – įrenginio kodas DIP-4428IG-2HD. | TAIP/NE |  |
| - Kompiuteris darbo vietai | Ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | Darbo stotis (angl. workstation) skirta pastoviam darbui 24/7; | TAIP/NE |  |
|  | Procesorius: Intel Xeon serijos, našumas turi būti ne mažiau kaip: 35000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html; | TAIP/NE |  |
|  | Siūlomo procesoriaus taktinis dažnis negali būti dirbtinai padidintas ir turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus; | TAIP/NE |  |
|  | Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi); | TAIP/NE |  |
|  | Garso plokštė ne mažiau nei 16 bitų. Integruotas vidinis garsintuvas kompiuterio korpuse arba išorinės kolonėlės; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Tinklo plokštė: 10/100/1000 Mbps; | TAIP/NE |  |
|  | Jungtys vidiniams įrenginiams: ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe 4 ×16, 2 vnt. PCIe 4 × 4 ir 2 vnt. PCIe 4 ×4 M.2 SSD diskams arba lygiavertės; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius, darbinis dažnis) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriaus tipu; | TAIP/NE |  |
|  | Operatyviosios atminties modulių lizdų (DIMM) skaičius: ne mažiau kaip 4 vnt.; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Operatyviosios atminties (RAM) plėtros galimybės: ne mažiau kaip iki 256 GB; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau kaip 32 GB DDR5 EEC; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Vaizdo plokštė: ne mažiau kaip 8 GB DDR6 atminties, ne prastesnių parametrų kaip NVIDIA RTX A2000; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Ne mažiau kaip keturios skaitmeninės vaizdo jungtys, Display Port (mini Diplay Port) ir (arba) HDMI; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Galimybė pajungti keturis monitorius su minimalia kiekvieno monitoriaus raiška 38402160 esant 60Hz; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Vidinių diskų vietų skaičius: ne mažesnis kaip 3, galimos atminties talpyklos (diskai) ne blogiau kaip – SSD PCIe M.2 NVMe, SSD SATA, HDD SATA; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem vidiniais diskais: ne mažiau kaip po 512 GB kiekvienas, M.2 SSD (NVMe) tipo, sujungtais RAID1 konfigūracija programinei įrangai ir duomenims; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Diskų valdiklis: nuoseklusis ATA (SATA) arba M.2 NVMe; | TAIP/NE |  |
|  | Optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginys DVD-RW vidinis;. | TAIP/NE |  |
|  | Turi būti temperatūros kilimo perspėjimas, USB lizdų kontrolė arba lygiavertis sprendimas, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis; | TAIP/NE |  |
|  | Korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. t.) turi būti sukonstruotos taip, kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių; | TAIP/NE |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 prievadų; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 2.0 prievadų; | TISLI REIKŠMĖ |  |
|  | Ne mažiau kaip vienas Ethernet prievadas su RJ-45 tipo jungtimi; | TISLI REIKŠMĖ |  |
|  | Kompiuterio maitinimo šaltinio naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 90 %; | TISLI REIKŠMĖ |  |
|  | Komplekte turi būti klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidžių ženklais, pelė, garsiakalbiai ne mažiau 2 x 1,5W; | TAIP/NE |  |
|  | Operacinė sistema MS Windows 10 Pro arba naujesnė, suderinama su EAS programine įranga; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Aplinkosauga – EnergyStar 7.0 atitikmuo. | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
|  | Turi būti pateikiami įrenginio ir (arba) jo sudedamųjų (procesoriaus, RAM, vaizdo plokštės ir vidinių diskų) dalių tipai (markės) bei jų parametrai. | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
| - Monitorius darbo vietai | Ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: |  |  |
|  | Dydis ne mažiau kaip 23.8"; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | LED pašvietimas; | TAIP/NE |  |
|  | Galimybė kabinti ant sienos (VESA tipo laikikliu); | TAIP/NE |  |
|  | Ekranas turi turėti gamyklinį antirefleksinį (šviesos atspindžius mažinantį) paviršių su padidinto atsparumo danga, apsaugančia ekrano matricą nuo mechaninių įbrėžimų ir pažeidimų kasdienio valymo bei priežiūros metu, arba lygiavertį išorinį apsauginį stiklą; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Raiška nemažesnė kaip 1920 x 1080/60Hz; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Kontrastas ne mažiau 3000:1 (statinis); | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Skaistis ne mažiau kaip 250 cd/m2; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Reakcijos laikas ne didesnė 5 ms; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Matymo kampas ne mažiau kaip 178/178; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Naudojamas galingumas ne daugiau 30W; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Įvestys: DVI (ir/arba DP) ir HDMI; | TAIP/NE |  |
|  | Monitorius privalo būti gamykliškai sertifikuotas arba pritaikytas ilgalaikiam nepertraukiamam darbui verslo / stebėjimo aplinkose (24/7 režimu) ir turėti integruotus gamyklinius algoritmus ar technologinius sprendimus, mažinančius ilgalaikio statinio vaizdo išlikimo (angl. image retention / image persistence) riziką. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| - Rezervinis maitinimo šaltinis 230 V UPS | Gamintojo SALICRU SLC-3000-TWIN RT serijos įrenginys arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ (Nurodoma Siūlomos prekes Pavadinimas/Modelis, kilmės šalis. ) |  |
|  | Aktyvinė galia ne mažesnė kaip 2900 W; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | On-line, dvigubo keitimo technologijos, sinusinė įtampa išėjime; | TAIP/NE |  |
|  | Montavimo būdai: į 19 colių spintą (angl. Rack Mount) arba pastatomas (angl. Tower Mount); | TAIP/NE |  |
|  | Įėjimo įtampos dažnis 50±10 Hz arba 60±10 Hz, automatinė detekcija; | TAIP/NE |  |
|  | Įėjimo įtampos ribos: 110–300VAC, esant iki 50% apkrovai; | TAIP/NE |  |
|  | Išėjimo įtampos galimos reikšmės: 200–208–220–230–240 VAC, ±1% tikslumas veikiant iš akumuliatorių; | TAIP/NE |  |
|  | Iškraipymų dydis: <1%, esant tiesinei apkrovai ir <5%, esant netiesinei apkrovai; | TAIP/NE |  |
|  | Sinchronizuotas išėjimo dažnis: 50±5 Hz arba 60±6 Hz; | TAIP/NE |  |
|  | Turi būti RS232 ir USB jungtys ryšiui ir valdymui; | TAIP/NE |  |
|  | Maksimalus papildomų akumuliatorių baterijų kiekis: ≥4; | TAIP/NE |  |
|  | Turi būti tinklo plokštė 10/100Mbit Base-T Ethernet, SNMP funkcija; | TAIP/NE |  |
|  | Paprastas akumuliatorių pakeitimas (angl. Hot Swappable); | TAIP/NE |  |
|  | Galimybė plėsti darbo laiką jungiant iki keturių papildomų akumuliatorių blokų; | TAIP/NE |  |
|  | Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 iki +40 °C; | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP 20; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Turi atitikti standartų EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 reikalavimams; | TAIP/NE |  |
|  | Rezervinis maitinimo šaltinis turi būti pateiktas su gamintojo numatytu maksimaliu akumuliatorių kiekiu ir visais montavimui į 19 colių spintą reikalingais priedais. | TAIP/NE |  |
| - Ventiliatorių blokas | 4 ventiliatorių blokas, montuojamas į 80 cm gylio 19 colių komutacinę spintą; | TAIP/NE |  |
|  | Valdymas: prijungiamu termostatu; | TAIP/NE |  |
|  | Nominali įtampa – 230 VAC, 50 Hz. | TAIP/NE |  |
| - Termostatas | Komutuojama geba: ne mažesnė kaip 10 A (250 VAC), 15 A (120 VAC), DC 30 W. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Komutavimo kontaktai: C-NC-NO. | TAIP/NE |  |
|  | Darbinė temperatūra: nuo –45 °C iki +80 °C. | TAIP/NE |  |
|  | Temperatūros reguliavimo diapazonas: ne mažesnis kaip nuo +5 °C iki +50 °C; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | Tvirtinimas: ant DIN 35 mm bėgelio; | TAIP/NE |  |
|  | IP20 apsaugos laipsnis. | TAIP/NE |  |
| - Universali lentyna | 19 colių 2U panelė skirta įrangos, montuojamos ant DIN 35 mm bėgelio montavimui; | TAIP/NE |  |
|  | Su įmontuotu DIN 35 mm bėgeliu. | TAIP/NE |  |
| - 19 colių maitinimo panelė su 8 lizdais | Maitinimo panelė, tinkama montuoti į 19 colių spintą. | TAIP/NE |  |
|  | Aukštis: 1U. | TAIP/NE |  |
|  | Nominali įvesties įtampa: 250 VAC, 50 (60) Hz (16A); | TAIP/NE |  |
|  | Įvestis: DIN49441 standarto lizdas, išorinis kabelis 2,0 m (3×1,5 mm2); | TAIP/NE |  |
|  | Išvestis: DIN49440 standarto ≥8 lizdai; | TAIP/NE |  |
|  | Išvesties įtampa: 250 VAC, 50 (60) Hz; | TAIP/NE |  |
|  | Maksimali išvesties srovė: 16 A. | TAIP/NE |  |
| - 19 colių komutacinė panelė | Komutacinė panelė (Keystone) su įmontuojamais lizdais ir kabelių fiksavimo panele gale; | TAIP/NE |  |
|  | Skirta Cat 5e, Cat 6, Cat 6A kategorijos lizdams, jungties tipas RJ45; | TAIP/NE |  |
|  | Aukštis: 1 U; | TAIP/NE |  |
|  | Vietų lizdams skaičius: 24 vnt.; | TAIP/NE |  |
|  | Montuojama į 19" komutacines spintas; | TAIP/NE |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su 24 vnt. reikiamos kategorijos lizdais. | TAIP/NE |  |
| - 19 colių kabelių sutvarkymo panelė | Paskirtis: kabelių horizontaliam pravedimui 19” komutacinėje spintoje; | TAIP/NE |  |
|  | Aukštis: 1U; | TAIP/NE |  |
|  | Žiedų skaičius ne mažiau kaip 5. | TAIP/NE |  |
| - Elektros tinklo apsauga nuo viršįtampių | Ribotuvo klasė pagal VDE 0675 part 6: C+D | TAIP/NE |  |
|  | Polių skaičius: 2; | TAIP/NE |  |
|  | Nominali įtampa: 230 VAC; | TAIP/NE |  |
|  | Maksimali nuolatinė įtampa: ≥280 VAC; | TAIP/NE |  |
|  | Laikinas viršįtampis: ≤335 VAC; | TAIP/NE |  |
|  | Montavimo metodas: DIN bėgelis; | TAIP/NE |  |
|  | Nominali iškrovos srovė (8/20): ≥20 kA; | TAIP/NE |  |
|  | Maksimali iškrovos srovė (8/20): ≥40kA; | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos lygis (L-N) Up: ≤1,5kV. | TAIP/NE |  |
| - Automatinis išjungiklis | Suveikimo charakteristika – C. Fazių / polių skaičius – 1P. Srovė – 4, 6, 10, 16 A (pagal poreikį). Įtampa – 230 VAC. Montavimas – DIN 35 mm. | TAIP/NE |  |
| - Virštinkinė rozetė | Modulinio tipo, skirta montavimui ant DIN35 bėgelio; | TAIP/NE |  |
|  | Vietų skaičius: 1; | TAIP/NE |  |
|  | Įtampa: 250V; | TAIP/NE |  |
|  | Srovė: 10/16A. | TAIP/NE |  |
| - Kontaktinė dėžutė (5 kontaktų) | Įrenginys J81 ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | ≥5 kontaktai sujungimams; | TAIP/NE |  |
|  | atskiri 2 kontaktai pažeidimo grandinei; | TAIP/NE |  |
|  | Sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ą apsaugos klasę). | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
| - Kontaktinė dėžutė (18 kontaktų) | Įrenginys J20 ar lygiavertis ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
|  | ≥18 kontaktų sujungimams; | TAIP/NE |  |
|  | 9 trumpikliai sujungimų nustatymui; | TAIP/NE |  |
|  | atskiri 2 kontaktai pažeidimo grandinei; | TAIP/NE |  |
|  | Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3). | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
| - Maitinimo kabelis | Turi atitikti LST EN 50525-2-11 standartą arba lygiavertį; | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
|  | Laidininkas – atkaitintas, apvalus, daugiavielis suvytas varis, 5 klasė pagal LST EN 60228 standartą arba lygiavertį; | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U: ≥300/500V | TAIP/NE |  |
|  | Laidininko skerspjūvis: 0,5–1,5 mm2 (pagal poreikį); | TAIP/NE |  |
|  | Kabelio gyslų (laidininkų) skaičius: 2, 3 (pagal poreikį); | TAIP/NE |  |
|  | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas pagal LST 1555:2002 (LST HD 308 S2:2002) arba IEC 60757 standartus; | TAIP/NE |  |
|  | Žemiausia montavimo temperatūra -5 °C; | TAIP/NE |  |
|  | Kabelis turi atitikti numatomas eksploatavimo sąlygas. | TAIP/NE |  |
|  | Turi atitikti LST EN 50525-2-11 standartą arba lygiavertį; | TIKSLI REIKŠMĖ (Su pasiūlymu pateikiama įrodantys dokumentai) |  |
| - Jungiamieji kabeliai FTP | Jungiamasis kabelis FTP (angl. Patchcord), FTP Cat5E, su kištukais RJ45-RJ45 (gamyklinio montavimo), ilgis – pagal poreikį; | TAIP/NE |  |
|  | Jungiamasis kabelis FTP (angl. Patchcord), FTP Cat6, su kištukais RJ45-RJ45 (gamyklinio montavimo), ilgis – pagal poreikį. | TAIP/NE |  |
| - FTP CAT5E kabelis | Vytos poros ekranuotas kabelis; | TAIP/NE |  |
|  | ANSI/TIA kategorija: 5e; | TAIP/NE |  |
|  | Gyslų skaičius: 8 vnt. (4 poros); | TAIP/NE |  |
|  | Gyslų laidininkai variniai, monolitiniai ne mažiau kaip 0,5 mm2 skerspjūvio (24AWG); | TAIP/NE |  |
|  | Perdavimo standartai: ISO/IEC 11801 CLASS E; | TAIP/NE |  |
|  | Kabelis turi atitikti numatomas eksploatavimo sąlygas. | TAIP/NE |  |
| - Signalizacijos kabelis | Daugiagyslis, ekranuotas, gyslos varinės, daugiavielės, ne mažesnio kaip 0,22 mm2 skerspjūvio. | TAIP/NE |  |
|  | Gyslų skaičius: 6. | TAIP/NE |  |
| - Plastikinis kanalas (baltas) | Plastikiniai kanalai su dangčiu; | TAIP/NE |  |
|  | Matmenys: pagal poreikį; | TAIP/NE |  |
|  | Medžiaga: polivinilchloridas (PVC); spalva (RAL9010). | TAIP/NE |  |
| - Gofruotas vamzdis lauko sąlygoms | Išorinis vamzdžio skersmuo; 16, 20, 25, 32 mm (pagal poreikį); | TAIP/NE |  |
|  | Atsparumas: 750 N/5 cm; | TAIP/NE |  |
|  | Medžiaga: polivinilchloridas; | TAIP/NE |  |
|  | Atsparumas UV spinduliams: ≥10 m.; | TAIP/NE |  |
|  | Spalva: juoda (RAL9005). | TAIP/NE |  |
| - Įžeminimo laidas | Įžeminimo laidas, geltonos-žalios spalvos, daugiagyslis, skerspjūvis 16 mm2. | TAIP/NE |  |
| - Izoliacinė juosta | PVC izoliacinė juosta 19 mm/20 mm, juoda (-18C). | TAIP/NE |  |
| - Savigręžiai su grąžteliu | Savigręžis įleidžiama galvute, DIN7504, 3,5 x 13 mm. Sukimo antgalis PH 2. | TAIP/NE |  |
| - Savigręžiai su grąžteliu | Savigręžis į metalą plokščia galvute (11mm), cinkuotas, su grąžteliu, 4,2x16mm. Sukimo antgalis PH 2. | TAIP/NE |  |
| - Tvirtinimo dirželiai | 2,5x198-2,5x203mm, baltas. | TAIP/NE |  |
| - Tvirtinimo dirželiai | 3,6x295-3,6x295mm, baltas. | TAIP/NE |  |
| - Medsraigis | Kalamas medsraigis su nailoniniu kaiščiu 6 x 40mm, cinkuotas, geltonas, maksimalus fiksuojamos medžiagos storis 10 mm. | TAIP/NE |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)