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DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS


[bookmark: _Hlk241586755]OESKV VI RLP 0,4 kV elektros tinklų remontas – generatoriaus automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) skydo remontas. Komisija apžiūros metu nustatė, kad esamame generatoriaus ARĮ skyde sumontuoti netinkamos galios komutaciniai aparatai – jų vardinė srovė mažesnė už faktinę objekto apkrovą, todėl aparatai ir jų kontaktinės jungtys darbo metu kaista. Dėl perkaitimo pažeidžiama laidininkų izoliacija, kyla gaisro pavojus, atsiranda kontaktų suvirinimo rizika ir sutrinka patikimas apkrovos perjungimas iš ESO elektros tinklo į dyzelinį generatorių. Reikia pašalinti tiesioginį gaisro ir įrenginių gedimo pavojų bei užtikrinti nepertraukiamą rezervinio elektros energijos tiekimo veikimą. Reikalingas remontas – netinkamos galios komutacinius aparatus pakeisti nauju tinkamos galios automatinio rezervo įjungimo įrenginiu:

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato
vnt.
	Kiekis
	Techninių
specifika-
cijų vardinis
žymuo
	Pastabos

	GENERATORIAUS ARĮ SKYDAS

	1
	Paruošiamieji ir baigiamieji darbai
	kompl.
	1
	TS 01
	

	2
	Esamo skydo įrangos demontavimas (netinkamos galios komutaciniai aparatai, jungiamieji laidai)
	kompl.
	1
	TS 02
	

	3
	ARĮ bloko instaliavimas į esamą skydą (komutacijos keitimas, generatoriaus valdymo grandinės keitimas)
	kompl.
	1
	TS 03
	

	4
	Derinimo darbai (generatoriaus valdymo parametrų perprogramavimas pritaikant prie perjungiklio valdiklio tipo)
	kompl.
	1
	TS 04
	

	5
	ABB ARĮ automatinis galios perjungėjas su integruotu valdymo bloku 160–200 A, tvirtinimo detalės ir montažinė plokštė (OXB200E3S3QB arba analogas)
	kompl.
	1
	TS 05
	

	6
	Komutaciniai gnybtai 8x2x120 mm²
	kompl.
	1
	TS 06
	

	7
	Montažinės medžiagos (laidai, jungtys)
	kompl.
	1
	TS 07
	




