Sutarties

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninės specifikacijos

1 priedas

PRELIMINARIŲ ZARASŲ SAVIVALDYBĖS GATVIŲ IR KIEMŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Bendra kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Natrio arba metalo halogeno šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus 1 šviestuve 6‒11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą, sugedusių lempų utilizavimas. | 100 | vnt. |  |  |  |
| 2. | Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas (tik darbai) | 100 | vnt. |  |  |  |
| 3. | Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų derinimas | 100 | vnt. |  |  |  |
| 4. | Šviestuvo atramos dangtelio sutvarkymas demontuojant dangtelį ir montuojant jį pakartotinai (tik darbai) | 100 | vnt. |  |  |  |
| 5. | Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus | 50 | vnt. |  |  |  |
| 6. | Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus (tik darbai) | 50 | vnt. |  |  |  |
| 7. | Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus | 50 | vnt. |  |  |  |
| 8. | Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus (tik darbai) | 50 | vnt. |  |  |  |
| 9. | Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) ir kabelių gyslų prijungimas | 100 | vnt. |  |  |  |
| 10. | Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas (tik darbai) | 100 | vnt. |  |  |  |
| 11. | LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 3‒4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai) | 50 | vnt. |  |  |  |
| 12. | LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 3‒4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai) | 50 | vnt. |  |  |  |
| 13. | LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 6-9m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai) | 50 | vnt. |  |  |  |
| 14. | LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 6-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai) | 50 | vnt. |  |  |  |
| 15. | Įžeminimo kontūro atjungimas-prijungimas prie metalinės atramos | 50 | vnt. |  |  |  |
| 16. | 6‒9 m aukščio šviestuvo plieninės atramos vertikalumo sureguliavimo darbai | 300 | vnt. |  |  |  |
| 17. | 3‒4 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas | 20 | vnt. |  |  |  |
| 18. | 3‒4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas (tik darbai) | 20 | vnt. |  |  |  |
| 19. | 6‒9 m aukščio šviestuvo plieninės dažytos arba gelžbetoninės atramos demontavimas, išvežimas ir utilizavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus | 10 | vnt. |  |  |  |
| 20. | 6‒9 m aukščio šviestuvo cinkuotos atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus | 10 | vnt. |  |  |  |
| 21. | Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus | 10 | vnt. |  |  |  |
| 22. | Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus (tik darbai) | 10 | vnt. |  |  |  |
| 23. | Cinkuotos kūginės 6 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus | 10 | vnt. |  |  |  |
| 24. | Cinkuotos kūginės 6 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus (tik darbai) | 10 | vnt. |  |  |  |
| 25. | Cinkuotos kūginės 3-4 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus | 10 | vnt. |  |  |  |
| 26. | Cinkuotos kūginės 3-4 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus (tik darbai) | 10 | vnt. |  |  |  |
| 27. | 3‒4 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 10 | vnt. |  |  |  |
| 28. | 3‒4 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus | 10 | vnt. |  |  |  |
| 29. | 3‒4 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 10 | vnt. |  |  |  |
| 30. | 6–9 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 10 | vnt. |  |  |  |
| 31. | 6-9 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 10 | vnt. |  |  |  |
| 32. | 6-9 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus | 10 | vnt. |  |  |  |
| 33. | Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m | 50 | vnt. |  |  |  |
| 34. | Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16 arba 25 mm2, galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui) | 50 | vnt. |  |  |  |
| 35. | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 tiesimas 4‒9 m aukščio atramose | 250 | m |  |  |  |
| 36. | 1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenuku sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | 300 | m |  |  |  |
| 37. | 1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | 1000 | m |  |  |  |
| 38. | 1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 63 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 63 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | 250 | m |  |  |  |
| 39. | Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį | 3000 | m2 |  |  |  |
| 40. | Įverto kabelio tiesimas 4‒9 m aukščio atramose | 100 | m |  |  |  |
| 41. | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 200 | m |  |  |  |
| 42. | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 100 | m |  |  |  |
| 43. | Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 5 | m3 |  |  |  |
| 44. | Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 5 | m3 |  |  |  |
| 45. | Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ardymas | 40 | m2 |  |  |  |
| 46. | Trinkelių dangos ardymas | 12 | m2 |  |  |  |
| 47. | Asfalto dangos ir po asfalto esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | 5 | m3 |  |  |  |
| 48. | Betono dangos ir po betono esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | 5 | m3 |  |  |  |
| 49. | Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas | 40 | m2 |  |  |  |
| 50. | Trinkelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles i tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų | 15 | m2 |  |  |  |
| 51. | Oro kabelių linijos tiesimas atramomis ar kitomis konstrukcijomis iki 9 m aukštyje, tvirtinant kabelį prie lyno kabėmis, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg, naudojant reikiamus mechanizmus | 50 | m |  |  |  |
| 52. | Kontaktų pervaržymas ir nuvalymas | 2000 | vnt. |  |  |  |
| 53. | Nutrūkusio/nukaitusio laido sujungimas | 50 | vnt. |  |  |  |
| 54. | Darbas aukštyje naudojant keltuvą | 50 | val. |  |  |  |
| 55. | Astronominės relės keitimas/įrengimas | 20 | vnt. |  |  |  |
| 56. | Foto relės su davikliu keitimas/įrengimas | 20 | vnt. |  |  |  |
| 57. | Gembės ant gelžbetoninės atramos įrengimas | 10 | vnt. |  |  |  |
| 58. | Elektros įrenginių gedimo nustatymo darbai, atvykstant į vietą | 180 | vnt. |  |  |  |
| 59. | Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijos 1 ruožo (nuo transformatorinės iki paskutinio linijos šviestuvo) defektų nustatymas, atliekant kabelių gyslų būklės patikrinimą, kabelių gyslų izoliacijos varžos matavimus bei surašant pažeisto kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolą (-us) | 50 | vnt. |  |  |  |
| 60. | Esamo gatvės (lauko) šviestuvo įjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą | 160 | vnt. |  |  |  |
| 61. | Esamo gatvės (lauko) šviestuvo išjungimas, išjungiant įjungtą apsaugos prietaisą | 160 | vnt. |  |  |  |
| 62. | Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje | 50 | vnt. |  |  |  |
| 63. | Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje | 50 | vnt. |  |  |  |
| 64. | Kabelių izoliacijos varžos matavimas megometru | 40 | vnt. |  |  |  |
| 65. | Sujungimo kontaktų varžos matavimas | 40 | vnt. |  |  |  |
| 66. | Topografinės nuotraukos sudarymas | 500 | m |  |  |  |
| 67. | Elektriko budėjimas švenčių metu (pagal užsakymą) | 20 | žmog./d.d. |  |  |  |
| 68. | Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai | 360 | žmog./val. |  |  |  |
| 69. | Elektros kabelių linijos vietos žemėje nustatymo ir žymėjimo darbai, išvažiuojant į vietą | 25 | žmog./val. |  |  |  |
| 70. | Valdymo skydų astronominių laikrodžių nustatymo darbai | 300 | vnt. |  |  |  |
| 71. | Valdymo skydų fotorelių nustatymo darbai | 300 | vnt. |  |  |  |
| 72. | Valdymo skydų įtampos atjungimo bei pajungimo darbai | 500 | vnt. |  |  |  |
| 73. | C5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis | 10 |  |  |  |  |
| 74. | M5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis | 10 |  |  |  |  |
| 75. | C5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis su 1 ZAGA jungtimi (šviestuvo viršuje) | 5 |  |  |  |  |
| 76. | C5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis su 2 ZAGA jungtimis (viršuje/apačioje) | 5 |  |  |  |  |
| 77. | M5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis su 1 ZAGA jungtimi (šviestuvo viršuje) | 5 |  |  |  |  |
| 78. | M5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis su 2 ZAGA jungtimis (viršuje/apačioje) | 5 |  |  |  |  |
| 79. | LED parkinio tipo šviestuvo keitimas/montavimas su medžiagomis | 10 |  |  |  |  |
| 80. | Gatvių apšvietimo valdymo punkto (spintos) valdymo kontrolerio LIGHT KEEPER (Išmanaus miestų apšvietimo valdymo sistema „HORIZON“) montavimo darbai įskaitant medžiagas | 12 |  |  |  |  |
|  | BENDRA VISŲ POZICIJŲ KAINA EUR SU PVM: |  |  |  |  |  |

PASTABOS:

1) Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti.

2) Į suteikiamos atskiros paslaugos įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos, prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.). Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara.

3) Pateikti kiekiai yra preliminarūs ir sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti mažinami arba didinami iki 30 proc. nuo nurodyto paslaugos kiekio priklausomai nuo faktinio poreikio. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas, neviršijant Perkančiosios organizacijos pirkimui numatytų lėšų

_______________________

Techninės specifikacijos

2 priedas

PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

| Eil. Nr. | Rodiklio aprašymas | Rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zarasų mieste ir Dusetų mieste apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas ne daugiau | 5 val. (bet kuriuo paros metu) |
| 2. | Zarasų rajone, išskyrus Zarasų ir Dusetų miestus, apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas ne daugiau | 48 val. |
| 3. | Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų mieste, pašalinimo laikas ne daugiau | 24 val. |
| 4. | Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų kaimiškose teritorijose, pašalinimo laikas ne daugiau | 48 val. |
| 5. | Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė iki 5 vnt. šviestuvų mieste, pašalinimo laikas ne daugiau | 72 val. |
| 6. | Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė iki 5 vnt. šviestuvų kaimiškose teritorijose, pašalinimo laikas ne daugiau | 5 kalendorinės dienos |

- Elektros kabelių nutiestų grunte gedimo laikai nustatomi pagal gedimo šalinimo darbų sąmatas.

_________________

Techninės specifikacijos

3 priedas

BAUDOS UŽ NETINKAMĄ PASLAUGŲ SUTEIKIMĄ

| Eil. Nr. | Paslaugos kokybės neatitikties aprašymas | Baudos dydis, Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zarasų mieste ir Dusetų mieste apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas viršytas. | 500 Eur |
| 2. | Zarasų rajone, išskyrus Zarasų ir Dusetų miestus, apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas viršytas. | 500 Eur |
| 3. | Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų mieste, pašalinimo laikas viršytas. | 500 Eur |
| 4. | Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų kaimiškose teritorijose, pašalinimo laikas viršytas. | 500 Eur |
| 5. | Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė iki 5 vnt. šviestuvų mieste, pašalinimo laikas viršytas. | 500 Eur |
| 6. | Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė iki 5 vnt. šviestuvų kaimiškose teritorijose, pašalinimo laikas viršytas. | 500 Eur |