Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS – Nuotolinės stebėsenos (monitoringo) sistemos nuoma.

REIKALAVIMAI:

- Nuotolinės stebėsenos (monitoringo) sistema (toliau – sistema) turi būti prijungta prie perkančiosios organizacijos objektuose esančios įrangos ir turi stebėti nustatytus parametrus 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Stebėjimo duomenys turi būti registruojami, perduodami perkančiajai organizacijai, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

- Tiekėjas, nuotolinei stebėsenai (monitoringui) atlikti, turi turėti būtiną įrangą, ją sumontuoti, įdiegti ir suderinti perkančiosios organizacijos įrenginiuose, esančiuose perkančiosios organizacijos patalpose.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui naudojamos matavimo įrangos metrologinę patikrą kaip nustatyta galiojančiuose reikalavimuose metrologinei patikrai arba kalibraciją 3 pasirinktuose individualiuose taškuose (derinama prieš instaliavimą kiekvienam jutikliui individualiai) ir pateikti užsakovui atliktos patikros dokumentus. Jutikliams tiekėjas turi pateikti periodinius metrologinės patikros sertifikatus kas 24 mėnesius arba kalibraciją įrodančius dokumentus kas 24 mėnesius. Metrologinė patikra ir kalibracija turi būti atlikta akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui naudojamos matavimo įrangos techninę priežiūra ir remontą.

- Paslaugų tiekėjas gali turėti nuotolinę prieigą prie teikiamos įrangos tik per Perkančiosios organizacijos taikomą privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą prieš tai suderinęs su Perkančiąja organizacija. Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, sistemos programinė įranga) turi gebėti veikti tik Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, nėra privaloma.

- Reikalavimai paslaugų teikimui naudojamai įrangai:

| Eil. Nr. | Nuotolinės stebėsenos (monitoringo) paslaugų teikimui būtinos įrangos pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Belaidė temperatūros, drėgmės, elektros tiekimo sutrikimų, durų varstymo ir šaldymo sistemų gedimo signalų monitoravimo sistema su serveriu ir integruota programine įranga | Prisijungimas prie sistemos vidiniame interneto tinkle (per VPN), su integruota programine įranga |
|  |  | Siūloma įranga turi fiksuoti skirtingų naudotojų prisijungimo laikus, įvykių pradžią, pabaigą, trukmę ir jų pašalinimo laiką, elektros tiekimo sutrikimus, siųstuvų parametrų pakeitimus, pranešimus apie senkančias baterijas, zondų gedimus, aliarmų patvirtinimus, laiko nustatymo keitimus, grįžimus iš aliarmo ribų su informacija apie didžiausią nuokrypį ir jo trukmę. Naudotojai turi galėti įrašyti komentarus aliarmo metu arba po jo, be galimybės juos taisyti ar ištrinti |
|  |  | Sistema turi registruoti ir saugoti temperatūros, drėgmės, elektros tiekimo sutrikimo, durų varstymo ir šaldymo sistemų gedimo signalų monitoravimo duomenis, taip pat nuokrypius, įvykius ir parametrų keitimus |
|  |  | Galimybė sudaryti ir palyginti skirtingų matavimo taškų grafikus |
|  |  | Galimybė atsisiųsti kiekvieno siųstuvo matavimo duomenis CSV arba kitu lygiaverčiu formatu už norimą laikotarpį |
|  |  | Prisijungimas prie programinės įrangos apsaugomas sistemos administratoriaus kiekvienam naudotojui priskirtu slaptažodžiu. Kiekvienas prisijungimas fiksuojamas ir išsaugomas programinėje įrangoje, be galimybės ištrinti šią informaciją |
|  |  | Sistema turi užtikrinti, kad vienu metu galėtų prisijungti ir dirbti ne mažiau kaip 5 naudotojai. |
|  |  | Pranešimų siuntimas SMS žinute ir elektroniniu paštu ne mažiau kaip 20 naudotojų: |
|  |  | - sutrikus elektros tiekimui serveriui arba monitoruojamam taškui |
|  |  | - nutrūkus ryšiui tarp serverio ir siųstuvo |
|  |  | - senkant siųstuvo baterijai |
|  |  | - sugedus temperatūros, drėgmės, elektros tiekimo sutrikimo, durų varstymo ar šaldymo sistemų gedimo signalų jutikliui |
|  |  | - kontroliuojamų parametrų matavimo reikšmėms išėjus už leistinų ribų |
|  |  | Kiekvienam monitoruojamam taškui turi būti galima sukonfigūruoti ne mažiau kaip dvi dinamines aliarmų ribas, pritaikomas skirtingoms savaitės dienoms ar paros valandoms |
|  |  | Kiekvienam monitoruojamam taškui aliarmų ribos nustatomos individualiai, su atskirai konfigūruojamu aliarmo delsimo laiku |
|  |  | Sistema turi suteikti galimybę sukurti ne mažiau kaip 20 individualių matavimo grupių ar lokacijų, kurioms aliarmo pranešimai SMS ir el. paštu būtų siunčiami skirtingoms naudotojų grupėms individualiai |
|  |  | Galimybė nustatyti dinaminį aliarmų siuntimo grafiką kiekvienam naudotojui individualiai – nurodant valandas ir savaitės dienas, kuriomis konkrečiam naudotojui bus siunčiami aliarmo pranešimai |
|  |  | Galimybė individualiai nustatyti kiekvieno monitoruojamo taško matavimo dažnį, ne rečiau kaip kas 1 minutę |
|  |  | Prisijungus prie sistemos serverio galima įjungti arba išjungti siųstuvą |
|  |  | Integruota programinė įranga turi automatiškai kurti visų įrašų atsargines kopijas, sudaryti galimybę atsisiųsti šias kopijas CSV ar kitu lygiaverčiu formatu bei peržiūrėti jas tiekėjo pateikta programine įranga arba kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinant, kad duomenų pateikimas ir atvaizdavimas būtų identiškas integruotai programinei įrangai serveryje |
|  |  | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 20 vartotojų, suteikiant kiekvienam individualias prisijungimo teises: - priskirti monitoruojamus taškus skirtingiems vartotojams - keisti ir redaguoti monitoruojamų taškų parametrus - tvirtinti aliarmus su komentaro galimybe |
|  |  | Sistema turi veikti nepertraukiamai 24/7, užtikrinant ne mažesnį kaip 99% mėnesinį patikimumą. |
|  |  | Sistema turi leisti generuoti monitoravimo duomenų ataskaitas už pasirinktą laikotarpį, į kurias įtraukiami registruoti sistemos įvykiai, nuokrypiai ir aliarmų informacija, bei suteikti galimybę peržiūrėti istorinius duomenis, įvykius ir aliarmus |
|  |  | Galimybė spausdinti monitoravimo duomenų išklotines |
|  |  | Aliarmo metu pranešimai turi būti siunčiami pakartotinai kliento norimu laiko intervalu, konfigūruojamu kiekvienam monitoruojamam taškui individualiai ne mažesniame diapazone kaip nuo 5 min iki 6 val. |
|  |  | Galimybė matyti siųstuvo paskutinio komunikavimo su serveriu laiką, paskutinio įvykio ar aliarmo laiką ir siųstuvo baterijos būklę |
|  |  | Galimybė realiu laiku stebėti monitoravimo duomenis, ne senesnius nei 5 minutės, prisijungus prie sistemos serverio. |
| 1.1 | Serveris | Galimybė radijo ryšiu prijungti ne mažiau kaip 50 siųstuvų |
|  |  | Galimybė monitoruoti ne mažiau kaip 200 taškų, kiekvienam jų nustatant kritines aliarmo ribas, aliarmo suveikimo delsimo laikus bei kurti monitoruojamų taškų ir patalpų pavadinimus |
|  |  | Galimybė monitoruojamus taškus priskirti matavimų grupėms ar lokacijoms |
|  |  | Serveris turi saugoti ne mažiau kaip 3 metų monitoravimo duomenis. Pasibaigus sutarčiai, tiekėjas, užsakovui pareikalavus, privalo neatlygintinai pateikti visą per sutarties laikotarpį sukauptą monitoravimo informaciją. |
|  |  | Aliarmo metu įjungiamas vaizdinis ir garsinis signalas |
|  |  | Elektros dingimo atveju serveris turi veikti ne trumpiau kaip 1 valandą, naudodamas integruotą akumuliatorių arba išorinį UPS |
|  |  | Elektros dingimo atveju siųstuvai privalo tęsti monitoravimą ir duomenų įrašymą, užtikrindami aliarmų siuntimą |
|  |  | Serverio duomenų kopija papildomai saugoma lygiagrečiose dubliuojamose laikmenose |
|  |  | Elektros tinklas AC 240 V±10 %, 50/60 Hz |
|  |  | Galimybė monitoruoti ir kaupti temperatūros, drėgmės, elektros tiekimo sutrikimų, durų varstymo ir šaldymo sistemų gedimo signalų monitoravimo įrašus |
|  |  | Serveris gali būti jungiamas prie perkančiosios organizacijos vidinio tinklo tik naudojant laidinę Ethernet LAN jungtį RJ-45 ne prasčiau nei 10/100Mbps interneto tinklo pateikimui. |
| 1.2 | Siųstuvai temperatūros matavimui | Siųstuvai turi būti tinkami prijungti dvigubus išorinius temperatūros jutiklius, kurių matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -40°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C |
|  |  | LCD ekrane rodomos matuojamos temperatūros jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos temperatūros rezoliucija 0,1°C. |
|  |  | Siųstuvas turi veikti nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos ne trumpiau kaip 18 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo |
|  |  | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 1 min. |
|  |  | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. |
|  |  | Aliarmo metu siųstuvas turi vizualinį aliarmo indikatorių |
|  |  | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai turi gauti pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes |
|  |  | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 30 000 matavimų |
|  |  | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti |
|  |  | Korpusas atitinka ne blogesnį nei IP54 standartą |
|  |  | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo 5°C iki + 30°C |
|  |  | Duomenų siuntimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų siuntimą serveriui |
| 1.3 | Siųstuvai temperatūros ir drėgmės matavimui | Siųstuvai su temperatūros matavimo jutikliu, kurių matavimo ribos ne mažesnės kaip nuo 0°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ±1°C ir drėgmės matavimo jutikliu, kurio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 10 iki 80% |
|  |  | LCD ekrane rodomos matuojamos jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos temperatūros ir drėgmės 0,1°C/RH% rezoliucija |
|  |  | Siųstuvas turi veikti nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos ne trumpiau kaip 18 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo |
|  |  | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 1 min. |
|  |  | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. |
|  |  | Aliarmo metu siųstuvas turi vizualinį aliarmo indikatorių |
|  |  | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai turi gauti pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes |
|  |  | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 30 000 matavimų |
|  |  | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti |
|  |  | Korpusas atitinka ne žemesnį nei IP54 standartą |
|  |  | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo 5°C iki + 30°C |
|  |  | Duomenų perdavimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų siuntimą serveriui |
| 1.5 | Temperatūros matavimo jutikliai | Dvigubi išoriniai temperatūros matavimo jutikliai, tinkami oro ir skysčių temperatūrai matuoti. Matavimo ribos ne mažesnės nei nuo -40°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ±1°C. Jutiklių laido ilgis ne trumpesnis nei 5 metrai, |
|  |  | Integruotas siųstuvų vidinis oro temperatūros matavimo jutiklis, kurio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 0°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C |
| 1.6 | Drėgmės matavimo jutikliai | Drėgmės jutiklio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 10 iki 80%, paklaida ne didesnė nei ±6% RH |
| 1.7 | Durų varstymo jutikliai | Suderinami su monitoravimo sistema ir jungiami prie siųstuvo durų varstymo duomenų siuntimui, varstymo trukmės registravimui bei aliarmavimui |
| 1.8 | Šaldymo patalpos šaldymo sistemų gedimų stebėjimo jutikliai ir pajungimo būdas | Tiekėjas privalo sumontuoti komutacinę dėžę su reikalinga automatika, skirta 4 šaldymo sistemų gedimų signalų registravimui ir prijungimui prie nuotolinės stebėsenos sistemos. Kiekvienai iš 4 šaldymo sistemų turinčiai po 5 gedimų linijas (230VAC esant gedimui), turi būti prijungta atskiru signalo laidu prie monitoringo sistemos jutiklio. Kiekvienai šaldymo sistemai turi būti įrengtas atskiras aliarmo atjungimo mygtukas (iš viso 4 vnt.), įrengtas lygiagrečiai relių grandinei. Komutacinės dėžės priekinėje dalyje turi būti įrengtos indikacinės lemputės (iš viso 12 vnt.) personalo greitam gedimo identifikavimui atvykus į vietą: 4 vnt. raudonų indikacinių lempučių – šaldymo sistemos gedimo vaizdavimui; 4 vnt. žalių indikacinių lempučių – šaldymo sistemos tinkamo veikimo vaizdavimui; 4 vnt. geltonų indikacinių lempučių – šaldymo sistemos aliarmavimo atjungimo vaizdavimui; Monitoringo sistemos programinėje įrangoje grafiškai atvaizduojamos relių būsenos ir generuojami aliarmo pranešimai gedimo atveju. |
| 1.9 | SMS žinučių siuntimas aliarmuojant | SMS trumposios žinutės turi būti siunčiamos dviem lygiagrečiais būdais jas dubliuojant – per GSM moduliatorių ir internetu (pvz., Twilio, ClickSend, TextMagic ar kita lygiaverte platforma), kad būtų užtikrintas jų gavimas net ir sutrikus vienam iš ryšio kanalų. Bendras išsiunčiamų trumpųjų SMS žinučių kiekis per mėnesį ne mažiau kaip 15 000 vnt., kai žinutės ilgis iki 160 simbolių. Kiekvienoje žinutėje turi būti pateikta kritinė informacija aliarmo identifikavimui: perkančiosios organizacijos padalinys, patalpos numeris, monitoruojamo taško (šaldytuvo, šaldiklio ar kt.) pavadinimas, pasiekta aliarmo viršutinė ar apatinė riba bei siųstuvo identifikacinis numeris. GSM moduliatorius, suderinamas su sistemos programine įranga, turi turėti nepriklausomą integruotą vidinį akumuliatorių, užtikrinantį SMS siuntimą elektros dingimo atveju ne trumpiau kaip 1 valandą. |
| 1.10 | Elektroninių laiškų siuntimas aliarmuojant | Aliarmo pranešimai elektroniniu paštu gali būti siunčiami ne mažiau kaip 20 naudotojų. Laiške turi būti pateikiama kritinė informacija aliarmo identifikavimui: perkančiosios organizacijos padalinys, patalpos numeris, monitoruojamo taško (šaldytuvo, šaldiklio ar kt.) pavadinimas, pasiekta aliarmo viršutinė arba apatinė riba, siųstuvo identifikacinis numeris, aliarmo pradžios laikas, o grįžus į leistinas ribas ir aliarmo trukmė. Elektroninių laiškų siuntimas turi veikti lygiagrečiai kartu su SMS pranešimais, kad būtų užtikrintas aliarmo informacijos perdavimo patikimumas. |
| 1.11 | Metrologinė patikra ir kalibracija jutikliams | Jutikliams tiekėjas turi pateikti periodinius metrologinės patikros sertifikatus kas 24 mėnesius arba kalibraciją įrodančius dokumentus kas 24 mėnesius. Metrologinė patikra ir kalibracija turi būti atlikta akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 |
| 1.12 | Sistemos veikimo tikrinimas | Paslaugos teikėjas darbo dienomis ne rečiau kaip 2 kartus per dieną - nuo 9:00 iki 11:00 ir nuo 16:00 iki 18:00 tikrina monitoravimo sistemos veikimą. Esant aktyviems aliarmams, paslaugos teikėjas telefonu susisiekia su paslaugos gavėjo paskirtais atsakingais asmenimis, informuoja apie aktyvius nepatvirtinus aliarmus ir konsultuoja apie aliarmo šalinimo sprendimo būdus. |
| Kiti reikalavimai |  |  |
| 2 | Įranga turi būti ženklinta CЄ ženklu. |  |
| 3 | Paslaugos tiekėjas privalo po sutarties pasirašymo būti apdraudęs siūlomą paslaugą civilinės atsakomybės draudimu trečiajam asmeniui už galimą žalą, padarytą pateikta netinkamos kokybės paslauga ne mažesnei nei 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių eurų) sumai. Būtina per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikti galiojantį draudimo liudijimą, kuris turi galioti visa sutarties laikotarpį. |  |
| 4 | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą parduoti, techniškai aptarnauti, diegti, konfigūruoti programinę įrangą ir apmokyti personalą naudotis siūloma įranga. Būtina su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentų kopijas - gamintojo įgaliojimą tiekėjui ir gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą tiekėjo specialistui. |  |
| 5 | Kalibruota ar metrologiškai patikrinta įranga pristatoma ir instaliuojama per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Paslaugos teikėjo lėšomis darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 valandos Techninėje specifikacijoje nurodytais Pirkėjo adresais: VšĮ Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius; VšĮ NKC Panevėžio skyrius, Nemuno g. 75, Panevėžys; VšĮ NKC Klaipėdos skyrius, Naikupės g. 28, Klaipėda; VšĮ NKC Vilniaus CUP kraujo surinkimo punktas, Upės g. 5, Vilnius; VšĮ NKC Kauno kraujo surinkimo punktas, Vytauto pr. 13, Kaunas; VšĮ NKC Šiaulių kraujo surinkimo punktas, Daukanto g. 90, Šiauliai. |  |
| 6 | Įrangos gamintojo, tiekėjo arba subtiekėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo įrangos pristatymo ir instaliavimo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Kvalifikavimo ataskaitos turi būti pateiktos per 2 (dvi) darbo dienas po kvalifikavimo darbų atlikimo pabaigos. |  |
| 7 | Tiekėjas turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Perkančioji organizacija kvalifikavimo atlikimo protokolus reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. |  |
| 8 | Įvykus įrangos gedimui, tiekėjas ne vėliau kaip per 12 val. po gauto pranešimo skambučiu apie įrangos gedimą, privalo atvykti į įstaigą ir nustatyti gedimo priežastį. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 24 val. Jeigu gedimo per 24 val. pašalinti nepavyksta, tiekėjas suteikia pakaitinius įrenginius, kad sistemos tiekimas nebūtų sutrikdytas. Pakaitiniams įrenginiams taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir pagrindinei įrangai. |  |
| 9 | Po įrangos kritinio gedimo ar remonto turi būti atliekamas rekvalifikavimas. Įrangos remontą ir rekvalifikavimą atlieka įrangos tiekėjas savo lėšomis. |  |
| 10 | Tiekėjas privalo turėti identišką antrą matavimo įrangos komplektą pakeitimui, kai sueina metrologinės patikros ar kalibracijos terminas. Keičiant prietaisus, matavimų pertrauka negali būti ilgesnė nei 5 minutės. Naujai metrologiškai patikrintas ar sukalibruotas įrangos komplektas turi būti pristatytas, sukeistas ir sumontuotas ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki esamos įrangos patikros termino pabaigos. |  |
| 11 | Paslaugos teikiamos 12 mėnesius |  |

- Nuotolinė stebėsena (monitoringas) turi būti vykdoma šiuose perkančiosios organizacijos įrenginiuose:

| VšĮ Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius |  |
| --- | --- |
| 20 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui | nuo 2°C iki 8°C |
| 30 vnt. Šaldiklių temperatūros stebėjimui | nuo –20°C iki -40°C |
| 2 vnt. Inkubatorių temperatūros stebėjimui | nuo 20°C iki 24°C |
| 24 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 4 vnt. Patalpos drėgmės stebėjimui | 10-90% RH |
| 1 vnt. Durų varstymo stebėjimui | O/C |
| 18 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |
| 2 vnt. Autobuso krovinių skyriaus temperatūros stebėjimui | nuo +15°C iki +30°C |
| 1 vnt. Šaldymo patalpos 4 šaldymo sistemų gedimų stebėjimui | O/C |
| VšĮ NKC Panevėžio skyrius, Nemuno g. 75, Panevėžys |  |
| 8 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui | nuo 2°C iki 8°C |
| 5 vnt. Šaldiklių temperatūros stebėjimui | nuo –20°C iki -40°C |
| 1 vnt. Inkubatorių temperatūros stebėjimui | nuo 20°C iki 24°C |
| 6 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 4 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |
| 2 vnt. Autobuso krovinių skyriaus temperatūros stebėjimui | nuo +15°C iki +30°C |
| VšĮ NKC Klaipėdos skyrius, Naikupės g. 28, Klaipėda |  |
| 8 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui | nuo 2°C iki 8°C |
| 8 vnt. Šaldiklių temperatūros stebėjimui | nuo –20°C iki -40°C |
| 7 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 2 vnt. Patalpos drėgmės stebėjimui | 10-90% RH |
| 5 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |
| VšĮ NKC Vilniaus CUP kraujo surinkimo punktas Upės g. 5, Vilnius |  |
| 1 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui | nuo 2°C iki 8°C |
| 1 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 1 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |
| VšĮ NKC Kauno kraujo surinkimo punktas Vytauto pr. 13, Kaunas |  |
| 2 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui | nuo 2°C iki 8°C |
| 1 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimo | O/C |
| 1 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| VšĮ NKC Šiaulių kraujo surinkimo punktas Daukanto g. 90, Šiauliai |  |
| 2 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui | nuo 2°C iki 8°C |
| 1 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 1 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |

_________________