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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GRANULINIO KATILO ĮRENGIMAS PILVIŠKIŲ KATILINĖJE

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1.  Užsakovas – UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“
1.2.  Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
1.3.  Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
1.4.  Pirkimo objekto pavadinimas: Granulinio katilo įrengimas Pilviškių katilinėje (toliau – Darbai).

2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI
2.1. Granulinio katilo įrengimas Pilviškių katilinėje, adresu Stoties g. 6, Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav.
2.2. Naujo granulinio katilo transportavimas į jo vietą katilinės patalpoje, pajungimas, derinimas, paleidimas, naujos granulių talpos transportavimas, pastatymas į vietą, prijungimas, esant poreikiui esamos patalpos praplėtimas ar pastatymas naujos, projektavimo darbai, pridavimas reikalingoms institucijoms. 
2.3. Prieš teikiant pasiūlymą, Rangovas turi nuvykti į vietą apsižiūrėti padėtį, nusistatyti kokių papildomų medžiagų ir kiek dar prireiks siekiant įgyvendinti darbus.
2.4. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.
2.5. Pirkimo objekto apimtys:

	Eil.nr.
	 Pirkimo objekto apimtys
	Matas
	Kiekis

	1.
	Granulinis kieto kuro katilas, degiklis, automatinis valdymas
	kompl.
	1

	2.
	Projektavimo darbai ir pridavimas reikiamoms institucijoms
	kompl.
	1

	3.
	Granulių bunkeris (ne mažesnė nei 30 m3 talpos), atsparus drėgmei, tinkamas lauko sąlygoms, sandarus, užpildymas didmaišiais
	vnt.
	1

	4.
	Tarpinė granulių talpa 300 l.
	vnt.
	1

	5.
	Polių betonavimo darbai granulių bunkeriui
	kompl.
	1

	6.
	Svarstyklės pastoviai matuojančios granulių likutį bunkeryje kilogramais, jų montavimas
	kompl.
	1

	7.
	Katilo dūmsiurbė su automatiniu traukos palaikymu katile, su dažnio keitikliu
	vnt.
	1

	8.
	Dūmtakiai nuo katilo iki esamos dūmų išmetimo sistemos.
	kompl.
	1

	9.
	Katilo su degikliu bei granulių bunkerio montavimo darbai, paleidimas nominalia ir minimalia galia, derinimas
	kompl.
	1

	10.
	Montavimo medžiagos ir darbai
	kompl.
	1

	11.
	Senos įrangos demontavimo darbai, katilinės konstrukcijų demontavimas įrangos iškėlimui/įkėlimui, katilinės pastato konstrukcijų atstatymas
	kompl.
	1
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	Šilumos skaitiklis granulinio katilo gamybos apskaitai
	vnt,
	1

	13.
	Aptarnavimo aikštelių prie granulių bunkerio gamyba ir montavimas
	kompl.
	1



2.6. Techniniai reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos priede Nr. 1, kuris turi būti užpildytas ir pateiktas kartu su pasiūlymu.
2.7. Rangovas lentelėje privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui įrašydamas tikslią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento (failo) pavadinimą. Parametrų reikšmes įrodančiu dokumentu gali būti Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai pateiktas siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose rangovas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2.8. Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai bus pateikti anglų kalba, Užsakovas pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymas bus atmestas.
Jeigu rangovas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją, tai Užsakovui paprašius,  rangovas (kuris nėra gamintojas) turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus. Rangovo, kuris nepateiks prašomų dokumentų, pasiūlymas gali būti atmestas.   
Techninės specifikacijos priede yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Rangovas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.  
2.9. Visą dokumentaciją pateikti dviem egzemplioriais popieriniu ir skaitmeniniu būdu.
2.10. Atsakingas Užsakovo atstovas objekte: 
	    Katilinių viršininkas Adas Jasulaitis, +37063600599, a.jasulaitis@vilkaviskiost.lt

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3.1. Rangovas atlieka granulinio katilo, granulių bunkerio įrengimo ir pajungimo darbus ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas arba sustabdomas tik raštišku šalių susitarimu, bet ne ilgiau kaip iki 2027/2028 m. šildymo sezono pradžios. 
3.2. Atlikus granulinio katilo įrengimo ir pajungimo darbus, Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, naudojimosi bei priežiūros instrukciją, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, eksploatacinių savybių deklaracijas, projektus, objekto pridavimo pažymas. Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovo atstovas pasirašo atliktų darbų aktą ir Rangovas Užsakovui pateikia sąskaitą per informacinę sistemą SABIS.

4. REIKALAVIMAI ŽALIAJAM PIRKIMUI
4.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. punktu (-ais), t. y. katilas turi būti pagaminti iš tvirtų, ilgaamžių medžiagų, funkcionalus (tinkamas iš karto naudoti), jo sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
4.2. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:
4.2.1. kartu su pasiūlymu pateikiamas metalo gaminių kokybės sertifikatas;
4.2.2. kartu su pasiūlymu pateikiamas ISO sertifikatas arba kiti lygiaverčiai kvalifikaciją įrodantys dokumentai.
5. PRIEDAI
Priedas Nr.1 - Techniniai reikalavimai.
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI 
Granulinio katilo įrengimas Pilviškių katilinėje

	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Užsakovo reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos charakteristikos

Pildo tiekėjas, nurodydamas Taip arba Ne, o punktuose, kur to reikalaujama, įrašydamas tikslias charakteristikas (reikšmes) ar tikslias nuorodas, patvirtinančias parametrus

	1.
	Granulinis kieto kuro katilas
	Siūlomas -  _______(tikslus įrangos  modelis)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr.

	1.1.
	Nominali galia
	Ne mažiau 495 kW
	Siūlomas parametras – nominali galia: ____ kW 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr.           

	1.2.
	Minimali galia
	Ne daugiau 150 kW
	Siūlomas parametras – minimali galia: ________ kW
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr.            

	1.3
	Darbinis slėgis
	Iki 4 bar
	

	1.4.
	Naudingumo koeficientas
	Ne žemesnis kaip 85%
	Siūlomas parametras – naudingumo koeficientas: ________ %
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr.      ___________

	1.5.
	Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile
	 Iki 95 °C 
	Siūlomas parametras – vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile: iki________ °C
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr.       ___________

	1.6.
	Degiklio įmontavimo vieta
	Iš katilo priekio
	Siūlomas atsakymas:___________


	1.7.
	Garantija įrangai
	Ne mažiau 24 mėn.
	Siūloma garantija – ______ mėn.

	1.8.
	Nuotolinis valdymas ir duomenų perdavimas
	Turi būti teikiama nuotoliniu būdu naudojimosi degiklio darbo parametrų realiame laike stebėjimo ir valdymo sistema per gamyklos-gamintojos serverį paslauga. Tuo atveju, kai degiklio gamykla-gamintoja neteikia šios paslaugos, degiklis turi turėti Web serverį, prie kurio būtų galima prisijungti iš nutolusio kompiuterio (mobilaus interneto ryšio įrangą, SIM kortelę pateiks arba paklos interneto ryšio kabelį iki katilo Užsakovas)
	Siūlomas atsakymas:___________


	1.9.
	Pelenų šalinimo iš katilo sistema
	Automatinė. Pelenai iš katilo kūryklos turi būti šalinami lauk į pelenų konteinerį, kuris turi stovėti lauke darbo metu automatiškai
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______


	1.10.
	Degiklio tipas
	Pritaikytas katilo darbui visu galios diapazonu
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______


	1.11.
	Degiklio užkūrimas iš šaltos būsenos
	Automatinis
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______

	1.12.
	Degiklio galios reguliavimas
	Moduliacinis (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) katilo našumo reguliavimas, priklausomai nuo užsiduotos vandens temperatūros už katilo
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______

	1.13.
	Degiklio techninis aptarnavimas
	Degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą ir jo bei šalia esančių elementų nedemontuojant.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______

	1.14.
	Degiklio valymo periodiškumas rankiniu būdu
	Kartą per savaitę, ne daugiau kaip 2
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______

	1.15.
	Degiklio darbas
	Degiklis turi tikti kompleksiniam darbui su parinktu katilu visame našumo diapazone.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______

	1.16.
	Teršalų emisijos
	Degiklis komplekte su katilu dirbdami visame našumo diapazone turi tenkinti išmetamų teršalų reikalavimus esančius įsakyme ,,Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43 2013 patvirtinimo“
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______

	1.17.
	Katilas turi atitikti LST EN 12953 techninius reikalavimus
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______


	2.
	Papildomos medžiagos ir įrengimo darbai
	

	2.1.
	Montavimo medžiagos
	Komplekte turi būti visos papildomos medžiagos, reikalingos katilo ir pagalbinių įrenginių montavimui, paleidimui bei derinimui, pajungimo granulių padavimui į katilą iš granulių esamos talpos medžiagos.
Granulių transportavimo nuo bunkerio iki tarpinės ir nuo tarpinės iki degiklio talpos pagamintas iš plieno.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.2.
	Montavimo darbai, paleidimas, derinimas
	Pasiūlyme turi būti įskaičiuoti visi montavimo ir paleidimo bei derinimo darbai, prijungimo prie granulių talpos darbai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.3. 
	Garantija darbams
	Atliktiems šildymo sistemų įrengimo darbams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėnesių garantija
	Siūloma garantija – ______ mėn.



