Priedas Nr. 2
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS 
Karšto vandens katilas ir jo dalys, montavimo ir paleidimo paslauga
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
[bookmark: _Toc147739116]
INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	[bookmark: _Toc329443227]Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas
	

	Tiekėjo sąskaitos numeris
	

	PVM mokėtojo kodas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

PASIŪLYMO KAINA 
3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę. Kainos turi būti pateiktos su visomis (pakrovimo, pristatymo, iškrovimo  ir kt.) išlaidomis, susijusiomis su sutarties įvykdymu. Pirkimui PVM taikomas.
	Pirkimo objektas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Prekės modelis, tipas, gamintojas
	Kaina, EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5  

	Kondensacinis dujinis katilas (~200 kW)  kartu su montavimo ir paleidimo paslauga.
	vnt.
	1
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM 21 %
	

	Pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais (su  pristatymo ir kt. išlaidomis): ________________________________________________ .
*Kainos ir įkainiai turi būti pateikti nurodant ne daugiau nei 2 skaičius po kablelio.

**Jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas bendrą pasiūlymo kainą pateikia be PVM, bet nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas ______________________________________.
Pastabos. Įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina turi būti pateikiami eurais ir apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.



SIŪLOMOS PREKĖS
TECHNINIAI PARAMETRAI
	Eil. nr. 
	Reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams
( Tiekėjas užpildo nurodydamas
konkrečią reikšmę)

	BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR KONTŪRAS

	1.
	Katilo tipas: Grindinis, pramoninio/komercinio tipo kondensacinis dujinis katilas;
	

	2.
	Kuras: Gamtinės dujos
	

	3.
	Konstrukcija: Katilas turi būti suprojektuotas atsižvelgiant į ribotą erdvę katilinėje. Katilo konstrukcija privalo turėti galimybę būti išmontuojama dalimis (modulinis principas) patogiam įnešimui per standartines duris.
	

	TECHNINIAI IR ENERGETINIAI PARAMETRAI

	4.
	Šiluminis galingumas (prie 50/30 °C) 
Minimali galia: ne didesnė kaip 37,3 kW (užtikrinant gilų moduliavimą)
Maksimali galia: ne mažesnė kaip 200,0 kW;
	

	5.
	Šiluminis galingumas (prie 80/60 °C)
Minimali galia: ne didesnė kaip 33,7 kW
Maksimali galia: ne mažesnė kaip 186,1 kW
	

	6.
	Vardinis šilumos atidavimas: Ne mažesnis kaip 186 kW
	

	7.
	Veikimas prie dalinės apkrovos (Sistemos stabilumui): Esant 30 % vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui momentinė galia privalo būti ne mažesnė kaip 62,1 kW
	

	8.
	Naudingumo koeficientas: Esant dalinei (30 %) apkrovai, naudingumo koeficientas turi siekti ne mažiau kaip 98 %;
	

	9.
	Darbiniai parametrai: 
Maksimali tiekiamo srauto temperatūra: ne mažesnė kaip 95 °C, 
Maksimalus darbinis slėgis: ne mažesnis kaip 6 bar
	

	10.
	Šilumokaitis: Didelio naudingumo aliuminio-silicio lydinio arba nerūdijančio plieno šilumokaitis, turintis žemus hidraulinius nuostolius
	

	GABARITINIAI IR SVORIO APRIBOJIMAI

	11.
	Katilo aukštis (apdaila be padėklo): Ne daugiau kaip 1 470 mm
	

	12.
	Katilo plotis: Ne daugiau kaip 670 mm 
	

	13.
	Katilo ilgis: Ne daugiau kaip 1 320 mm
	

	14.
	Katilo neto svoris (be vandens): pilnai surinkto katilo svoris negali viršyti 235 kg
	

	HIDRAULINĖS IR MECHANINĖS JUNGTYS

	15.
	Šildymo sistemos jungtys (tiekimas / grįžimas): Gamyklinis diametras DN65. 
	

	16.
	Dujų įvado jungtis: R 1 1/4"
	

	17.
	Kondensato nutekėjimas: Katilas privalo turėti gamyklinį sifoną kondensato nuvedimui
	

	GARANTIJOS REIKALAVIMAI

	18
	Ne mažesnė kaip 24 mėnesių pilna garantija įrenginiui ir atliktiems darbams nuo paleidimo akto pasirašymo datos
	



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.
Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi vykdant pirkimo sutartį:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai 
	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją

	
	
	
	

	
	
	
	



 SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	Lapų skaičius

	   1.
	
	

	...
	
	


 KONFIDENCIALI INFORMACIJA
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	   1.
	

	...
	



Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingą ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):
	Eil. Nr.
	Pateikiami duomenys
	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą
	Asmuo, pasirašantis sutartį

	1.
	Vardas, pavardė, pareigos
	
	

	2.
	Atstovavimo pagrindas
		
	

	3.
	Telefonas
	
	

	4.
	Faksas
	
	

	5.
	El. paštas
	
	



Pastaba. Eil. Nr. 2 duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas	         Parašas				                Vardas ir pavardė
