DIDELĖS GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS SU PROJEKTAVIMO DARBAIS IR PRIDAVIMU Į ESO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija:

## Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas (toliau – Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija);

  - Pirkimo objektas – Didelės galios saulės elektrinės su projektavimo darbais ir pridavimu į ESO (180kW instaliuotos galios) projektavimas, įrangos įsigijimas, rangos darbai, baigtų darbų pridavimas ESO ir VERT, aptarnavimo ir priežiūros paslaugos.

  - Kauno klinikos šiuo pirkimu siekia įsigyti projektavimo, įrangos įsigijimo, rangos darbus, aptarnavimo ir priežiūros paslaugas įrengiant saulės elektrines ant Kauno klinikų esamų pastatų stogų. Leistinos apkrovos išvardintiems stogams yra nurodytos techninės būklės įvertinimuose. Atsižvelgiant į techninės būklės įvertinimus atitinkamai turi būti parenkama tinkamiausia tvirtinimo sistema prie stogo konstrukcijos. Preliminariai planuojamas saulės elektrinių bendras galingumas ne mažiau kaip 180kW atsižvelgiant į įvadų galias ir stogo plotą Tikslus saulės elektrinių bendras galingumas bus nustatytas atlikus projektavimo paslaugas.

- Esama situacija

| Pastatai ant kurių planuojamos saulės elektrinės: Objekto unikalus Nr., žymėjimas plane | Volungių g. 16. 1998-5014-1018; 1D6p. 1998-5014-1029; 2D1p. 1998-5014-1036; 3D1p. |
| --- | --- |
| Turima el. įvado galia, kw | Priedas 703kW |
| AB ,,Energijos skirstymo operatorius” prisijungimo sąlygos ir sutartys. | Nr.2537245 |
| Stogo konstrukcija | Žiūrėti „Statinio techninės būklės įvertinimo aktas“ |
| Maksimali leistina papildoma stogo apkrova | Žiūrėti „Statinio techninės būklės įvertinimo aktas“ |
| Objektų, ant kurių planuojama įrengti saulės elektrines, registro duomenys | Žiūrėti „Statinio techninės būklės įvertinimo aktas“ |
| Interneto ryšys | Taip |
| Kita svarbi informacija | Žiūrėti „Statinio techninės būklės įvertinimo aktas“ |

- Bendrieji reikalavimai sutarties įgyvendinimui

  - Su saulės elektrinių įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinės saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungtos prie Užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

  - techninio ir darbo (jei būtina) projekto ar techninio darbo projekto parengimu pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  (toliau – ESO) prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus.

  - Techninio projekto suderinimo su AB ,,Energijos skirstymo operatorius” bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas.

  - Saulės elektrinės projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto aprašo ar statybos projekto parengimą. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprašas ar statybos projektas (toliau – Projektas) turi būti rengiamas pagal užsakovo pateiktas prisijungimo sąlygas, ar kitus privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais projektavimo paslaugų atlikimą. Saulės elektrinės projektavimo paslaugos apima ir statybą leidžiančio dokumento, jei jis privalomas, gavimą (užsakovui įgaliojus). Projekto vykdymo priežiūrą, jei ji privaloma ar užsakovas užsako (ir apmoka) savo iniciatyva. Projekto ekspertizės pastabų ištaisymą, jei ji privaloma ar užsakovas užsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

  - Saulės elektrinės rangos darbai turi būti atliekami pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą Projektą.

  - Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą turi pateikti su sertifikuota programa parengtą elektros energijos generacijos prognozę (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindžia pasiūlyme nurodytą savo įsipareigojimą pagaminti nurodytą elektros energijos kiekį. Tiekėjas, rengdamas modeliavimo ataskaitą, parenka bendrąją saulės spinduliuotės reikšmę, atsižvelgdamas į konkretų regioną bei įvertindamas objekto ypatybes, neviršydamas maksimalios reikšmės, kuri yra 1050 kWh/m2. Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu bei išplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siūlomų montavimo konstrukcijų duomenimis. Bendras saulės elektrinės efektyvumas turi užtikrini ne mažesnę kaip 888 kWh/kWp elektros generaciją per saulės elektrinės eksploatacijos kalendorinius metus.

  - Visa Saulės elektrinėje sumontuota įranga turi būti nauja (nenaudota).

  - Saulės elektrinių montavimo darbais: saulės elektrinių konstrukcijų montavimu, saulės elektrinių fotomodulių montavimu, saulės elektrinių visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinių paleidimo ir derinimo darbais, keitiklių (inverterių) montavimu.

  - Baigtų darbų perdavimu Užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą ir parengiant visus reikiamus pridavimui dokumentus, kuriuos, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, užsakovas, bei padedant tiekėjui, įregistruoja VTPSI.

  - Saulės elektrinės pridavimu VERT, jei privaloma ir būtina.

  - Leidimo gaminti elektros energiją gavimu, jei būtina gauti.

  - Sutarties įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo iki Leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos.

  - Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

- Techniniai reikalavimai saulės elektrinei

  - Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo.

  - Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

  - Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą.

  - Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.

  - Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar ne pastato viduje, tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).

  - Jeigu keitikliai montuojami pastato viduje Tiekėjas turi užtikrinti reikiamą patalpos vėdinimą, kad patalpa nekaistu dėl joje sumontuotų keitiklių.

  - Jeigu keitikliai montuojami pastato išorėje, virš keitiklių turi būti įrengtas stogelis apsaugantis įrenginį nuo kritulių.

- Reikalavimai stebėsenos sistemai

  - Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo sistemos (stebėsenos). Duomenis teikiant į Užsakovui priklausantį interneto tinklą ir jame esantį tinklo serverį, taip pat šie duomenys gali būti teikiami interneto tinklą.

  - Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios sistemos funkcionavimą nuo Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų sutarties su ESO pasirašymo dienos, pateikti prisijungimo slaptažodžius ir kitą prisijungimo informaciją.

  - Tiekėjas pakloja tinklo kabelį skirtą keitiklio duomenų perdavimui nuo keitiklio iki Užsakovo serverio.

- Rekomenduojami techniniai reikalavimai įrangai ir medžiagoms

  - SAULĖS FOTOVOLTINIAI MODULIAI

    - Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai;

    - Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba lygiavertis, arba be rėmo;

    - Jungiamosios dėžutės ≥IP65  apsaugos klasės;

    - Kabelių jungčių ≥IP65 apsaugos klasė;

    - Maksimali įtampa ≥1000 Vdc;

    - Darbinės modulio aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei -40 – +85 °C;

    - Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥2400 Pa;

    - Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥10 metų;

    - Gamintojo efektyvumo garantija 1-siais metais ≥98,0 %;

    - Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ≥80,0 %;

    - LST EN 61215:2016 (arba lygiavertis);

    - LST EN 61730:2016 (arba lygiavertis);

    - CE deklaracija arba sertifikatas;

    - Modulio efektyvumas (STC) ne mažiau kaip 22%;

    - Modulio mechaninis atsparumas vėjo apkrovai ne mažiau kaip 2100 Pa;

    - Modulio mechaninis atsparumas sniego apkrovai ne mažiau kaip 5100 Pa.

  - KEITIKLIAI

    - AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;

    - Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei -24 – +59 °C;

    - Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥97,00 %;

    - Apsaugos klasė ≥IP65;

    - Gamintojo garantija ≥5 metų;

    - EN 50549-1 (arba lygiavertis)

    - IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

    - IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

    - IEC 62109-1:2011 (arba lygiavertis);

    - IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

    - Deklaracijos CE deklaracija arba sertifikatas.

    - Keitiklis (inverteris), tiekiantis saulės elektrinėje pagamintą elektros energiją į pastato bei elektros tinklus;

    - Keitiklis su LCD ekranu, vizualia atvaizduojančiu keitiklio veiklą realiu laiku.

  - MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS

    - Gamintojo garantija visiems konstrukciniams elementams ≥10 metų;

    - Modulių pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba horizontaliai;

    - Medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

    - Gamintojo pateikta CE arba analogiškas dokumentas, patvirtinantis konstrukcijos elementų tinkamumą saulės modulių montavimui;

    - Konstrukcinių elementų kontaktas su stogo danga privalo būti apsaugotas apsauginiais padais (EPDM, PE arba kitokios lygiavertės medžiagos), kurių aukštis ne mažesnis nei 15 mm.

  - APSKAITOS PRIETAISAI

    - ESO žaliajai energijai apskaityti skirtas(-i) skaitiklis(-iai), jei saulės elektrinės galia didesnė arba lygi  30 kW;

    - Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi būti MID sertifikuotas arba turėti metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s)).

- Aptarnavimas ir priežiūra

  - Tiekėjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darbų priėmimo perdavimo akto įsipareigoja teikti šias paslaugas:

  - užtikrinti Saulės elektrinės, įskaitant joje esančių įrenginių, veikimą ir jos techninę priežiūrą.

  - Įvykus avarijai ar sutrikimui, tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai užsakovą ir greičiausiai techniškai įmanomu laiku, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, o nenumatytais atvejais, kai atstatyti veikimo neįmanoma dėl ne nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip atsarginių dalių užsakymo vėlavimas ir pan., ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie avariją ar sutrikimą dienos, atstatyti Saulės elektrinės (ir joje esančių įrenginių) veikimą;

  - Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus Tiekėjo pasirinktu metu suderinus su Užsakovu atlikti reguliarią Saulės elektrinės bei joje esančių įrenginių patikrą bei įvertinimą, pateikti foto fiksaciją ir patikros aktą.

    - Patikrinti bendrą įrenginių funkcionalumą

    - Ar Saulės elektrinėje neatsirado matomų įrangos pažeidimų, saulės modulių patamsėjimų, korozijos židinių.

    - Ar tinkamai funkcionuoja visa Saulės elektrinės saugumą užtikrinanti įranga:

    - Patikrinti mechaninį saulės elektrinėje esančios įrangos funkcionalumą (įskaitant tvirtinimo elementus, įrangos sujungimo ir elektros dėžutes, kištukus, techninės eksploatacijos kontrolės sistemas, vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius); užtikrinti

    - Atlikti saulės elektrinės modulių plovimą.