Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

OESKV Štabo teritorijos elektros jėgos tinklo remontas – paskirstymo skydo KTS-4 rekonstrukcija. Esamas skydas KTS-4 yra fiziškai nusidėvėjęs, jo korpusas nesandarus ir neatitinka IP44 apsaugos laipsnio reikalavimų, sumontuoti komutaciniai aparatai susidėvėję, nėra rezervinių vietų moduliniams aparatams ir nėra techninės galimybės prijungti rezervinį maitinimo šaltinį – kilnojamą dyzelinį generatorių. Dėl to dingus ESO elektros tinklo įtampai neįmanoma užtikrinti nepertraukiamo Štabo teritorijos objektų elektros energijos tiekimo. Reikia sudaryti technines sąlygas rezerviniam maitinimui. Reikalingas remontas – esamą skydą pakeisti nauju metaliniu skydu su rezervinio šaltinio perjungimo įranga ir išoriniu 125 A kištukiniu lizdu kilnojamam generatoriui prijungti:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika- cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OESKV štabo elektros tinklų remontas |  |  |  |  |  |
| 1 | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg | vnt. | 1 | TS 01 |  |
| 2 | Laidų ir kabelių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų | vnt. | 16 | TS 02 |  |
| 3 | Skydas metalinis 1000x800x250 IP44, tvirtinamas prie sienos, su 12 mod. rezervine vieta moduliniams automatiniams jungikliams | vnt. | 1 | TS 03 |  |
| 4 | NH2 tipo saugiklių kirtiklių blokai | vnt. | 4 | TS 04 |  |
| 5 | Vartotojo maitinimo linijos 1-0-2 tipo kirtiklis | vnt. | 1 | TS 05 |  |
| 6 | Maitinimo / rezervinio šaltinio perjungimo įrenginys ABB OTM125F4 (arba analogas) | vnt. | 1 | TS 06 |  |
| 7 | Išorinis 5P 125 A kištukinis lizdas kilnojamo generatoriaus prijungimui | vnt. | 1 | TS 07 |  |
| 8 | Uždengimas kabelių įvadams (sijonas) | vnt. | 1 | TS 08 |  |
| 9 | Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 3 | TS 09 |  |
| 10 | Įžeminimo kontūro sumontavimas ir prijungimas prie esamo | vnt. | 1 | TS 10 |  |
| 11 | Įžeminimo kontūro varžos ir kontaktų matavimas | kompl. | 1 | TS 11 |  |
| 12 | Įžeminimo įrenginys (6 strypai D20) | kompl. | 1 | TS 12 |  |
| 13 | Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1 | TS 13 |  |
| 14 | Papildomi inžineriniai paruošiamieji, ženklinimo ir užbaigimo darbai | kompl. | 1 | TS 14 |  |
| 15 | Esamo skydo demontavimo ir utilizavimo darbai | kompl. | 1 | TS 15 |  |
| 16 | Dyzelinio generatoriaus 50 kW nuoma, pristatymas, laikinas užjungimas | kompl. | 1 | TS 16 |  |