Techninės specifikacijos 1 priedo  4 priedas

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAPARTIS" ČIOBIŠKIO G. 17, VILNIUS

| TS-1. Kontrolinis įrenginys (centralė) | - Adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centralė (GASS); - Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centrinis pultas turi valdyti bei stebėti pavojaus pranešimus; Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos pultas turi priimti ir perduoti signalus ventiliacijos, oro kondicionavimo, elektros tiekimo bei automatikos sistemoms; - Gaisrinėje kilpoje turi būti ne mažiau kaip 120 adresų; - Ne mažiau kaip 6000 įvykių vidinė atmintis; - Centralė turi turėti simbolių displėjų - Turi turėti ne mažiau trijų lygių vartotojų kontrolę kaip vartotojas, aptarnaujantis personalas, diegėjas; - Turi būti RS485 prievadai periferiniams įrenginiams pajungti; |
| --- | --- |
| TS-2. Monitoringo programinė įranga su visomis licencijomis | - Ne mažiau keleto zonų stebėjimas vienu metu; - Turi būti greitas vaizdinis patvirtinimas aliarmo metu; - Įvykių sąrašo stebėjimas, filtravimas, spausdinimas ir atsarginės kopijos kūrimas; Įvykio garsinis signalizavimas; - Galimybė atvaizduoti patalpų brėžinius; - Pilnas detektoriaus informacijos atvaizdavimas aliarmo metu; Sistemos gedimų atvaizdavimas; - Pranešimai el. paštu; - Rodo valdymo pultų gedimus - Nuotolinis pulto valdymas: nutildyti skambutį, sirenas, perkrauti, zonų išjungimas/įjungimas, modulių ir programuojamų išėjimų aktyvavimas. |
| TS-5 Adresuojamas dūmų daviklis su standartine baze | - Dūmų gaisrinis jutiklis turi būti pilnai suderinamas su GASS pultu; - Į gaisrinę kilpą jutiklis jungiamas bazių pagalba; - Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; - Jutiklis turi būti maitinamas ir konfigūruojamas iš centralės; |
| TS-6. Adresinis gaisro pavojaus mygtukas | - Adresinis rankinis pavojaus mygtukas turi būti pilnai suderinamas su GASS pultu; - Jungiamas į gaisrinę kilpą; - Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; - Mygtukas turi būti maitinamas ir konfigūruojamas iš centralės; - Turi būti galima sumontuoti papildomą apsauginį stikliuką; - Apsauga nuo aplinkos ne mažesnė nei IP24; |
| TS-7. Adresinė vidinė gaisro sirena su blykstė | - Adresinė sirena turi būti pilnai suderinama su GASS pultu; - Jungiama į gaisrinę kilpą; - Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; - Sirena turi būti maitinama ir konfigūruojama iš centralės; - Turi būti montuojama ant universalios gamintojo bazės; |
| TS-8. Lauko sirena su blykste | - Adresinė sirena turi būti pilnai suderinama su GASS pultu; - Jungiama į gaisrinę kilpą; - Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; - Sirena turi būti maitinama ir konfigūruojama iš centralės; - Turi būti montuojama ant universalios gamintojo bazės; - Apsauga nuo aplinkos ne mažesnė nei IP21C su standartine baze ir IP65 su baze lauko sąlygoms; |
| TS-12. Apsauginė signalizacijos centralė | - Ne mažiau nei 8 loginės zonos; - Ne mažiau nei 5 fiziniai arba virtualūs išėjimai; - Turi turėti zonų plėtimo galimybę (loginė arba fizinė); - Ne mažiau nei 16 sričių (particijų); - Ne mažiau nei 20 vartotojai su skirtingais prieigos lygiais; - Įvykių registravimą (vietinėje atmintyje arba debesijoje), ne mažiau kaip 5000 įvykių su data ir laiku. |
| TS-14. GSM modulis | Nuotolinis valdymas: - Mobiliąja/ Interneto programėle; - Skambučiu. - Modulis su integruota GSM funkcija arba lanksčiais parametrais atsižvelgiant į techninius sprendimus. |
| TS-16.Valdymo pultelis | - Suderinamas su projektuojama apsaugos sistema; - Valdymo pultelis turi būti suderinamas su projektuojama apsaugos sistema. Leidžiami įvairūs sprendimai (pvz. LCD ekranas, lietimui jautrus ekranas) su aiškiu valdymu ir būtinomis funkcijomis. |
| TS-17. Judesio daviklis | - Montavimo vieta: Vidinis; - Detektoriaus tipas: IR; - Ne mažesnė aprėptis (atstumas): 12x12m; |
| TS-18. Vidinė sirena | - Sirena montuojama viduje; - Sirenos korpusas baltas spalvos; - Sirena turi sukurti ne mažesnį nei 105 dB garso lygį. |
| TS-19. Lauko sirena su blykste | - Sirena montuojama lauke; - Sirenos korpusas baltos spalvos; - Blykstė matoma iš visų pusių; - Sirena turi sukurti ne mažesnį nei 105 dB garso lygį. - Lauko sąlygoms. |
| TS-20. Durų kontroleris | - Ne mažiau nei valdomų durų kiekis- l; - Ne mažiau nei 2 valdomi skaitytuvai vienoms durims; - Alternatyvių komunikacijų protokolai užtikrinantys reikiamą funkcionalumą ir suderinamumą; - Turi palaikyti ne mažiau nei 10 000 naudotojų, 100 000 kortelių; - Turi palaikyti ne mažiau nei 500 000 kortelių įvykių; - Turi būti atminties išsaugojimas dingus maitinimui. |
| TS-22. Domofonas | - 2 Mpx HD kamera su IR; - Skambutis tiesiai į aplikaciją; - Matymo laukas: horizontaliai ne mažiau 120o, vertikaliai ne mažiau 70o; - Ne mažiau 1 relinis išėjimas. |
| TS-23. Kortelių skaitytuvas | - Atsparus drėgmei RFID kortelių skaitytuvas; - Protokolas suderinamas su kontroleriu; - Ne prasčiau nei 13.56MHz; - Ne mažiau nei IP65; - LED indikatorius; - Paviršinio montavimo; - Suderinamas su durų kontroleriu. |
| TS-24. Įleidimo planšetė/ragelis | - Ne mažesnis nei 7 colių IPS jutiklinis ekranas su ne mažesne nei 1024x600 raiška; - Wi-Fi; - Skambučių priėmimas, durų atidarymas ir tiesioginio vaizdo matymas nuotoliniu būdu; - Sistemos konfigūravimas ekrane; - Tiesioginis durų stoties ir kamerų vaizdas viešose vietose. |
| TS-25. Vartų pavarų komplektas (su foto davikliais ir GSM moduliu) | PAVAROS - Maitinimas (V): 220-240 - Varčios plotis iki (cm): 400 - Varčios svoris iki (kg): 500 - Variklio maitinimas (V): 24 - Galingumas ne mažesnis nei (W): 50 - Atidarymo laikas ne trumpesnis nei (90°)(s): 20 - Galiniai išjungėjai: turi būti - Max. stūmimo galia ne mažesnė(N): 2500 - Foto davikliai turi būti komplektuojami kartu; - Tinkamos Lietuvos oro sąlygoms. GSM MODULIS - Nuotolinis valdymas - Mobiliąja / Interneto programėle; - Skambučiu. ĮĖJIMAI IR IŠĖJIMAI - Ne mažiau nei 2 įėjimai (IN), pasirenkamo tipo: NO; NC; EOL; - Ne mažiau nei 2 universalūs įėjimai/išėjimai. Veikimo režimas nustatomas kaip įėjimas arba išėjimas; - Ne mažiau nei 1 išėjimas (OUT) – relė. |
| TS-26. Elektromagnetas | - Elektromagnetas; - Išlaikoma nutraukimo jėga iki 280 Kg; - Su tvirtinimo kronšteinu; - Lauko sąlygoms. |
| TS-35. Vaizdo stebėjimo kamera su montavimo kronšteinu | - Suderinama bendra sistema; - Ne mažiau nei 5Mpx raiškos; - Turinti IR pašvietimą ne mažiau – 30m; - Matymo kampas nuo 80o iki 115o; parenkamas nuo montavimo vietos; - Lauke esančioms kameroms ne mažiau IP65 atsparumo klasė. |
| TS-36. Įrašymo įrenginys (NVR) komplektuojamas su 1x10Tb HDD skirtu vaizdo stebėjimui | BENDROS CHARAKTERISTIKOS: - Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui; - Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti ne mažiau nei 5 vartotojus; - Įrenginys komplektuojamas su vienu HDD disku; - HDD plėtimas turi būti iki 20 TB; - Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą; - Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti iki 32 kamerų; - Vaizdo įrašymo įrenginys privalo leisti nuotolinį stebėjimą naudojant vaizdo valdymo programinės įrangos kliento aplikaciją (Windows), nemokamą ir iOS ir Android aplikaciją; |