Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PRIEŠGAISRINĖS GESINIMO SISTEMOS PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ UŽDUOTIS

Bendri reikalavimai

- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas (toliau – Užsakovas) ketina įsigyti Kauno mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos, Sandraugos g.12, Kaunas gamybinių priešgaisrinės gesinimo sistemos (pastatų kibirkščių, liepsnos ir karštų dalelių automatinio aptikimo ir gesinimo vandeniu sistemos) įrengimo paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugą kartu su projekto vykdymo priežiūra. Paprastojo remonto aprašas turi apimti sistemos visas dalis nuo purkštukų įrengimo vietų parinkimo ir patalpos zonavimo, iki automatikos, valdymo ir hidraulinio modelio sudarymo, bei remiantis pažangiausiomis inžinerinėmis praktikomis ir realiai veikiančių sistemų sprendiniais. Paprastojo remonto aprašas turi būti parengtas pagal užsakovo techninę užduotį/specifikaciją, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitų privalomųjų teisės aktų reikalavimus.

- Paprastojo remonto aprašas turi būti parengtas per 120 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paprastojo remonto aprašo parengimo atlikimo terminas gali būti pratęstas 30 dienų laikotarpiui, termino pratęsimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo.

- Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos visą statybos darbų laikotarpį. Planuojamas statybos laikotarpis 300 dienų. Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitus privalomus reglamentus.

- Objektas: Kauno mechaninio biologinio apdorojimo gamykla, adresas Sandraugos g.12, Kaunas, kategorija – ypatingas statinys, pastatų paskirties grupė – negyvenamieji pastatai, Pramonės ir sandėliavimo, Pastato paskirtis – Gamybos, pramonės.

- Užsakovas planuoja įrengti kibirkščių, liepsnos ir karštų dalelių automatinio aptikimo ir gesinimo vandeniu sistemą Rafinavimo pastate -  plotas apie 1700 kv. m. (pastato schema pateikta Techninės specifikacijos priede Nr. 1), Mechaninio cecho gesinamas plotas apie 2000 kv. m. (cecho schema pateikta Techninės specifikacijos priede Nr. 2). Planuojamos priešgaisrinės gesinimo sistemos plotai pažymėti mėlynai pateikiamose schemose.

- Parengtas paprastojo remonto aprašo dokumentas turi būti pateiktas užsakovui 2 (dviem) originaliais egzemplioriais, kurie spausdinti ir surišti su originaliais rengėjų parašais bei 1 (vienu) originaliu egzempliorių skaitmenine (pdf formatu) forma (patvirtintą rengėjų parašais),  su visais pridedamais dokumentais: brėžiniais, planais ir tekstinėmis dalimis skaitmeninėje laikmenoje. Aprašo brėžiniai pateikiami pdf ir dwg formatais.

Projektavimo užduotis

- Objektas: Kauno mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos modernizavimas įrengiant  kibirkščių, liepsnos ir karštų dalelių aptikimo ir automatinio suveikimo gaisro gesinimo sistemą vandeniu su vandens kaupimo talpyklomis ir vandens tiekimo sistema.

- Užduotis: Suprojektuoti visą kibirkščių, liepsnos ir karštų dalelių automatinio aptikimo ir gesinimo vandeniu sistemą nuo purkštukų įrengimo vietų parinkimo ir patalpos zonavimo, iki automatikos, valdymo ir hidraulinio modelio sudarymo, bei remiantis pažangiausiomis inžinerinėmis praktikomis ir realiai veikiančių sistemų sprendiniais. Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į gamyklos atliekų srauto pobūdį, dulkių ir degiųjų dalelių kiekį, bei galimų gaisro židinių lokalizacijas, integruojant sprendinius į esamą technologinį ciklą.

## 8.1. Vandens rezervuarai (talpyklos):

- Nustatyti reikiamą priešgaisrinių vandens rezervuarų tūrį ir kiekį, atsižvelgiant į gamyklos gaisrinę riziką, naudojamą gesinimo technologiją, gesinimo trukmę, atliekų srauto pobūdį, dulkių ir degiųjų dalelių kiekį, bei galimų gaisro židinių lokalizacijas ir numatomą gaisro gesinimo intensyvumą, bei hidraulinio modeliavimo duomenis atliktus su specializuota programine įranga;

- Parinkti rezervuarų vietą atlikus išsamų hidraulinį modeliavimą su specializuota programine įranga;

- Įvertinti rezervuarų papildymo laiką ir intensyvumą, numatant suprojektuoti užpildymo sistemą iš miesto vandentiekio arba alternatyvių šaltinių.

## 8.2.  Vamzdynai ir išpurškimo sistema:

- Remiantis hidraulinio modeliavimo duomenimis bei remiantis pažangiausiomis praktikomis suprojektuoti vamzdynų sistemą, užtikrinančią momentinį aukšto slėgio vandens tiekimą į zonuotas aptikimo vietas, optimaliai paskirstant vandens srautą kiekvieno pastato erdvėje;

- Remiantis hidraulinio modeliavimo duomenimis bei remiantis pažangiausiomis praktikomis parinkti reikiamą vamzdynų diametrą, jungtis, atšakas ir automatinius vožtuvus su automatiniu ir rankiniu valdymu, numatyti efektyvų jų išdėstymą patalpose zonuojant patalpą į atskiras gesinimo zonas;

- Remiantis hidraulinio modeliavimo duomenimis bei remiantis pažangiausiomis praktikomis suprojektuoti purkštukus pagal reikiamą išpurškimo debitą ir skersmenį, atsižvelgiant į jų išdėstymą patalpoje zonuojant patalpas į atskiras zonas;

- Atlikti visos sistemos hidraulinį modeliavimą specializuota programine įranga.

## 8.3. Siurbliai:

- Parinkti aukšto našumo siurblius, pilnai integruotus į sistemą;

- Siurbliai turi būti valdomi automatiškai su galimybe perjungti į rankinį režimą;

- Suprojektuoti siurbliams pamatus;

## 8.4. Kibirkščių, liepsnos ir karštų dalelių aptikimo sistema:

- Atsižvelgiant į gamyklos atliekų srauto pobūdį, dulkių ir degiųjų dalelių kiekį, bei galimų gaisro židinių lokalizacijas suprojektuoti optimalias daviklių išdėstymo pagal aprėpties zonos reikalavimus vietas, kiekviename pastate suskirstant saugomą plotą į zonas;

- Numatyti integraciją su gesinimo vožtuvais ir vandens paleidimo blokais;

- Užtikrinti visos sistemos reakcijos laiką ne ilgesnį kaip 0,3 sekundės;

- Užtikrinti, jog gesinimas būtų vykdomas atskiromis sekcijomis, t.y. tik tose vietose, kur detektoriai mato liepsnas.

- Užtikrinti, jog gaisro pradėjimo gesinti laikas nuo gaisro aptikimo iki purškimo pradėjimo neviršytų 5 sekundžių;

- Užtikrinti, jog gesinimas būtų sustabdytas po kelių sekundžių, kai tik liepsnos detektoriai neaptinka, jokio gaisro židinio;

- Užtikrinti, jog smulkintuvo apsaugai skirti kibirkščių detektoriai nebūtų jautrūs dienos šviesai;

- Užtikrinti, kad smulkintuvo apsaugai skirti kibirkščių detektoriai galėtų aptikti karštus taškus, kurių temperatūra yra žema, pvz. tik 400C.

## 8.5. Automatika ir valdymas:

- Suprojektuoti automatizuotą valdymo sistemą su galimybe jungtis prie esamos SCADA;

- Suprojektuoti pilną valdymo logiką pagal aptikimo signalus;

- Suprojektuoti signalizaciją, ekranus, vizualizaciją, valdymo spintas.

## 8.6. Elektra ir žemės darbai:

- Suprojektuoti elektros pajungimus prie siurblių, daviklių, valdymo blokų;

- Suprojektuoti elektros apskaitos, kabelių trasų sprendinius.

## 8.7. Integravimas į esamas sistemas:

- Suprojektuoti naujai projektuojamų sistemų integraciją į esamas sistemas;

- Suprojektuoti ir parengti detalias integracijos schemas ir detalius sujungimo sprendinius.

## 8.8. Papildomi reikalavimai:

- Projektuotojai privalo turėti galiojančias kvalifikacijas;

- Pateikti gaisro modelio schemą su rizikos zonomis;

- esamų sistemų ir inžinerinių įrenginių perkėlimą, integravimą ir pritaikymą naujos sistemos įrengimui ir kitus reikalingus pakeitimus, išlakant esamų sistemų funkcines paskirtis ir tinkamą veikimą;

- kitą reikalingą inžinerinę infrastruktūrą ir pakeitimus.