## Slide 1
Kvietimas į rinkos konsultaciją nr. 2
Miesto energetikos ekosistema

## Slide 2: Atliekinė šiluma | nuotekos
6 %
Miesto energetikos ekosistema
24 tūkst.
Tiek viso miesto šilumos poreikio sudarytų atliekinė šiluma iš nuotekų
Tiek butų (50 kv. m. ploto) galima apšildyti iš nuotekų surinkta šiluma

## Slide 3: Informacija apie projektą
Apie projektą:
Projekte planuojama sumontuoti kompresorinius šilumos siurblius (KŠS) — 23 MW šiluminės galios — panaudojant UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų valyklos į Neries upę išleidžiamų valytų nuotekų šilumą, ir pastatyti 8000 m³ tūrio šilumos akumuliacinę talpą (ŠAT).
Projekte numatyta, kad KŠS pagamintą šilumą tieks į Vilniaus miesto centralizuotą šilumos tiekimo tinklą — per kolektorių, esantį buvusios 3-iosios Vilniaus elektrinės (E-3) teritorijoje. Šilumos siurblių ir šilumos akumuliacinės talpos (ŠAT) įrengimo vieta – UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų valyklos sklypas, adresu Titnago g. 74, Vilniuje. Apsvarstomos dvi alternatyvos:
1) KŠS — orapūčių pastate, o ŠAT — žaliojoje zonoje netoli pastato;
2) KŠS ir ŠAT — prie valytų nuotekų išleistuvo.
Numatomas objekto statybos ir įrengimo darbų užbaigimo terminas – 2028 m. spalio mėn.
Vidutinis svertinis COP 3,8.
Į KŠS vanduo bus tiekiamas po tretinio nuotekų valymo.
Iš nuotekų atgaunama šilumos galia: 17,4 MW.
Priimamas išvalytų nuotekų po valymo įrenginių optimalus srautas (debitas): 2000 m³/h.
Išvalytų nuotekų vidutinė metinė temperatūra: 18,2 °C.
Nuotekų atvėsinimas vykdomas: ΔT=7,5 K (pvz. nuo 16°C iki 8,5°C).

## Slide 4: Šilumos siurblių įrengimo palyginimas
Esamame pastate (pasirinkta alternatyva)
+KŠS panaudojamas esamas pastatas (kaip Verslo plane);
+Įrengta transporto infrastruktūra iki KŠS pastato ir ŠAT;
-Sudėtingesnis įrangos sumontavimas;
-Reikalingas atskiras pastatas valytų nuotekų siurblinei;
-Reikalingos 2 x Ø600 nuotekų trasos iki esamo pastato nuo nuotekų paėmimo taško (apie 480 m).
Notes: KŠS - kompresoriniai šilumos siurbliai, ŠAT- šilumos akumuliacinė talpa

## Slide 5: Šilumos trasų tiesimo palyginimas
Nauja trasa (pasirinkta alternatyva)
Ilgis: ~2,0 km;
Galimai reikalingi servitutai: kertami 2-6 sklypai; nuotekų, ryšiai, magistr. dujotiekis, kt. tinklai.
Rekonstruojamos trasos dalis ~,0,5 km;
Naujos statybos ~ 1,5km.
Atkarpa tarp lokacijų
Notes: Terminai nevertinant pirkimo procedūrų terminų.

## Slide 6: Elektros įvadų palyginimas
TE3 - išleistuvas (pasirinkta alternatyva)
Ilgis: ~2 km;
Galimai kertami 2-6 sklypai, tarp jų galimai ir miško paskirties;
Sutikimai – magistralinis dujotiekis, ryšiai, kt. tinklai.
Notes: Variantas dėl trasos tiesimo rizikų nėra, nes būtų einama ta pačia trasa; Tačiau dėl pastotės rekonstrukcijos poreikio terminams įtaka ~3 metai.
Variantas nuo Jungtinės siurblinės iki Paneriškių g. nėra topografinės foto, tai nėra tiksliai žinoma ar galimas praėjimas. Taip pat Paneriškių g. atkarpoje bus kertamas magistralinis dujotiekis.

## Slide 7
Jungiame jus ir pažangiausią energetiką