ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO (ŠVOK) INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ specifikacijA

1. PIRKIMO OBJEKTAS:

1.1. Gamybos ir pramonės (energetikos) paskirties pastatų, elektros tinklų priklausinių ŠVOK inžinerinių sistemų priežiūra ir remontas.

1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties 36 mėnesių galiojimo laikotarpiu planuojamų įsigyti priežiūros darbų detalus aprašymas ir įkainiai nurodyti SPS 10 priedas. Darbų įkainiai, o remonto darbų kiekis nurodytas šių techninių specifikacijų 7 punkte.

- PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ ATLIKIMO VIETA (OBJEKTAS):

  - Telšių r. sav. Degančių sen., Gintalų k., Gintalų g. 1.

- TIEKĖJAS TURI ATLIKTI ŠIUOS DARBUS:

  - ŠVOK inžinerinių sistemų priežiūros paslaugos apima:

    - periodinę sistemų apžiūrą, sistemų būklės įvertinimą ir defektų, gedimų nustatymą;

    - periodinį sistemų techninį aptarnavimą ir profilaktiką;

    - sistemų reguliavimą, programavimą;

    - periodinius sistemų bandymus;

    - sistemų patikrą ir gedimų nustatymą, gavus užsakovo pranešimą apie netinkamą sistemų veikimą ar gedimą, smulkių gedimų (tokių kaip varžtinių sujungimų suveržimą, tvirtinimo dirželių pakeitimą, izoliacijos pakeitimą, agento ar tepalo nutekėjimo vietų užsandarinimą, elektros antgalių ir saugiklių pakeitimą, kontaktų valymą, išsikrovusių elementų pakeitimą naujais ir pan.) šalinimą;

    - įvykusių avarijų lokalizavimą;

    - privalomos dokumentacijos pildymą.

  - ŠVOK inžinerinių sistemų remonto paslaugos, už kurias apmokama pagal nustatytą kainodarą (valandinį įkainį dauginant iš laiko sąnaudų (įskaitant tiekėjo faktines medžiagų, detalių, įrenginių įsigijimo išlaidas)) apima:

    - darbus, kurie atliekami po avarijos lokalizavimo;

    - eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinį arba pilną pakeitimą;

    - mechaniškai pažeistų ar sulaužytų įrengimų pilną ar dalinį atstatymą arba pakeitimą;

    - sistemų/įrenginių sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimą.

- TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI:

  - Inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugos turi būti teikiamos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, kompetentingų institucijų ir gamintojų rekomendacijų ir instrukcijų;

  - tinkamai ir laiku atlikti sistemų priežiūrą ir remontą;

  - priežiūros ir remonto paslaugos turi būti atliekamos darbo valandomis (pirmadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.);

  - atvykti į objektą po iškvietimo ne vėliau kaip per 8 valandas,  esant avarinei situacijai, jeigu neįmanoma identifikuoti priežasties telefonu, į objektą atvykti ne vėliau kaip per 6 valandas visą parą; avarinio iškvietimo metu nustatyti gedimo priežastį, jeigu įmanoma, pašalinti gedimą iškart (panaudojant atsarginių dalių komplektą), jei ne, pasiūlyti planą ir priemones gedimo pašalinimui;

  - pateikti Perkančiajam subjektui atsarginių dalių komplektų (dalys, kurios yra svarbios ir be jų sistema neveiks, kol nebus pakeistos, pvz. plokštė) sąrašą, kurie bus sandėliuojami objekte;

  - instruktuoti Perkančiojo subjekto atsakingus darbuotojus apie tinkamą sistemų ir įrenginių eksploatavimą;

  - pildyti sistemų priežiūros žurnalus, kitą reikalingą dokumentaciją;

  - iš anksto pranešti atsakingam Perkančiojo subjekto darbuotojui apie savo atvykimą į objektą;

  - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- TEIKIAMŲ ŠVOK INŽINERINIŲ SISTEMŲ REMONTO PASLAUGŲ DERINIMAS:

  - inžinerinių sistemų remonto paslaugos, kai keičiamos detalės/įrenginiai, prieš pradedant darbus turi būti raštu suderintos su Perkančiuoju subjektu;

  - inžinerinių sistemų remonto paslaugų suteikimas kiekvieną kartą turi būti įforminamas priėmimo – perdavimo aktais;

  - kartu su sąskaita – faktūra už atliktus darbus tiekėjas privalo pateikti detalių, įrenginių, medžiagų įsigijimą pagrindžiančių dokumentų kopijas;

  - pakeistoms inžinerinių sistemų detalėms ir įrenginiams turi būti taikoma ne mažiau nei dviejų metų garantija. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Tais atvejais, kai gamintojas pagrįstai taiko trumpesnį garantijos terminą, suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Suteiktoms remonto paslaugoms taikoma vienerių metų garantija. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamų detalių, įrenginių pakeitimo, remonto paslaugų suteikimo, kuris patvirtinamas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

  - Garantija negalioja, jei gedimai įvyko dėl Perkančiojo subjekto kaltės (sistemos elementai mechaniškai sugadinti, netvarkinga elektros instaliacija ir pan.). Gedimų priežastis nustato Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto atstovai bendru sutarimu;

  - skirti kvalifikuotus ir atestuotus specialistus, atsakingus už šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų remontą.

- Bendri pastatų techniniai duomenys:

  - Kiekviename Objekte yra po du pastatus ir įrengtos ŠVOK inžinerinės sistemos:

  - ŠVOK inžinerinės sistemos 1 pastato techniniai duomenys

Statinio kategorija		                              ypatingas;

Statinio paskirtis		gamybos ir pramonės (energetikos);

Pastato bendrasis plotas		                            944,52 m2;

Bendrasis tūris		                           9104,64  m3;

Aukštų skaičius		                     1a.;

Pastato atsparumas ugniai		                                 I laipsnis.

  - ŠVOK inžinerinės sistemos 2 pastato (priešgaisrinės siurblinės) techniniai duomenys

Statinio kategorija		neypatingas;

Pastato plotas 		23,63 m2;

Tūris 		253 m3;

Aukštų skaičius		1a.;

Pastato atsparumas ugniai		I laipsnis.

7. paslaugų kiekiai:

7.1. ŠVOK sistemų remonto paslaugos. Numatomas įsigyti paslaugų kiekis per 36 mėn.

| Eil. Nr. | Paslaugos | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ŠVOK inžinerinės sistemos avarinio iškvietimo, defektų nustatymo paslaugos. | val. | 300 |
|  | ŠVOK inžinerinių sistemų remonto paslaugos | val. | 900 |

8. ŠVOK INŽINERINIŲ SISTEMŲ aptarnavimų PERIODIŠKUMAS:

8.1. ŠVOK inžinerinių sistemų paslaugos ir jų teikimo dažnumas:

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Dažnumas (ne mažiau kaip) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir jų įrenginių techninis aptarnavimas (eksploatacija) ir priežiūra kondicionavimo, vėdinimo metu | 4 k./metus |
| 2. | Filtrų valymas, keitimas | 2 k./metus |
| 3. | Kondicionavimo vidinių blokų (sieniniai ir lubiniai) techninė profilaktika iki kondicionavimo sezono pradžios | 2 k./metus |
| 4. | Šaldymo mašinų išorinių blokų techninė profilaktika iki kondicionavimo sezono pradžios | 2 k./metus |
| 5. | Šaldymo mašinų profilaktika (pasibaigus žiemos sezonui iki kondicionavimo sezono pradžios, paruošimas žiemai) | 2 k./metus |
| 6. | Drenažo nuvedimo sistemos valymas | 2 k./metus |
| 7. | Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir jų įrenginių pajėgumo ir veikimo trukmės reguliavimas kondicionavimo, vėdinimo metu | 1k./metus |
| 8. | Automatikos skydų aptarnavimas: -Valdymo elementų (valdiklių, tinklo komutatorių, protokolų keitiklių, laidų kabelių gnybtų, automatiniams išjungėjams, kontaktoriams, valdymo relėms, dažnio keitikliams) darbinės temperatūros tikrinimas termovizoriumi; - Automatikos skyde esančių prijungimų varžtų priveržimas; - Automatikos skyde susikaupusių nešvarumų valymas, ventiliacijos filtrų pakeitimas | 2 k./metus |
| 9. | Išorinių įrenginių aptarnavimas: - Priveržiami el. kontaktų varžtai; - Išvalomi susikaupę nešvarumai; - Patikrinami ventiliatorių guoliai, ar nėra klibėjimo. - Patikrinamas šilumos siurblio veikimas, ar išskiriamas pakankamas kiekis šilumos energijos; - Stebimas sklendžių atsidarymas, užsidarymas, pervedant į rankinį valdymą; - Patikrinami temperatūros daviklių parodymai, lyginant terpės temperatūrą su termovizoriumi ar kitu panašiu prietaisu; - Patikrinamas vėdinimo kamerų bei VAV įrenginių oro srautų skaičiavimas, duomenis lyginant su išoriniu oro srautų matuokliu; - Patikrinami oro filtrai, o esant poreikiui, keičiami | 2 k./metus |
| 10. | Siurblinės pastato IS -1 sistemos patikrinimas | 2 k./metus |

- ŠVOK INŽINERINIŲ SISTEMŲ SĄRAŠAS:

9.1.Vėdinimo sistemos:

| Eil. Nr. | Operatyvinis pavadinimas | Gamyklinis įrangos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vėdinimo sistema AHU-1 | Clivet HRV-2B-Mi D1500, ±933m³/h, 250 Pa, El. galia 5.0kW (3f), 182kg |
| 2. | Vėdinimo sistema AHU-2 | Clivet SAHU08 ±13000m³/h, El. galia - 4kW (3f), 398kg |
| 3. | Vėdinimo sistema AHU-3 | Clivet SAHU08 ±13000m³/h, El. galia - 4kW (3f), 398kg |
| 4. | Vėdinimo sistema AHU-4 | Clivet SAHU06 ±7500m³/h, El. galia - 4.5kW (3f), 249kg |
| 5. | Vėdinimo sistema AHU-5 | Clivet SAHU06 ±7500m³/h, El. galia - 4.5kW (3f), 249kg |
| 6. | Vėdinimo sistema AHU-6 | Clivet AQX1 ±1500m³/h, El. galia - 9kW (3f), 757kg |
| 7. | Kanalinis ištraukimo ventiliatorius IS-1 | Kanalinis ištraukimo ventiliatorius 850m³/h, 100Pa, su paleidimo mygtuku, tvirtinimo elementais, antivibracinėmis jungtimis. |
| 8. | IS-1 sistema | Stoginis ventiliatorius. Ištraukimas numatytas 2650 m3/h. (siurblinės pastato) |

  - Kondicionavimo sistemos:

| Eil. Nr. | Operatyvinis pavadinimas | Gamyklinis įrangos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šaldymo sistema VRF-1 | VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D90 Qšald. – 6.86kW |
|  |  | VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D80 Qšald. – 6.14kW |
|  |  | VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D80 Qšald. – 6.31kW |
|  |  | VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D71 Qšald. – 5.45kW |
|  |  | VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D28 Qšald. – 2.15kW |
|  |  | VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D28 Qšald. – 2.20kW |
|  |  | VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D28 Qšald. – 2.18kW |
|  |  | VRF-1. VRF sistemos išorinis blokas, MSAN-XMi 400T, el. galia 11.77kW (3f), 240kg, Qšald. 31.74 kW, triukšmo lygis 62dB |
| 2. | Šaldymo sistema VRF-2 | VRF AHU-2. VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 900T, el. galia 33.00kW (3f), 475kg, Qšald. 93kW, triukšmo lygis 64dB |
| 3. | Šaldymo sistema VRF-3 | VRF AHU-3. VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 900T, el. galia 33.00kW (3f), 475kg, Qšald. 93kW, triukšmo lygis 64dB |
| 4. | Šaldymo sistema VRF-4 | VRF AHU-4. VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 560T, el. galia 16.00kW (3f), 348kg, Qšald. 56kW, triukšmo lygis 63dB |
| 5. | Šaldymo sistema VRF-5 | VRF AHU-5. VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 560T, el. galia 16.00kW (3f), 348kg, Qšald. 56kW, triukšmo lygis 63dB |

_____________________________