| Darbų kiekių žiniaraštis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir įrengimų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina be PVM, Eur | Suma, Eur |
| Šilumos gamybos ir tiekimo dalis (geoterminė katilinė) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Šilumos siurblys gruntas-vanduo, 42 kW (prie B0/W35oC) su perjungimo vožtuvo automatika ir kita įranga. | kompl. | 2 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 2 | Akumuliacinė talpa 1000 ltr., su tvirtinimo detalėmis, nuorintoju, drenažu, izoliuota. Ps 3bar. Ts90°C. Su 9 kW el. tenu, 3f, 400V. | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 3 | Hidraulinio atskyrimo indas DN200, Gnom=10m3 /h, komplekte su nuorintoju, nešvarumų nuleidėju ir antikondensacine izoliacija. Flanšiniais pajungimais (DN65) | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 4 | Elektrinis katilas, 36 kW, pakabinamas, su tvirtinimo elementais | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 5 | Vienos pakopos plokštelinis lituotas šilumokaitis karštam vandeniui, izoliuotas šilumine izoliacija, Q=100kW, T1-T2=60-30 C, Δppirm.≤20kPa V1-T3=5-55°C, Δpantr.≤30kPa | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 6 | Cirkuliaciniai siurbliai katilinės darbui užtikrinti | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 7 | Lubinis/ kasetinis kondicionierius | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 8 | Šaldymo trasos (vamzdyno) įrengimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 9 | Apsauginė įranaga: filtrai, apsauginiai vožtūvai, išsiplėtimo indai, atbuliniai vožtūvai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 10 | Uždaromoji ir balansinė įranga | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 11 | Indikacinė įranga: manometrai, termometrai, vandens skaitikliai, temperatūros jutikliai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 12 | Gruntuotas ir dažytas plieninis vamzdynas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 13 | Vamzdyno šiluminė ir antikondensacinė izoliacija | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 14 | Montavimo darbai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 15 | Vamzdynų ir įrangos izoliavimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 16 | Vamzdynų (įrangos) užpildymas: termofikatu, neužšąlančių skysčiu | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 17 | Automatika elektros skyde: Kirtikliai, automatiniai išjungikliai, jėgos ir automatikos kabeliai, temperatūros jutikliai, vožtuvų pavaros. Interneto pajungimas prie katilinės automatikos. | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 18 | Paleidimas - derinimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 19 | Ženklinimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 20 | Išpildomosios dokumentacijos parengimo darbai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektros jėgos kabelio tiesimas nuo esamo AJS patalpoje 1.1 iki naujai projektuojamo skydo ĮPS patalpoje 1.1 | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Elektros jėgos kabelio tiesimas grunte apsauginiame šarve nuo ESO KAS iki naujai projektuojamo skydo ĮPS patalpoje 1.1 | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Elektros skydo ĮPS montavimas patalpoje 1.1 | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Elektros kabelio tiesimas nuo projektuojamo skydo ĮPS iki projektuojamo skydo ŠMS | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Elektros skydo ŠMS montavimas katilinės patalpoje | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Elektros kabelio tiesimas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| Šilumos gamybos ir transformavimo (geoterminiai gręžiniai) dalis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gręžimas sukamuoju būdu | m. | 1600 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 2. | Gręžskylės užpildas iš apačios į viršu suspensija kuri yra laidi šilumai (λ>2,0 W/mK) bei atspari šalčiui (GEOTHERM arba analogiškas) | m. | 1600 |  |  |  |  |
| 3. | Geoterminiai šilumokaičiai PE 40 mm 3,7 mm sienelė | m. | 1600 |  |  |  |  |
| 4. | Šilumos tiekimo vamzdis nuo GG gręžinių iki lauko kolektoriaus | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 5. | Šilumos tiekimo vamzdis nuo kolektoriaus iki katilinės | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 6. | Vandens – propilenglikolio užpildas 30 procentu tirpalas | m3 | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Žolės atstatymas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Trinkelių atstatymas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Perteklinio grunto išvežimas susidariusio gręžimo bei vamzdžių klojimo metu. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Vamzdžių klojimo darbai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 11. | Išpildomoji geodezinė nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |  |  |