TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilniaus g.158, Šumskas šilumos siurblių katilinės su geoterminiais zondais įrengimas

Techninę specifikaciją sudaro techninė užduotis ir paprastojo remonto aprašas. Visos, šios techninės specifikacijos dalys turi būti skaitomos kartu kaip viena kitą papildančios. Techninės užduoties nuostatos turi viršenybę prieš paprastojo remonto aprašą.

Paprastojo remonto aprašas pateikiamas elektroninė forma. Darbai vykdomi pagal šias paprastojo remonto aprašo dalis: PE20-132-PR A-OK, PE20-132-PR A-ST, PE20-12-PR A-E, PE20-132-PER A-SG(GG).

Paprastojo remonto apraše, techninėje užduotyje, brėžiniuose, žiniaraščiuose – paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis.

Statybos metu rangovo naudojamų medžiagų, gaminių ir įrengimų techninės charakteristikos turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimams ir minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija), patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“. Visos medžiagos turi būti suderintos su projekto vykdymo prižiūrėtoju/užsakovu.

Darbų kiekių žiniaraščiai yra orientacinio pobūdžio ir gali nesutapti su paprastojo remonto aprašuose pateiktais kiekiais, medžiagomis ar mazgais. Vadovautis reikia (dokumentų svarbumo tvarka) 1) Techninė užduotis; 2) paprastojo remonto aprašas.

Techninė užduotis

Esama katilinė neišmontuojama. Nauja katilinė įrengiama šalia esančiose patalpose Nr 1-26.

Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės atlikti rangos darbus bei suprojektuoti, įrengti ir gauti leidimą eksploatuoti geoterminius gręžinius pagal Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą Nr. D1-407, 2021-07-07“ Dėl geoterminės  energijos gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašą.“ Nauja redakcija nuo 2021-07-08: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/754b8950d9ff11e4b6acbc7f0d87c3ec/defqAbosij

Projektavimo metu Rangovas turi teisę pasirinkti geoterminių gręžinių tipą. Keičiant geoterminių gręžinių vietą, jos turi būti parinktos ir suderintos su Užsakovu. Pakeitus gręžinių tipą rangovas turės parengti gręžinių projektą kaip nurodyta pastraipoje aukščiau.

Montuojama įranga turi būti nauja, neeksploatuota, atitinkanti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Gamintojo deklaruoti parametrai turi būti patikrinti ir patvirtinti trečiųjų nepriklausomų šalių vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai. Atitikimo įrodymui bus tinkamas Šilumos siurblių Keymark sertifikatas arba lygiavertis.1.

Šilumos siurblys, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F- dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP mažesnis nei 150.

Darbų atlikimo terminas 5 mėnesiai .  Darbų vykdymo laikotarpiu gydymo procesas nebus nutrauktas.

Rekomenduojama Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, apsilankyti objekte, susipažinti ir įsivertintini esamą situaciją. Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje užduotyje).

Užsakovas yra gydymo įstaiga ir joje bus teikiamos medicininės paslaugos darbo dienomis nuo 7.00 - 20.00 bei šeštadienį nuo 8.00 - 12.00 gali būti, kad didelį triukšmą sukeliančius darbus suderinus su atsakingais užsakovo atstovais. Prašome įsivertinti kaštus.

Rangos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti pažymas apie visas išvežamų atliekų kiekius ir rūšis. Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją, patalpas sutvarkytus, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.