Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas) valdomos Naujosios Vilnios rajoninės katilinės (toliau - RK-2), esančios Pramonės g. 95, Vilnius, vandens šildymo biokuro katilo Nr. 6 (KV-R-7-145) ir Nr. 7 (KV-R-7-145) konvektyvinės dalies keitimas nauja.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Remonto darbų apimtys nurodytos šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 ir Nr. 2.

  - Rangovas turi atlikti RK-2 vandens šildymo biokuro katilų Nr. 6 ir Nr. 7 konvektyvinės dalies pakeitimo darbus, kurių tikslas pašalinti esamus katilų veikimo trūkumus bei pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis (toliau – Darbai). Tokiu būdu užtikrinant gamintojo nustatytą  efektyvumą, bei patikimą ir be avarinių sustojimų katilo darbą.

  - Darbų atlikimo vieta: Naujosios Vilnios rajoninė katilinė (RK-2), Pramonės g. 95, Vilnius.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

3.1. Reikalavimai medžiagoms:

3.1.1. Rangovo naudojamos medžiagos turi atitikti reikalavimus, nurodytus šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 ir Nr. 2;

3.1.2. Darbams atlikti naudojamos medžiagos tūri būti naujos, sertifikuotos Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus.

3.1.3. Darbams atlikti naudojamos medžiagos tūri, jei tai atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) (toliau - Tvarkos aprašas), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ reikalavimus (jei naudojamoms medžiagoms taikomi reikalavimai);

3.1.4.  Rangovas negali siūlyti darbų atlikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš LR viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

3.2. Reikalavimai darbams:

3.2.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normatyvais ir taisyklėmis;

3.2.2. Vamzdžių tikrinimai atliekami pagal LST EN 13480-3, 4, 5 arba lygiavertį standartą;

3.2.3. Suvirinimo darbų organizavimas turi būti atliekamas pagal Užsakovo Suvirinimo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“ objektuose instrukcija (https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/);

3.2.4. Neardomąją kontrolę, (toliau – NDT) atlieka rangovo pasamdyta akredituota įstaiga. NDT kontrolės metodas ir apimtys, derinami su AB „Miesto gijos“ suvirinimo inžinieriumi;

3.2.5. AB „Miesto gijos“ objektuose darbai aukštyje vykdomi vadovaujantis „Aukštyje atliekamų darbų taisyklėmis“ (https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/);

3.2.6. Vadovaudamasis Tvarkos aprašo 4.3. punkto nuostatomis, Darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką):

3.2.6.1. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

3.2.6.1.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

3.2.6.1.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3.2.6.1.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

3.2.6.1.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

3.2.6.1.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

3.2.6.1.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3.3. Reikalavimai metalinių išorinių paviršių antikoroziniam padengimui (taikoma naujai sumontuotoms ar demontuotoms ir atstatytoms metalinėms konstrukcijoms):

3.3.1. Atstatytos po demontavimo metalinės apsiūvos, aikštelės, laiptai ir jų turėklai ar aptvarai, metalo konstrukcijos prieš antikorozinį padengimą turi būti kokybiškai suremontuoti ir priduoti užsakovui;

3.3.2. Atstatytų konstrukcijų ar katilo sienų izoliacijos spalvos turi atitikti buvusią prieš demontavimą spalvą;

3.3.3. Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis dažymo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“ objektuose instrukcija (kurią Užsakovas pateiks iki Darbų pradžios).

3.4. Įsipareigojimų vykdymo terminai:

3.4.1. Rangovas Darbų vykdymo grafiką turi parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Darbų vykdymo grafike turi būti aptarti ir suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo etapai, terminai, teiktina Rangovo dokumentacija, komplektuojančių detalių gamybos procesas, kita aktuali tinkamam Darbų atlikimui informacija;

3.4.2. Kiekvieno katilo remonto darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo Darbų pradžios;

3.4.3. Vandens šildymo katilo Nr. 6 numatoma darbų pradžia 2026 m. liepos 1 d. Užsakovo sprendimu, Darbų pradžia gali būti +-7 kalendorinės dienos;

3.4.4. Vandens šildymo katilo Nr. 7 numatoma darbų pradžia 2026 m. rugpjūčio 4 d. Užsakovo sprendimu, Darbų pradžia gali būti +-7 kalendorinės dienos;

3.4.5. RK2 VK konvektyvinės dalys, ekraniniai vamzdžiai ir kolektoriai turi būti pagaminti ir pristatyti, įskaitant medžiagas Darbų vykdymui, ne vėliau kaip nurodyta su Užsakovu suderintame Darbų vykdymo grafike;

3.4.6. Rangovas šios techninės specifikacijos 4.2. punkte nurodytą dokumentaciją turi pateikti Užsakovui atlikęs Darbus kaip nurodyta suderintame Darbų vykdymo grafike.

3.5. Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

3.5.1. Rangovas prieš masinį konvektyvinės dalies gyvatukų iš vamzdžių Ø32x3 lankstymą (ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas), turi atlikti 5 gyvatukų bandomąjį lankstymą ir pakviesti Užsakovą lenkimo vietų bangavimo ilgio ir aukščio ir rutuliuko permetimo per vamzdžio vidų patikrą. Patikras atlieka Rangovo darbuotojai, stebint Užsakovo atstovui. Jei patikros rezultatai bus neigiami Rangovas privalo atlikti naujų 5 gyvatukų lankstymą ir vėl kviesti Užsakovą patikroms. Masinis konvektyvinės dalies gyvatukų lankstymas gali būti atliekamas tik esant teigiamiems patikrų rezultatams ir pasirašytiems aktams, nurodytiems 4.2.4.-4.2.6. punktuose. Bandymai atliekami vadovaujantis standartais, nurodytais šios techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2;

3.5.2. Užsakovas Rangovui RK2 vandens katilus Darbų vykdymui perduos ataušintus ir išvalytus;

3.5.3. Elektros ir automatikos įrangos atjungimą ir pajungimą vykdo Užsakovas;

3.5.4. Užsakovas atliks Vandens katilų izoliacinės vatos nuėmimo/uždėjimo ir mūro demontavimo/montavimo darbus;

3.5.5. Užsakovas suteiks teisę Rangovo darbuotojui naudotis objekte esančiais nuo žemės valdomais kranais, pateikus nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus pažymėjimą;

3.5.6. Rangovas privalo vadovautis AB “Miesto gijos” Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašu  (https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/) ir pateikti šiame apraše reikalaujamus dokumentus;

3.5.7. Darbų metu visas atsiradusias atliekas Rangovas šalina iš Darbo vietos savo jėgomis ir lėšomis, kiekvienos darbo pamainos pabaigoje privalo sutvarkyti Darbo vietą, atliekas kaupiant savo paženklintuose konteineriuose, atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus ir pastatytuose Užsakovo nurodytoje vietoje;

3.5.8. Atlikus darbus, ne metalo atliekas Rangovas išveža savo sąskaita;

3.5.9. Rangovas garantuoja, kad visos iš Užsakovo išvežamos nepavojingos arba perduotos pavojingos atliekos bus nuvežtos apdoroti į įmonę (-es), turinčią teisę atlikti šią paslaugą;

3.5.10. Metalo atliekas Rangovas pristato į Užsakovo nurodytą vietą objekte ir sandėliuoja pakeltas nuo žemės ir pridengtas nuo kritulių poveikio;

3.5.11. Metalo laužą Rangovas paruošia transportavimui (susmulkina ne didesniais, kaip 2mx2m. matmenimis), metalo atliekų sutvarkymu pasirūpina Užsakovas.

3.6. Pirkimo objekto priėmimo-perdavimo tvarka:

3.6.1. Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu, darbo valandomis tikrinti Darbų atlikimui naudojamų medžiagų ir Darbų vykdymo kokybę;

3.6.2. Vandens šildymo katilų hidraulinį (stiprumo ir sandarumo) bandymą P=20 bar slėgiu, su pridavimu akredituotos įstaigos ekspertui, atlieka Užsakovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui;

3.6.3. Darbų priėmimas bus vykdomas atskirai priimant pilnai baigtus Vandens šildymo katilo Nr. 6 ir Vandens šildymo katilo Nr. 7 Darbus, pateikus kiekvieno ataskaitinę techninę dokumentaciją;

3.6.4. Užsakovas atliktus Darbus turi priimti arba raštu informuoti Rangovą apie trūkumus per 5 (penkias) kalendorines dienas po techninės dokumentacijos ir Darbų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos;

3.6.5. Darbų priėmimo metu nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie nustatytus trūkumus dienos.

3.6.6. Atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktas (Priedas Nr. 5) pasirašomas Rangovo ir pateikiamas Užsakovui skanuotas el. būdu, Užsakovas aktą pasirašo el. būdu. Atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktas Užsakovo sprendimu gali būti pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais šalių parašais.

3.7. Garantijos:

3.7.1. Garantinis laikotarpis – 36 mėn., nuo Atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

3.7.2. Rangovas atsakingas už visus defektus viso garantinio laikotarpio metu;

3.7.3. Rangovas privalės organizuoti defekto šalinimą suderintu su Užsakovu laiku, gavęs Užsakovo pranešimą apie defekto atsiradimą (elektroniniu paštu). Į darbo vietą Rangovo personalas, defekto šalinimui, privalo atvykti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo gavimo. Jeigu defektui šalinti reikės pristatyti reikiamas medžiagas, Rangovas privalės pašalinti defektą per suderintą su Užsakovu laiką.

4.  DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SĄVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Su pasiūlymu Rangovas privalo pateikti planuojamų naudoti medžiagų, reikalavimai kurioms pateikti šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 ir Nr. 2, sertifikatų kopijas. Šias medžiagas Rangovas privalo naudoti vykdydamas Darbus arba esant Užsakovo sutikimui, pakeisti jas ne prastesnėmis ir lygiaverčių savybių medžiagomis.

4.2. Dokumentai kuriuos Rangovas turi pateikti Užsakovui perduodamas atliktus Darbus:

4.2.1. Ataskaitinės techninės dokumentacijos registrą;

4.2.2.  Suvirinimo darbų dokumentaciją, pagal Suvirinimo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“ objektuose taisyklėse  (https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/) nustatytus reikalavimus;

4.2.3. Gaminių, kurie bus pateikti vykdant Darbus, atitikties deklaraciją;

4.2.4. Gyvatukų vamzdžių Ø32x3 lenkimo vietų ovališkumo matavimų aktą;

4.2.5. Gyvatukų vamzdžių Ø32x3 lenkimo vietų bangavimo ilgio ir aukščio matavimų aktą;

4.2.6. Gyvatukų vamzdžių Ø32x3 rutuliuko permetimo per vamzdžio vidų aktą;

4.2.7. Konvektyvinės dalies viršutinių, vidurinių ir apatinių pussekcijų kartu su stovais  hidraulinių bandymų aktą;

4.2.8. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus;

4.2.9. Darbus atlikusių asmenų atestacijos pažymėjimus;

4.2.10. Atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Priedas Nr. 5).

4.3. Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis su Užsakovu suderintu formatu.

4.4. Užsakovui teikiami dokumentų originalai. Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos privalo būti  patvirtintos Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu.

5.   PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 - RK-2, VK-6 konvektyvo, dešinės pusės ekraninių vamzdžių, viršutinio, ir apatinio kolektorių keitimo darbų apimtys, 10 lapų;

Priedas Nr. 2 - RK-2, VK-7 konvektyvo, keitimo darbų apimtys, 6 lapai;

Priedas Nr. 3 - RK-2, VK konvektyvinės dalies brėžiniai, 12 lapų;

Priedas Nr. 4 - RK-2, VK izoliacinės vatos tvirtinimo schema ir strypo eskizas, 2 lapai;

Priedas Nr. 5 - Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma, 1 lapas;

Priedas Nr.  - Surinkimo brezinys ekraniniai vamzdiai ir konvektyvas, 1 lapas.

Pastaba. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiojo subjekto ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

3. Statybinės medžiagos:

13.1. mediena ir jos produktai;

13.2. dažai;

13.3. termoizoliacinės medžiagos;

13.4. gipso plokštės;

13.5. plytelės;

13.6. langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.