## VK-6
Vandens šildymo katilo Nr. 6 darbų apimtys | [5 empty] | Techinės specifikacijos priedas Nr. 1
Eil.Nr. | Darbų etapai | Darbų pavadinimas | Mat. Vnt. | Kiekis | Techninė dokumentacija, brėžinio Nr. | Medžiagos
1 | Konvektyvo gamyba
1.1 |  | Konvektyvo gamyba pagal brėžinius KB-19.01.04.03.00-A CB KB-19.01.04.04.00-A CB KB-19.01.04.04.01-A CB Priedas Nr. 3 | vnt. | 10 | KB-19.01.04.03.90 | Vamzdis 1 (stovas). Ø57x5, plienas 13CrMo4-5, EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.2 |  |  | vnt. | 10 | KB-19.01.04.03.95 | Vamzdis 2 (stovas). Ø57x5, plienas 13CrMo4-5, EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.3 |  |  | vnt. | 280 | KB-19.01.04.03.01-04; 10-14 | Gyvatukų vamzdis. Ø31,8x4 arba Ø32x4, plienas 13CrMo4-5, EN 10216-2. Gyvatuko vamzdis turi būti vientisas, virinimas iš atskirų dalių yra negalimas. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.4 |  |  | vnt. | 38 | KB-19.01.04.03.15A | Šukos. Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.5 |  |  | vnt. | 38 | KB-19.01.04.03.16A | Šukos 2. Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.6 |  |  | vnt. | 60 | KB-19.01.04.03.09 | Pertvara , Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.7 |  | Atlikti gyvatukų vamzdžių Ø32x4 lenkimo vietų ovališkumo matavimus pagal LST EN 13480-3, LST EN 13480-4, LST EN 13480-5 ar lygiaverčio norminio dokumento reikalavimus | % | 100 | KB-19.01.04.03.01-04; 10-14 | -
1.8 |  | Atlikti gyvatukų vamzdžių Ø32x4 lenkimo vietų bangavimo ilgio ir aukščio matavimus pagal LST EN 13480-3, LST EN 13480-4, LST EN 13480-5 ar lygiaverčio norminio dokumento reikalavimus | % | 100 | KB-19.01.04.03.01-04; 10-14 | -
1.9 |  | Atlikti gyvatukų vamzdžių Ø32x4 rutuliuko permetimo bandymus pagal LST EN 13480-3, LST EN 13480-4, LST EN 13480-5 reikalavimus | % | 100 | KB-19.01.04.03.01-04; 10-14 | -
1.10 |  | Atlikti konvektyvinės dalies elementų Nr.1A, 2A, 2B hidraulinius bandymus slėgiu P=2Mpa su 10 min išlaikymu. | % | 100 | KB-19.01.04.03.00-A CB KB-19.01.04.04.00-A CB KB-19.01.04.04.01-A CB | -
1.11 |  | Virš konvektyvinės dalies elementų Nr.1A, 2A, 2B išsikišusias šukas nupjauti paliekant atsumą iki viršutinio vamzdelio 20 mm. Aštrias briaunas užapvalinti. | % | 100 | KB-19.01.04.03.00-A CB KB-19.01.04.04.00-A CB KB-19.01.04.04.01-A CB | -
2 | Konvektyvo keitimas
2.1 |  | Konvektyvo demontavimas | t | 3,03 | nėra | -
2.2 |  | Konvektyvo montavimas | t | 3508 | nėra | -
2.3 |  | Konvektyvo vamzdžių įvirinimo į kolektorius siūlių paruošimas patikrai ir pridavimas Užsakovo atstovui | vnt. | 40 | nėra | -
2.4 |  | Pelekų gamyba | t | 0.069 | nėra | Pelekai. 3300 x29x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Pelekus vamzdžių lenkimo vietose gaminti tik patikslinus lenkimą vietoje. Medžiagas tiekia Rangovas.
2.5 |  | Pelekų gamyba | t | 0.009 | nėra | Pelekai. 3300 x50x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Pelekus vamzdžių lenkimo vietose gaminti tik patikslinus lenkimą vietoje. Medžiagas tiekia Rangovas.
2.6 |  | Pelekų privirinimas prie konvektyvo vamzdžių ir kolektorių visu perimetru | m | 126.24 | nėra | -
2.7 |  | Pelekų privirinimo prie konvektyvo vamzdžių ir kolektorių siūles paruošti patikrai visu perimetru | m | 126.24 | nėra | -
3 | Paruošiamieji/baigiamieji darbai
3.1 |  | Katilo oro drenavimo vamzdžių (vamzdžiai su flanšais) ir drenažinio latako demontavimas/montavimas. | t | 0,251 | nėra | -
3.2 |  | Katilo apsiuvos demontavimas/montavimas | t | 0.665 | nėra | -
3.3 |  | Katilo naujos apsiuvos pagaminimas | t | 0.665 | nėra | Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. 5570x3800x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Medžiagas tiekia Rangovas.
3.4 |  | Aptarnavimo aikštelių, trukdančių konvektyvo, šoninio ekrano, apatinio ir viršutinio kolektorių keitimui, demontavimas/montavimas | t | 0.324 | nėra | -
3.5 |  | Katilo konstruktyvo metalo konstrukcijų, trukdančių konvektyvo, šoninio ekrano , apatinio ir viršutinio kolektorių keitimui, demontavimas/montavimas | t | 0.278 | nėra | -
3.6 |  | Takelažinės schemos montavimas/demontavimas | t | 0.92 | nėra | -
3.7 |  | Pastolių šalia katilo montavimas/demontavimas | m3 | 12 | nėra | -
3.8 |  | Pastolių katilo viduje montavimas/demontavimas | m3 | 12 | nėra | -
3.9 |  | Izoliacinės vatos tvirtinimo strypų virinamų prie vamzdžių pelekų gamyba | vnt. | 218 | Eskizas Nr. 20-1 Priedas Nr. 4 | Kalibruotas strypas pl. S235JRH+C / 1.0037 EN 10273 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
3.10 |  | Izoliacinės vatos tvirtinimo strypų privirinimas prie vamzdžių pelekų | vnt. | 218 | Schema Nr. 20 Priedas Nr. 4 | Šoninio ekrano ekraninių vamzdžių izoliacinės vatos tvirtinimo strypų privirinimas prie vamzdžių pelekų, atliekamas pagal schemą Nr. 20, išlaikant tą patį atstumą ir žingsnį tarp strypų.
3.11 |  | Po izoliacinės vatos uždėjimo tvirtinimo strypus patrumpinti iki fiksuojančios povežlės paliekant 3mm. Aštrias briaunas užapvalinti | vnt. | 218 | Schema Nr. 20 | Izoliacinės vatos nuėmimo / uždėjimo darbus vykdo Užsakovas.
3.12 |  | Atlikti naujų ir atstatytų metalinių konstrukcijų paviršių antikorozinį padengimą ir priduoti atsakingam Užsakovo atstovui | m2 | 23,7 | nėra | -
4 | Šoninio ekrano gamyba
4.1 |  | Demontuojami šoninio ekrano ekraniniai vamzdžiai Ø57x5, su pelekais. Padaryti šoninio ekrano, ekraninių vamzdžių, su pelekais brėžinius ir perduoti užsakovui. | t | 1.114 | nėra | -
4.2 |  | Pagaminti ekraninius vamzdžius. | vnt. | 44 | nėra | Vamzdis Ø57x5, plienas P265GH, EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
5 | Šoninio ekrano keitimas
5.1 |  | Dešinės pusės ekraninių vamzdžių demontavimas kartu su pelekais. | t | 1.114 | nėra | -
5.2 |  | Dešinės pusės ekraninių vamzdžių montavimas, įvirinimo į kolektorius siūlių paruošimas patikrai ir pridavimas Užsakovo atstovui. | vnt. | 44 | nėra | -
5.3 |  | Pelekų gamyba | t | 0.166 | nėra | Pelekai 3300 x40x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Pelekus vamzdžių lenkimo vietose gaminti pagal vietą. Medžiagas tiekia Rangovas.
5.4 |  | Pelekų gamyba | t | 0.062 | nėra | Pelekai 3300 x150x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Pelekus vamzdžių lenkimo vietose gaminti tik patikslinus lenkimą vietoje. Medžiagas tiekia Rangovas.
5.5 |  | Pelekų privirinimas prie ekraninių vamzdžių ir kolektorių visu perimetru | m | 301 | nėra | Pelekai. 3300 x29x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Pelekus vamzdžių lenkimo vietose virinti tik patikslinus lenkimą vietoje. Medžiagas tiekia Rangovas.
5.6 |  | Pelekų privirinimo prie ekraninių vamzdžių ir kolektorių siūles paruošti patikrai visu perimetru | m | 301 | nėra | -
6 | Viršutinio ir apatinio kolektorių gamyba
6.1 |  | Demontavus konvektyvą ir šoninio ekrano ekraninius vamzdžius, demontuojami viršutinis ir apatinis kolektoriai Ø159x8. Padaryti viršutinio ir apatinio kolektorių darbo brėžinius ir perduoti užsakovui. | t | 0.322 | nėra | -
6.2 |  | Pagaminti viršutinį ir apatinį kolektorius. | vnt. | 2 | nėra | Kolektorius Ø159x8x5437 vamzdis pl. P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
7 | Viršutinio ir apatinio kolektorių keitimas
7.1 |  | Viršutinio kolektoriaus demontavimas Ø159x8. | t | 0.161 | KB-19.01.00.00.00 SB Priedas Nr. 6 | -
7.2 |  | Apatinio kolektoriaus demontavimas Ø159x8. | t | 0.161 | KB-19.01.00.00.00 SB | -
7.3 |  | Kolektorių DN150 dugnelių demontavimas | vnt. | 4 | nėra | -
7.4 |  | Viršutinio kolektoriaus vamzdžio montavimas, įvirinimo į kolektorius ir viršutinio ekrano peleko siūlių paruošimas patikrai ir pridavimas Užsakovo atstovui. | m | 10,5 | nėra | -
7.5 |  | Apatinio kolektoriaus vamzdžio montavimas,įvirinimo į kolektorius siūlių paruošimas patikrai ir pridavimas Užsakovo atstovui. | m | 5,5 | nėra | -
7.6 |  | Kolektorių DN150 naujų dugnelių sumontavimas, suvirinimo siūlių paruošimas patikrai ir pridavimas Užsakovo atstovui | vnt. | 4 | nėra | -

## VK-7
Vandens šildymo katilo VK Nr. 7 darbų apimtys | [5 empty] | Techinės specifikacijos priedas Nr. 2
Eil.Nr. | Darbų etapai | Darbų pavadinimas | Mat. Vnt. | Kiekis | Techninė dokumentacija, brėžinio Nr. | Medžiagos
1 | Konvektyvo gamyba
1.1 |  | Konvektyvo gamyba pagal brėžinius KB-19.01.04.03.00-A CB KB-19.01.04.04.00-A CB KB-19.01.04.04.01-A CB Priedas Nr. 3 | vnt. | 10 | KB-19.01.04.03.90 | Vamzdis 1 (stovas). Ø57x5, plienas 13CrMo4-5, EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.2 |  |  | vnt. | 10 | KB-19.01.04.03.95 | Vamzdis 2 (stovas). Ø57x5, plienas 13CrMo4-5, EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.3 |  |  | vnt. | 280 | KB-19.01.04.03.01-04; 10-14 | Gyvatukų vamzdis. Ø31,8x4 arba Ø32x4, plienas 13CrMo4-5, EN 10216-2. Gyvatuko vamzdis turi būti vientisas, virinimas iš atskirų dalių yra negalimas. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.4 |  |  | vnt. | 38 | KB-19.01.04.03.15A | Šukos. Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.5 |  |  | vnt. | 38 | KB-19.01.04.03.16A | Šukos 2. Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.6 |  |  | vnt. | 60 | KB-19.01.04.03.09 | Pertvara , Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
1.7 |  | Atlikti gyvatukų vamzdžių Ø32x4 lenkimo vietų ovališkumo matavimus pagal LST EN 13480-3, LST EN 13480-4, LST EN 13480-5 ar lygiaverčio norminio dokumento reikalavimus | % | 100 | KB-19.01.04.03.01-04; 10-14 | -
1.8 |  | Atlikti gyvatukų vamzdžių Ø32x4 lenkimo vietų bangavimo ilgio ir aukščio matavimus pagal LST EN 13480-3, LST EN 13480-4, LST EN 13480-5 ar lygiaverčio norminio dokumento reikalavimus | % | 100 | KB-19.01.04.03.01-04; 10-14 | -
1.9 |  | Atlikti gyvatukų vamzdžių Ø32x4 rutuliuko permetimo bandymus pagal LST EN 13480-3, LST EN 13480-4, LST EN 13480-5 reikalavimus | % | 100 | KB-19.01.04.03.01-04; 10-14 | -
1.2 |  | Atlikti konvektyvinės dalies elementų Nr.1A, 2A, 2B hidraulinius bandymus slėgiu P=2Mpa su 10 min išlaikymu. | % | 100 | KB-19.01.04.03.00-A CB KB-19.01.04.04.00-A CB KB-19.01.04.04.01-A CB | -
1.21 |  | Virš konvektyvinės dalies elementų Nr.1A, 2A, 2B išsikišusias šukas nupjauti paliekant atsumą iki viršutinio vamzdelio 20 mm. Aštrias briaunas užapvalinti. | % | 100 | KB-19.01.04.03.00-A CB KB-19.01.04.04.00-A CB KB-19.01.04.04.01-A CB
2 | Konvektyvo keitimas |  |  |  |  | -
2.1 |  | Konvektyvo demontavimas | t | 3,03 | nėra | -
2.2 |  | Konvektyvo montavimas | t | 3508 | nėra | -
2.3 |  | Konvektyvo vamzdžių įvirinimo į kolektorius siūlių paruošimas patikrai ir pridavimas Užsakovo atstovui | vnt. | 40 | nėra | -
2.4 |  | Pelekų gamyba | t | 0.069 | nėra | Pelekai. 3300 x29x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Pelekus vamzdžių lenkimo vietose gaminti tik patikslinus lenkimą vietoje. Medžiagas tiekia Rangovas.
2.5 |  | Pelekų gamyba | t | 0.009 | nėra | Pelekai. 3300 x50x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Pelekus vamzdžių lenkimo vietose gaminti tik patikslinus lenkimą vietoje. Medžiagas tiekia Rangovas.
2.6 |  | Pelekų privirinimas prie vamzdžių ir kolektorių visu perimetru | m | 126.24 | nėra | Pelekai. 3300 x29x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. Pelekus vamzdžių lenkimo vietose virinti tik patikslinus lenkimą vietoje. Medžiagas tiekia Rangovas.
2.7 |  | Pelekų privirinimo prie vamzdžių ir kolektorių siūles paruošti patikrai visu perimetru | m | 126.24 | nėra | -
2.8 |  | Izoliacinės vatos tvirtinimo strypų virinamų prie vamzdžių pelekų gamyba | vnt. | 72 | Eskizas Nr. 20-1 Priedas Nr. 4 | Kalibruotas strypas pl. S235JRH+C / 1.0037 EN 10273 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Rangovas.
2.9 |  | Izoliacinės vatos tvirtinimo strypų privirinimas prie vamzdžių pelekų | vnt. | 72 | Schema Nr. 20 Priedas Nr. 4 | Šoninio ekrano ekraninių vamzdžių izoliacinės vatos tvirtinimo strypų privirinimas prie vamzdžių pelekų, atliekamas pagal schemą Nr. 20, išlaikant tą patį atstumą ir žingsnį tarp strypų.
2.1 |  | Po izoliacinės vatos uždėjimo tvirtinimo strypus patrumpinti iki fiksuojančios povežlės paliekant 3mm. Aštrias briaunas užapvalinti | vnt. | 72 | Schema Nr. 20 | Izoliacinės vatos nuėmimo / uždėjimo darbus vykdo Užsakovas.
2.11 |  | Katilo apsiuvos demontavimas/montavimas | t | 0.214 | nėra | -
2.12 |  | Katilo naujos apsiuvos pagaminimas | t | 0.214 | nėra | Juosta pl. S235J2 EN 10025-2 arba lygiavertis. 1800x3800x4*mm (matmenis tikslinti vietoje). Medžiagas tiekia Rangovas.
2.13 |  | Katilo oro drenavimo vamzdžių (vamzdžiai su flanšais) ir drenažnio latako demontavimas/montavimas | t | 0.251 | nėra
2.14 |  | Aptarnavimo aikštelių, trukdančių konvektyvo keitimui, demontavimas/montavimas | t | 0.324 | nėra | -
2.15 |  | Katilo konstruktyvo metalo konstrukcijų, trukdančių konvektyvo, šoninio ekrano , apatinio ir viršutinio kolektorių keitimui, demontavimas/montavimas | t | 0.278 | nėra | -
2.16 |  | Takelažinės schemos konvektyvinės dalies montavimui montavimas/demontavimas | t | 0.92 | nėra | -
2.17 |  | Pastolių šalia katilo montavimas/demontavimas | m³ | 8 | nėra | -
2.18 |  | Pastolių katilo viduje montavimas/demontavimas | m³ | 8 | nėra | -
2.19 |  | Vamzdžių galų iš kolektorių skylių pašalinimas | vnt. | 40 | nėra | -
2.21 |  | Kolektorių DN150 dugnelių demontavimas, kolektorių vidaus valymas ir švaros pridavimas Užsakovo atstovui | vnt. | 2 | nėra | -
2.22 |  | Kolektorių DN150 dugnelių sumontavimas, suvirinimo siūlių paruošimas patikrai ir pridavimas Užsakovo atstovui | vnt. | 2 | nėra | -
2.23 |  | Atlikti naujų ir atstatytų metalinių konstrukcijų paviršių antikorozinį padengimą ir priduoti atsakingam Užsakovo atstovui | m² | 10 | nėra | -