ĮSLAPTintOS PATALPOS ĮRENGIMO DARBŲ ADMINISTRACINIAME PASTATE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti administraciniame pastate, esančiame Vilniuje, patalpos, kurios plotas yra 4,16 m2, įslaptintos patalpos elektroninių apsaugos sistemų  įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais teisės aktais.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovą.

- Rangovas garantuoja Užsakovui atsiradusių nuostolių atlyginimą, jei tokie nuostoliai atsirastų Rangovui pažeidus teisės aktų reikalavimus.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos detalės bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Darbų metu padaryti kabelių kanalai, perėjimai per pastato konstrukcijas ar kiti Darbams atlikti reikalingi pastato ar jo apdailos pažeidimai, turi būti užsandarinti ir atlikta jų apdaila.

- Rangovas privalo kiekvieną dieną po Darbų išvalyti (išsiurbti, išplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriose vaikščiojo ar jomis naudojosi.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo įsivertinti ir į kainą įtraukti apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistemų išpildomosios dokumentacijos parengimą (įrangos atitikties deklaracijas, įrangos pajungimo schemas, išdėstymo planas, apsaugos signalizacijos zonų sąrašas, sistemų prisijungimo kodai). Visi nurodyti dokumentai turi būti atspausdinti, pasirašyti ir perduodami su lydraščiu bei pažymėta įslaptinimo žinyne. Visi nurodyti dokumentai turi būti atspausdinti, pasirašyti ir perduodami su lydraščiu. Įslaptinti dokumentai turi būti perduoti – Marius Umbras, tel. Nr. +37065017345, neįslaptinti dokumentai – Saulius Matulevičius, tel. Nr. +37061481902. Dokumentų perdavimas įforminamas Rangovo ir Užsakovo atsakingiems darbuotojams pasirašant atitinkamus dokumentų  perdavimo-priėmimo aktus.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš Užsakovo, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su Užsakovu.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudodamasis papildomai ir dulkių siurbliu, siekdamas sumažinti dulkių kiekį.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 (dvejų) metų laikotarpiui.

- Siūloma įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas (turintis teisę dirbti su informacija žymima slaptumo žyma) gali apžiūrėti objektą ir įvertinti kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo skirtu darbuotoju: Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Sauliumi Matulevičiumi, el. paštas: saulius.matulevicius@turtas.lt; tel. +37061481902

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

- Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti apsaugos nuo įsibrovimo sistemą, kuri atitiktų Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, 2 priedo „Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos priemonių ir jų atsparumo įsilaužimui įvertinimo balais sąrašo 7.8.2 grupėje nustatytus reikalavimus (50131-1 standartą ir jie atitinka 3 saugumo klasės reikalavimus).

- Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti įeigos kontrolės sistemą, kuri užtikrina, kad darbuotojas savarankiškai į patalpą galėtų įeiti, kai jo tapatybė nustatyta ne mažiau kaip pagal tris skirtingus požymius: biometrinius duomenis, įvestą personalinį numerį ir įeigos kontrolės kontaktinės (su magnetine juostele ar lustu) arba bekontaktės kortelės, arba žetono (informaciją perduodant radijo signalu) duomenis. Kiekvieno darbuotojo įėjimas į patalpą ir išėjimas iš patalpos registruojamas sistemoje. Elektroninė įeigos kontrolės sistema fiksuoja neteisėtą durų atidarymą ar neteisėtą bandymą atidaryti duris ir paliktas neuždarytas duris. Durų kontroleris ir kortelių skaitytuvas turi palaikyti OSDP ryšys per RS-485 sąsaja. Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir licencijuotą programinę įrangą, siekiant laisvai valdyti sistemas neturint jokių apribojimų. Projektuojama praėjimo kontrolės sistema turi būti suderinama su esama objekte praėjimo kontrolės sistema ir apjungta į kompiuterinį tinklą, vieningam valdymui ir administravimui. Tam - sistema jungiama į uždarą kompiuterinį tinklą.

- Patalpos apsaugos signalizacijos pavojaus aliarmas, turės būti pajungtas prie bendros pastato signalizacijos.

III. ĮRANGOS IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APSAUGOS SIGNALIZACIJOS SISTEMA |  |  |  |  |
| 1. | Apsaugos signalizacijos sistemos centralė |  | Vnt. | 1 |
| 2. | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra (su LCD ekranu) |  | Vnt. | 1 |
| 3. | Komutacinė dėžutė apsaugos centralei |  | Vnt. | 1 |
| 4. | Akumuliatorius apsaugos centralei | 12V, 7Ah | Vnt. | 1 |
| 5. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 1 |
| 6. | Judesio jutiklis su antimaskavimo funkcija |  | Vnt. | 1 |
| 7. | GSM siųstuvas |  | Vnt. | 1 |
| 8. | Magnekontaktinis jutiklis ant durų |  | Vnt. | 1 |
| 9. | Signalo perdavimo kabelis | 6x0,22 | Kompl. | 1 |
| 10. | El. maitinimo kabelis | Cu 3x1,5 | Kompl. | 1 |
| 11. | PVC lovelis įvairių matmenų baltas su dangčiu |  | Kompl. | 1 |
| 12. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 13. | Montavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 14. | Programavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 15. | Techninės dokumentacijos paruošimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA |  |  |  |  |
| 16. | Durų kontroleris |  | Vnt. | 1 |
| 17. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 1 |
| 18. | Akumuliatorius | 12V, 7Ah | Vnt. | 1 |
| 19. | Išėjimo mygtukas |  | Vnt. | 1 |
| 20. | Elektromechaninė spyna arba (elektromagnetas) |  | Vnt. | 1 |
| 21. | Durų pritraukėjas (iki 150kg) |  | Vnt. | 1 |
| 22. | Kortelių skaitytuvas |  | Vnt. | 1 |
| 23. | Ryšio Kabelis | 4x0,22 | Kompl. | 1 |
| 24. | El. maitinimo kabelis | Cu 3x1,5 | Kompl. | 1 |
| 25. | Tinklo kabelis | UTP5e cat | Kompl. | 1 |
| 26. | PVC lovelis |  | Kompl. | 1 |
| 27. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 28. | Montavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 29. | Programavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 30. | Techninės dokumentacijos paruošimo darbai |  | Kompl. | 1 |

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 Patalpos planas

_____________________