TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – elektros įrenginių ir dažnio keitiklių techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų apimtys ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dažnio keitiklių techninės priežiūros ir remonto paslaugos nurodytiems įrenginiams:

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-02A4-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-03A3-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-04A0-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-05A6-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-07A2-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-12A6-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-017A-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-032A-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-038A-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-045A-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-061A-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-072A-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-087A-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-105A-3

    - Dažnio  keitiklis ACS880-01-169A-3

    - Dažnio keitiklis ACS880-07-0271A-7

    - Dažnio keitiklis ACS880-07-0370A-7

    - Dažnio keitiklis ACS880-07-0430A-7

    - Dažnio keitiklis ACS880-07-0590A-7

    - Dažnio keitiklis ACS880-07-1450A-7

  - Elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugos šiems įrenginiams:

    - UPS Powerwawe33 100kVA

    - UPS PowerScale 25kVA

    - UMC100.3 modulis

    - Automatiniai jungikliai Emax 2.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vieno darbuotojo (inžinieriaus-elektriko) darbo valanda, darbo dienomis (Techninės specifikacijos 6.3. nurodytu laiku, 2.1. punkte pateiktam sąrašui) | val. | 500 |
|  | Vieno darbuotojo (inžinieriaus-elektriko) darbo valanda, švenčių dienomis ir nedarbo valandomis (Techninės specifikacijos 2.1. punkte pateiktam sąrašui) | val. | 30 |
|  | UPS Powerwawe33 100kVA techninė priežiūra ir remontas darbo dienomis (Techninės specifikacijos 6.3. nurodytu laiku) | val. | 10 |
|  | UPS Powerwawe33 100kVA vieno darbuotojo (inžinieriaus) darbo valanda, švenčių dienomis ir nedarbo valandomis | val. | 10 |
|  | UPS PowerScale 25kVA techninė priežiūra ir remontas darbo dienomis (Techninės specifikacijos 6.3. nurodytu laiku) | val. | 10 |
|  | UPS PowerScale 25kVA techninė priežiūra ir remontas vieno darbuotojo (inžinieriaus) darbo valanda, švenčių dienomis ir nedarbo valandomis | val. | 10 |
|  | UMC100.3 modulio remontas darbo dienomis (Techninės specifikacijos 6.3. nurodytu laiku) | val. | 10 |
|  | Automatiniai jungikliai Emax 2 techninė priežiūra ir remontas darbo dienomis (Techninės specifikacijos 6.3. nurodytu laiku) | val. | 10 |
|  | Automatiniai jungikliai Emax 2 techninė priežiūra ir remontas vieno darbuotojo (inžinieriaus) darbo valanda, švenčių dienomis ir nedarbo valandomis | val. | 10 |

*Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

  - Klientas turės teisę pirkti ir kitas, techninėje specifikacijoje nenurodytas, bet tiesiogiai su Pirkimo objektu Susijusias paslaugas, kurių vertė negalės viršyti 10% Sutarties vertės.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Jėgainės g. 6, Biruliškių km., Karmėlavos sen., Kauno raj.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Elektros įrenginių ir dažnio keitiklių techninė priežiūra turi būti atliekama pagal įrenginių gamintojų techninių specifikacijų reikalavimus. Lentelėje Nr. 2 pateikiamas preliminarus techninės priežiūros Paslaugas sudarančių veiksmų sąrašas, kuris nėra baigtinis. Detalios techninės priežiūros Paslaugų apimtys bus nurodomos Užsakyme.

Lentelė Nr. 2

| 1. | ELEKTRINĖS JUNGTYS |
| --- | --- |
| 1.1 | El. laidų jungčių vizualinė apžiūra |
| 1.2 | El. laidų jungčių valymas |
| 1.3 | El. laidų jungčių būsenos įvertinimas |
| 1.4 | Šynų vizualinė apžiūra |
| 1.5 | Šynų jungčių tvirtinimo patikra |
| 1.6 | Šynų tvirtinimo izloliatorių vizualinė apžiūra |
| 2. | IGBT moduliai, diodų tilteliai |
| 2.1 | IGBT modulių vizualinė apžiūra |
| 2.2 | IGBT modulių valymas |
| 2.3 | IGBT modulių galios kontaktų sujungimų patikra |
| 2.4 | IGBT modulių galios grandinės elementų izoliacijos vizualinė apžiūra |
| 2.5 | IGBT modulių galios grandinės elementų izoliacijos valymas |
| 2.7 | Diodų tiltelio vizualinė apžiūra |
| 2.8 | Diodo tiltelio valymas |
| 2.9 | Dulkėtumo įvertinimas |
| 3. | Elektrolitiniai kondensatoriai |
| 3.1 | Elektrolitinių kondensatorių izoliacijos vizualinė apžiūra |
| 3.2 | Elektrolitinių kondensatorių izoliacijos valymas |
| 3.3 | Kondensatorių būsenos įvertinimas |
| 3.4 | Dulkėtumo įvertinimas |
| 4. | Valdymo plokštės |
| 4.1 | DK valdymo plokščių vizualinė apžiūra |
| 4.2 | DK valdymo plokščių valymas |
| 4.3 | Dulkėtumo įvertinimas |
| 5. | Aušinimo elementai |
| 5.1 | Aušinimo ventiliatorių vizualinė apžiūra |
| 5.2 | Aušinimo ventiliatorių valymas |
| 5.3 | Aušinimo ventiliatorių būsenos įvertinimas |
| 5.4 | Aušinimo radiatorių vizualinė apžiūra |
| 5.5 | Aušinimo radiatorių valymas |
| 5.6 | Dulkėtumo įvertinimas |
| 6. | Filtravimo sistema |
| 6.1 | DK filtrų vizualinė apžiūra |
| 6.2 | DK filtrų būsenos įvertinimas |
| 6.3 | DK korpuso, spintos valymas |
| 7. | Sutrikimai ir klaidos |
| 7.1 | Klaidų diagnostika |
| 8. | Konfigūraciniai parametrai |
| 8.1 | DK konfigūracijos atsarginės kopijos darymas |
| 8.2 | DK paleidimas/stabdymas, darbo režimų analizė |

  - Elektros įrenginių ir dažnio keitiklių gedimų remontas vykdomas Užsakyme numatyta tvarka. Remontui reikalingas detales Paslaugų teikėjui parūpina Klientas.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Atsižvelgiant į Užsakymo pobūdį ir užsakomų Paslaugų apimtį, Užsakyme nurodomas terminas gali būti trumpesnis.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.), išskyrus atvejus kai šios techninės specifikacijos Lentelėje Nr.  1 nurodyta kitaip.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi nekokybiškai atliktos elektros įrenginių ir dažnio keitiklių techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato (įvykdyto Užsakymo) perdavimo-priėmimo aktas;

  - Paslaugų suteikimo ataskaitos.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Po atlikto remonto Paslaugų teikėjas Paslaugoms turi suteikti 12 mėnesių garantiją.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr.1 – Rangovų darbų organizavimo standartas.