TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Ignitis“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Baterijų energijos kaupimo sistema (BESS).

  - Paslaugos – Prekių aptarnavimas jų eksploatavimo metu visą Sutarties galiojimo laikotarpį

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi užsakomų Prekių ir/ar Paslaugų kiekiai, pristatymo ar Paslaugų suteikimo adresai ir terminas.

  - Pirkėjo darbo valandos – darbo valandos, skaičiuojamos Pirkėjo darbo metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Baterijų energijos kaupimo sistema (BESS) bei aptarnavimo paslaugos jų eksploatavimo metu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių ir Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančiose Lentelėse Nr. 1 ir Nr. 2:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Baterijų energijos kaupimo sistema (BESS) | 1 |

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Maksimalus kiekis, darbo val. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Korekcinė priežiūra | Neplaninis remontas ir gedimų šalinimas | 120 |
| 3. | Pagalbinės sistemos | Pagalbinių sistemų tikrinimas ir priežiūra | 72 |
| 4. | Mokymai | Operatorių ir inžinierių mokymai vietoje arba nuotoliniu būdu | 120 |
| 5. | Techninė pagalba atliekant tinklo kodo atitikties testavimą | Įskaitant, bet neapsiribojant, mFRR, aFRR ir FCR funkcijas, nuotolinę pagalbą, sistemos konfigūravimą, trikčių šalinimą ir koordinavimą su atitinkamais SSO / PSO atstovais. | 48 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos ir Aptarnavimo paslaugos teikiamos adresu: Stasylų g. 21, LT-02244 Vilnius, Lietuva  arba Vejukų k. 5, 60358 Vejukai, Viduklės sen., Raseinių r. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai Baterijų energijos kaupimo sistema (BESS) nurodyti lentelėje Nr. 3

## Lentelė Nr. 3

|  | Apibūdinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
|  | Bendroji specifikacija |  |
|  | Vardinės lentelės galia | 1500-1550 kW |
|  | Vardinės lentelės galios paskirstymas per prijungimo taškus | ≤525 kW |
|  | Naudinga energijos talpa ir iškrovimo gylis (DOD) | ≥3000 kWh (2 valandų iškrovimo trukmė) |
|  | Taikomoji programa | Komerciniam naudojimui, sujungtas su kintamąja srove |
|  | Montavimo vieta | Grindų montavimas, lauke |
|  | Aušinimo būdas | Skysčio aušinimas |
|  | Baterijų sistema |  |
|  | Akumuliatoriaus elementų chemija | Ličio geležies fosfatas (LiFePO₄ / LFP) |
|  | Baterijos konfigūracija | Modulinis, keičiamo dydžio dizainas su integruota akumuliatoriaus valdymo sistema (BMS) |
|  | Įkrovimo / iškrovimo greitis | 0.5C |
|  | Ciklo tarnavimo laikas | ≥6 000 pilnų ciklų |
|  | Produkto garantija | ≥5 metų (60 mėnesių) |
|  | Veikimo garantija | ≥10 metų (120 mėnesių) |
|  | Darbinė temperatūra | nuo -25°C iki +50°C |
|  | Viso pajėgumo darbinė aplinkos temperatūra be galios sumažinimo (0,5 °C). | nuo -10°C iki +30°C |
|  | Pirmyn ir atgal efektyvumas PCS (kintamosios srovės gnybtuose) | ≥83 % |
|  | Sėkmingai užbaigus paleidimą, Tiekėjas pateikia Garantijos užbaigimo sertifikatą, patvirtinantį, kad sistema buvo išbandyta, sukonfigūruota ir veikia pagal Technines specifikacijas ir garantijos sąlygas. |  |
|  | Galios konvertavimo sistema |  |
|  | Nominio tinklo įtampa / dažnis | 400 Vac/50 Hz |
|  | Galios koeficiento diapazonas | ≥±0,9 reguliuojamas |
|  | Triukšmo emisija | ≤80 dB |
|  | Galios konvertavimo sistema (PCS) | Integruota viduje |
|  | Įvesties metodas | Kintamosios srovės apatinis įėjimas |
|  | Salos režimo palaikymas | Pasiekiamas |
|  | Atsarginis maitinimas |  |
|  | Atsarginės kopijos režimas | Taip |
|  | Automatinis perdavimo jungiklis (ATS) | Integruotas arba suderinamas. |
|  | Apkrovos prioritetų nustatymas | Konfigūruojamas kritinės apkrovos palaikymas. |
|  | Salos režimo veikimas | Gali veikti nepriklausomai nuo tinklo. |
|  | Pakartotinio prisijungimo laikas | ≤ 20ms |
|  | Skirstomųjų įrenginių vardinė išėjimo galia | ≥800 kW |
|  | Skirstomojo įrenginio tinklo įtampa | 400V |
|  | Perjungimo galia apkrovos metu | ≥475 kW |
|  | Valdymas ir komunikacija |  |
|  | Ryšio protokolai | Modbus TCP/IP, RS485, CAN, pasirenkamas OPC-UA |
|  | SCADA/BMS/EMS integracija | Suderinamas su išorine EMS, palaiko atviras API |
|  | Kibernetinis saugumas | Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė, šifruotas ryšys (TLS/SSL) |
|  | EMS suderinamumas | Palaiko integraciją su trečiųjų šalių EMS platformomis |
|  | Korpusas ir sauga |  |
|  | Apsaugos lygis | ≥ IP54 |
|  | Apsaugos nuo korozijos klasė | ≥ C3 |
|  | Gaisro gesinimo sistema | Įmontuota arba suderinama su išorine sistema gaisro gesinimo sistema su integruotu perkaitimo aptikimu, šilumos jutikliais ir degiųjų dujų aptikimu. |
|  | Priežiūra ir palaikymas garantinio laikotarpio laiku |  |
|  | Tiekėjas užtikrina, kad kvalifikuotas eksploatavimo ir techninės priežiūros personalas būtų įsikūręs Europos Sąjungoje (ES) ir galėtų būti dislokuotas vietoje |  |
|  | Mokymai | Eksploatacinių ir techninės priežiūros darbuotojų mokymai vietoje ir už jos ribų |
|  | Dokumentacija | Išsamūs eksploatavimo ir priežiūros vadovai, elektros instaliacijos schemos, gamyklinių bandymų rezultatai ir paleidimo ataskaitos anglų arba Lietuvių kalba. |
|  | 1-oji grupė: Reagavimo laikas kritinėms gedimams, t. y. gaisro rizika, didelis saugos pavojus / sprendimo laikas | ≤ 2 darbo valandos / ≤ 8 darbo valandos. Bendras laikas neturi viršyti 1 dienos. |
|  | 2-oji grupė: Reagavimo laikas dideliems gedimams, t. y. sistemos išjungimas, tinklo atjungimas, reikšmingas veikimo sumažėjimas, PCS ar akumuliatorių posistemio gedimas / sprendimo laikas | ≤ 4 darbo valandos / ≤ 24 darbo valandos. Bendras laikas neturi viršyti 2 savaičių. |
|  | 3-ioji grupė: Reagavimo laikas nedideliems gedimams, t. y. visiems kitiems defektams, nepriskiriamiems 1-ajai ir 2-ajai grupei (pvz., ŠVOK, apšvietimas) / sprendimo laikas | ≤ 24 darbo valandos / ≤ 72 darbo valandos. Bendras laikas neturi viršyti 12 savaičių per metus. |
|  | Atsakas ir sprendimo laikas, nustatyti 7.4–7.6 p., turi būti matuojami pagal šiuos principus: Incidentų pranešimai: Visi incidentų pranešimai turi būti pateikiami Pirkėjo Tiekėjui el. paštu, kuris laikomas oficialiu pranešimo pateikimo įrašu. Atsako ir sprendimo laiko skaičiavimas prasideda nuo el. pašto gavimo laiko žymos Tiekėjo sistemoje. Laiko skaičiavimas: Jei pranešimas pateikiamas ne Pirkėjo darbo valandomis, laiko skaičiavimas prasideda kitą darbo dieną nuo 07:30 val. Pradinė reakcija: Gavęs pranešimą, Tiekėjas turi pateikti pradinę reakciją, kuri apima el. pašto patvirtinimą, kad problema buvo užregistruota, preliminarią klasifikaciją (kritinė, didelė arba nedidelė) ir planuojamą intervencijos būdą (nuotoliniu būdu arba vietoje). Šis patvirtinimas turi būti išduotas per atitinkamus atsako laiko limitus, nustatytus 7.4–7.6 skirsniuose. Tiekėjo atsakomybė už priežiūros ir palaikymo garantinio laikotarpiu laiku įsipareigojimų nevykdymą ir netesybų skaičiavimo tvarka detaliau aptarta Sutarties SD 6.5 punkte. |  |
|  | Sertifikatai |  |
|  | UL 9540 / UL 9540A (terminis pabėgimas), IEC 62619 (elementas ir modulis), CE, FCC arba lygiavertis nacionalinis saugos sertifikatas, ISO 27001 |  |
|  | Balansavimo / DSO kriterijai |  |
|  | Techniniai reikalavimai nurodyti prieduose Nr. aFRR, mFRR, FCR, DSO. Šiuose prieduose apibrėžiami techniniai ir procedūriniai reikalavimai baterijų energijos kaupimo sistemoms (BESS), kad jos atitiktų reikalavimus ir veiktų Lietuvos (FCR), (aFRR) ir (mFRR) rinkose, suderintos su Baltijos šalių LFC rezervo išankstinio atrankos principais ir užtikrinančios saugią ir reikalavimus atitinkančią integraciją į skirstomąjį tinklą. |  |

Prijungimo schema nurodyta Techninės specifikacijos Priede Nr. 1

  - Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas nurodytas lentelėje Nr. 4. :

Lentelė Nr. 4

|  | Dokumento rūšis |
| --- | --- |
|  | Ryšių ir tinklo topologijos valdymo architektūra/schema |
|  | Pagalbinių sistemų, įskaitant ŠVOK, gaisro gesinimą, apšvietimą, įžeminimą, apsaugines reles ir pagalbines maitinimo sistemas, reikalingas saugiam, patikimam ir nepertraukiamam BESS veikimui bet kokiomis darbo sąlygomis palaikyti, specifikacijos |
|  | Tiekėjas užtikrina, kad visos svarbiausios atsarginės dalys būtų prieinamos Europos Sąjungoje. Pateikiamas išsamus atsarginių dalių kainoraštis, įskaitant dalių kiekį, aprašymus, vieneto kainas ir pristatymo terminus. Taip pat pateikiamas rekomenduojamas atsarginių dalių, kurios turi būti laikomos vietoje, sąrašas, kuriame nurodomas minimalus kiekvienos prekės atsargų lygis (atsižvelgiant į sistemos kritiškumą ir gedimų dažnį), kiekiai ir vieneto kainos, sandėliavimo ir tvarkymo reikalavimai. |
|  | Baterijų energijos kaupimo sistemoje (BESS) turi būti įrengta energijos valdymo sistema (EMS), kuri palaiko visišką integraciją su išorės kontrolės ir stebėsenos sistemomis. Tiekėjas pateikia išsamų signalų sąrašo dokumentą, kuriame išsamiai nurodomi visi įvesties ir išvesties signalai, duomenų taškai ir valdymo komandos. Šiame dokumente turi būti signalų pavadinimai, tipai, vienetai, mastelio koeficientai ir atnaujinimo greitis. |
|  | Tiekėjas pateikia visų pagrindinių BESS komponentų garantijos sąlygas, montavimo, paleidimo ir priežiūros naudojimo vadovus, visų pagrindinių komponentų techninius duomenų lapus ir akumuliatoriaus degradacijos kreives, nurodančias numatomą veikimą laikui bėgant standartinėmis eksploatavimo sąlygomis. |
|  | BESS turi būti atsarginė maitinimo sistema, skirta palaikyti akumuliatoriaus temperatūrą nurodytame veikimo intervale tinklo nutraukimo arba sistemos išjungimo metu. Jei akumuliatoriaus sistema gali savaime įkaisti be papildomos energijos, ši funkcija turi būti aiškiai dokumentuojama, įskaitant veikimo ribas ir įjungimo sąlygas. Tiekėjas nurodo visus susijusius reikalavimus, įskaitant maitinimo šaltinį, valdymo logiką ir sistemos komponentus, būtinus nepertraukiamam šilumos valdymui užtikrinti. |
|  | BESS įrengimo prieš paleidimą kontrolinis sąrašas |
|  | UL 9540 / UL 9540A (terminis pabėgimas), IEC 62619 (elementas ir modulis), CE, FCC arba lygiavertis nacionalinis saugos sertifikatas, ISO 27001 |

    - Tiekėjas dokumentus nurodytus Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 4 turės pateikti Pirkėjui ne vėliau, kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Papildomi reikalavimai Paslaugų teikimui:

    - Minimalus apmokestinamas laikas. Minimalus apmokestinamas laikas per intervenciją yra 1 (viena) valanda. Papildomas laikas apmokestinamas 0,5 valandos intervalais.

    - Paslaugų ataskaitos. Kiekviena intervencija turi būti pateikta su darbo ataskaita (apimtis, pradžios/pabaigos laikai, personalas, išvados, panaudotos medžiagos). Pirkėjo patvirtinimas yra būtinas sąskaitos faktūros patvirtinimui.

    - Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 nurodytas maksimalus kiekis, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti užsakomas pagal poreikį, nurodant konkretų kiekį Užsakovo iniciatyva, tačiau visais atvejais įsigytas kiekis negali viršyti bendros Sutarties kainos. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti nurodyto viso kiekio ar bet kokios jo dalies.

- PREKIŲ PRISTATYMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prekių užsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugos perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes, suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės ir (ar) Paslaugos bus perkamos ir turės būti tiekiamos / teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau Užsakyme nurodytą terminą.

  - Garantinio aptarnavimo laikai nurodyti šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 Prijungimo schema

  - Priedas Nr. 2 Automatinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugos parengties tvirtinimas (aFRR)

  - Priedas Nr. 3 Elektrinės dalies RAA derinimo protokolas (DSO)

  - Priedas Nr. 4 Dažnio išlaikymo rezervo paslaugos parengties tvirtinimas (FCR)

  - Priedas Nr. 5 Rankinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugos parengties tvirtinimas (mFRR)

Trys (3) atskiri prijungimo taškai kintamosios srovės pusėje

Po 6000 ciklų SOH turi būti ≥60%.

FCR yra greitas, decentralizuotas atsakas į dažnio nuokrypius. Paslaugų teikėjai turi užtikrinti simetrišką atsaką ±200 mHz dažniu ir visišką aktyvavimą per 30 sekundžių. LER (riboto energijos rezervo) teikėjai privalo garantuoti 30 minučių visišką aktyvavimą pavojaus būsenose. Keitimasis duomenimis realiuoju laiku ir SOC (įkrovimo būsenos) stebėjimas yra privalomi. Reikalinga griežta įtampos / dažnio tolerancija ir ROCOF (dažnio keitimo greitis) imunitetas.

aFRR įjungiamas centralizuotai per PICASSO platformą su valdymo signalu kas 1–10 sekundžių. Visas aktyvinimo laikas (FAT) neturi viršyti 5 minučių. Teikėjai turi palaikyti telemetriją realiuoju laiku, energijos rezervuarų valdymą (ERM) ir atitikti tikslumo bei prieinamumo standartus. Sugrupuoti vienetai (RPG) leidžiami su konkrečiomis duomenų kaupimo ir aktyvinimo taisyklėmis.

PSO rankiniu būdu įjungia mFRR su FAT ≤ 12,5 minutės, o pradžios laikas ≤ 7 minutės. Tiekėjai turi reaguoti į įjungimo instrukcijas ir palaikyti galios nuostatas. LER mFRR teikėjai turi aprašyti VKM strategijas ir užtikrinti energijos prieinamumą. Keitimasis XML duomenimis ir pasiūlymų teikimas atitinka ENTSO-E CIM standartus.

Šiame priede apibūdinamas B tipo elektrinių RAA (nuotolinio automatizavimo ir reguliavimo) derinimo protokolas pagal STO atitikties vertinimo taisykles. Jame išsamiai aprašomos srovės, įtampos ir dažnio apsaugos nustatymų tikrinimo procedūros, taip pat automatikos ir reaktyviosios galios valdymo funkcijos. Protokole pateikiami reikalavimai dėl dokumentacijos, vaizdinių nustatymų įrodymų ir atitikties EN 50549 ir ES reglamentui 2016/631. Jame taip pat nurodomi elektrinės rangovo ir SSO atstovų vaidmenys tikrinimo ir patvirtinimo procese, užtikrinant saugią ir reikalavimus atitinkančią integraciją į skirstomąjį tinklą.