2026 M. KOVO 5 D. ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

1. Klausimas:

Klaidinanti informacija kas reikalinga tiksliau: šviestuvas ar prožektorius?  taipogi ar galima siūlyti 6000 arba 6500K ?

| 14 | Šviestuvas | LED gatvės požektorius 200W 6000K | vnt. 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Atsakymas:

Pridedamos techninės specifikacijos 2 stulpelyje nurodytas prekės pobūdis, jos rūšis, o ne konkreti prekė. Tos pačios techninės specifikacijos 3 stulpelyje išvardintos reikiamos prekės pagrindinės savybės. PO objektuose šiuo metu sumontuoti prožektoriai (šviestuvai) yra 6000K spalvos spektro, tad būtent toks pageidavimas ir išreikštas čia. Siūlomas prožektoriaus spalvos spektras turi būti 6000 K.

2. Klausimas:

Nenurodyta kokio tipo kontaktai reikalingi NO ar NC ir jų kiekis (nes tokio tipo perjungiklių būna įvairių tipų kaip monoblokas su kontaktais arba surenkami iš dalių perjungiklio galva + kontaktų laikiklis + kontaktai).

| 18 | Jungiklis | Perjungiklis 3 padeciu, fiksuojamas, M22 tipo | vnt. 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Atsakymas:

Šiuo atveju turėta omenyje „perjungiklio galva“ prie kurios pagal poreikį bus komplektuojami NO ar/arba NC kontaktai ar kiti priedai. Būtent tokie plačiai naudojami PO įrenginiuose.

3. Klausimas:

Nenurodyta ar jungiklis turi būti siūlomas su rėmeliu ar tik mechanizmas ?

| 19 | Jungiklis | Potinkinis, vienpolis, 230 V, 16 A vnt. 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Jungiklis | Potinkinis, dvipolis, 230 V, 16 A vnt. 5 |  | 5 |  |

3. Atsakymas:

Jungiklis turi būti pilnai sukomplektuotas tinkamam jo eksploatavimui sumontavus jį į potinkinę elektros dėžtę. Jungiklis turi būti su rėmeliu, klavišais, kabelių prijungimo gnybtais ir visais jam reikalingais tvirtinimo elementais

4. Klausimas:

Nenurodyta kokios rozetės ir jų skaičius ?

| 34 | Skydas | Skydas 12 vietų modul., su rozetėmis, IP 65 | vnt. 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Skydas | Skydas 6 vietų modul., su rozetėmis, IP 65 | vnt. 5 | 5 |

4. Atsakymas:

Rozetės reikalingos standartinės, naudojamos Lietuvoje: F tipo, 230V, 16A, jų kiekis ant dėžutės nėra reglamentuojamas. PO reikalingas skydas bent su viena rozete, tačiau gali būti ir didesnis rozečių kiekis.

5. Klausimas:

Kokio tipo pamatas įkasamas ar tiesiog cokolis pakėlimui nuo grindinio ?

| 36 | Skydas | Skydas 700x650x200 IP44, su pamatu, su plokšte | vnt. 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Skydas | Skydas 500x400x200 IP44, su pamatu, su plokšte | vnt. 1 | 1 |

5. Atsakymas:

Skydas reikalingas su „įkasamu“ pamatu. Pamatas paprastai yra įkasamas į žemę. PO objektuose pagrindas dažnai yra žemė.

6. Klausimas: Nenurodytas PVC goruoto vamzdžio naudojimo aplinka: - viduje 320N pilkos sp. ar lauke

750N juodos sp.

| 41 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 13 mm. | m. 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 16 mm. | m. 100 | 100 |
| 43 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 25 mm. | m. 100 | 100 |
| 44 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 32 mm. | m. 100 | 100 |
| 45 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 40 mm. | m. 100 | 100 |
| 46 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 50 mm. | m. 50 | 50 |
| 47 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 75 mm. | m. 25 | 25 |
| 48 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 110 mm. | m. 12 | 12 |

6. Atsakymas:

Nurodytas PVC gofro vamzdžio naudojimas iš PO pusės nereglamentuotas Pirkėjas gali siūlyti savo nuožiūra.

7. Klausimas: Nenurodytas vamzdžio ilgis, daugumos gamintojų yra 3 m ilgio tad nurodytas kiekis 100 ir 50 m  iš jo nesidalina kaip siūlyti  ar tiesiog vadovautis 1m įkainiu?

| 49 | Instal. vamzdelis | Tiesus, apvalus 16 mm, pilkos spalvos | m. 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Instal. vamzdelis | Tiesus, apvalus 25 mm, pilkos spalvos | m. 50 | 50 |

7. Atsakymas:

Nurodytas kiekis yra orientacinis. Reikalingas 1 m įkainis, nurodytam preliminariam perkamos prekės kiekiui.

8. Klausimas: Nenurodytas metalo tipas: šaltai cinkuotas / karštai cinkuotas / nerūdijančio plieno ?

| 58 | Instaliacinis lovelis | Metalinis cinkuotas lovelis vielinis 100 mm | m. 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Instaliacinis lovelis | Metalinis cinkuotas lovelis vielinis 50 mm | m. 10 | 10 |

8. Atsakymas:

Prekės padengimas nėra reglamentuotas. Pirkėjos teisė siūlyti jam priimtiną prekę kuria jis laiko sandėlyje.

9. Klausimas: Pagal nurodytus modelius GKS... GKB  nusakomas gamintojas OBO betterman / ar galima siūlyti alternatyvas tą pačią funkciją atliekančius tvirtinimo elementus?

| 60 | Instaliacinis lovelis | Tvirtinimo elementai GKS 50 07 FS | vnt. 50 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Instaliacinis lovelis | Tvirtinimo elementai GKB 34 VA4301 | vnt. 50 | 50 |

9. Atsakymas:

Taip galima siūlyti lygiavertes alternatyvas. Svarbi jų paskirtis tvirtinti 50 mm pločio vielinio lovelio elementus

10. Klausimas: Ar gerai suprantame, kad šios pozicijos turi turėti galimybę jungtis viena su kita,  jei taip tai atsižvelgiant į nurodytus tipus KL3204 KL1404 yra aprašyta konkrečiam gamintojui, 
Tad ar galima siūlyti alternatyvas bet kad siūlomos prekės būtų apjungiamos tarp saves - bet ne su nurodytais modeliais KL3204 KL1404 ar to pačio gamintojo PLC.

| 192 | Valdiklis | Analoginis išpl. mod. KL3204, ModBus komunik. | vnt. 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | Valdiklis | Analoginis išpl. mod. KL1404, ModBus komunik. | vnt. 5 | 5 |
| 194 | Valdiklis | PLC 16 AI ir 16 DI, LAN, Ethernet komunikacija | vnt. 1 | 1 |

10. Atsakymas:

Nurodyti išplėtimo moduliai skirti PO naudojamiems valdikliams. Išplėtimo moduliai gali būti siūlomi alternatyvūs (lygiaverčius kito gamintojo), tačiau jie turi būti suderinami (pritaikomi) su PO eksploatuojamais PLC.

11. Klausimas: Nenurodytas kontaktoriaus tipas modulinis ar skirtas varikliams/Prašome patikslinti

| 202 | Kontaktorius | U=230V, 4NA+No+Nc, kontaktai, 16A | vnt. 2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | Kontaktorius | U=230V, 4NA+No+Nc, kontaktai, 32A |  | vnt. 2 | 2 |
| 204 | Kontaktorius | U=24VDC, 4NA+No+Nc, kontaktai, 16A |  | vnt. 2 | 2 |

11. Atsakymas:

Šis reikalavimas nėra reglamentuotas (griežtai nustatytas). Elektros variklių kontaktoriai paprastai būna 3 kontaktų. Pirkimo specijikacijoje nurodyti 4 kontaktai (4NA), plius papildomi prijungiami arba gali būti integruoti kontaktai.

12. Klausimas: Visose pozicijose nurodyta LRD06 bet skirtingas nominalas ...-...A /Prašome patikslinti

| 223 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 1-1,6 A (LRD06) | vnt. 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 1,6-2,5 A (LRD06) | vnt. 2 | 2 |
| 225 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 1,6-2,5 A (LRD06) | vnt. 3 | 3 |
| 226 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 4,0-6,3 A (LRD06) | vnt. 3 | 3 |
| 227 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 6,3-10,0 A (LRD06) | vnt. 1 | 1 |
| 228 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 9,0-14,0 A (LRD06) | vnt. 1 | 1 |

12. Atsakymas:

Siūlant šias nurodytas prekes prašau vadovautis nurodyti nominalu „A“.

13. Klausimas:

Nurodyti modeliai V25, V50 kurie nusako gamintoją (OBO betterman) ar galima siūlyti alternatyvas kitų gamintojų ?

| 229 | Viršįtampių ribot. | 3 P+N, DIN 35 mm, V25, tipas 1+2 (B+C) | vnt. 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | Viršįtampių ribot. | 3 P+N, DIN 35 mm, V50, tipas 1+2 (B+C) | vnt. 1 | 1 |
| 231 | Viršįtampių ribot. | 3 P+N, DIN 35 mm, B+C 12.5/65KA | vnt. 1 | 1 |

13. Atsakymas:

Būtent tokie viršįtampių ribotuvai yra eksploatuojami PO objektuose. Tad jų gedimo atveju, siekant jų greito pakeičiamumo pageidautinos prekės būtent tokios, kurios nurodytos. Jeigu nėra galimybės pateikti tokių prekių siūlykite lygiavertes, tačiau kurios būtu suderinamos su nurodytomis prekėmis.

14. Klausimas:

Nenurodyta rinklės spalva bei 233 ir 234 pozicijose aprašyme sutampa informacija nors tai yra skirtingo nominalo gnybtas "rinklės" 1SNA 115 116 R0700

| 233 | Rinklė | Rinklė M2,5/6, 1SNA 115 116 R0700 | vnt. 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | Rinklė | Rinklė M4/6, 1SNA 115 116 R0700 | vnt. 10 | 10 |
| 235 | Rinklė | Rinklė M4/6.P, 1SNA 165 113 R1600 | vnt. 10 | 10 |

14. Atsakymas:

Rinklų spalva nereglamentuota. 233 poz. reikalingos rinklės nominalas yra 2,5-4 mm2, o 234 poz. - 4-6 mm2. P.S. pridedamoje techninėje specifikacijoje nėra galimybės pateikti reikiamos prekės išsamaus aprašymo, nurodant (pridedant) prekių išsamius aprašymus ar standartus. Nurodytos prekių pagrindinės charakteristikos, kurios konkretaus pirkimo metu gali būti tikslinamos (derinamos) pagal atsiradusį konkretų PO poreiki. Pateikiamas sąrašas skirtas nustatyti (fiksuoti) nurodytų prekių kainodarą.

15. Klausimas:

Kokia galima paklaida galingumui ...W ir ar galima siūlyti  2700K ?

| 1 |  | Lemputė | LED, 6,5 W, lizdas E27, 3000 K vnt. 10 | vnt. | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Lemputė | LED, 11 W, lizdas E27, 3000 K vnt. 10 | vnt. | 10 |
| 3 |  | Lemputė | LED, 13 W, lizdas E27, 3000 K vnt. 10 | vnt. | 10 |

15. Atsakymas:

Nurodytas galingumas preliminarus. Siūlykite artimiausią turimo produkto galingumą. Šviesos spalva turi būti kaip nurodyta TS 3000 K.

16. Klausimas: Prašome patikslinti tiksliau kokia tai lemputė arba nurodyti pagal pavyzdį ką siūlyti / kas turima mintyje spalvota ?

| 4 | Lemputė | Indikatorinė su lizdu, LED, M20mm, spalvota | vnt. 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16. Atsakymas:

Kitaip vadinama kontrolinė (signalinė) lemputė, montuojama į kiaurimę, pvz elektros skydo dureles. Lemputes skersmuo apie 20 mm. Šiuo atveju lemputės spalva nereglamentuojama, tinkama bet kokios spalvos lemputė.

17. Klausimas:

Ar bus prašoma įsigyti tik nurodyti kiekiai ar tai kiekiai tik kainos vertinimui? Nes šio tipo lempos jau rinkoje darosi sunkiai pasiekiamos. Taipogi nenurodytas spektras 3000K (830) ar 4000K (840)?

Dėl ES reglamentų susijusių su energijos vartojimo efektyvumu (Ekologinio projektavimo direktyva) ir gyvsidabrio naudojimo šviesos šaltiniuose (RoHS direktyva). Nuo 2023 m. viešosiose parduotuvėse nebebus parduodamos šios lempos (tik kas yra likę sandėliuose).

| 8 | Lemputė | Liuminescencinės T8 36 W | vnt. 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Lemputė | Liuminescencinės T8 18 W | vnt. 5 | 5 |

17. Atsakymas:

Dėkojame už išsakytą nuomonę. Tačiau PO vis dar turi keliolika šviestuvų kuriuose eksploatuojamos būtent tokios liuminescencinės lempos. Jų nurodytas galimas įsigijimo kiekis yra mažas, tačiau reikalingas. Spalvos spektrą siūlykite savo nuožiūra, dėl jų naudojimo objektuose įvairovės.

P.S. pridedamoje techninėje specifikacijoje nėra galimybės pateikti reikiamos prekės išsamaus aprašymo, nurodant (pridedant) prekių gamintojų aprašymus ar standartus. Nurodytos prekių pagrindinės charakteristikos, kurios konkretaus pirkimo metu gali būti tikslinamos (derinamos) pagal atsiradusį konkretų poreiki. Pateikiamas sąrašas skirtas nustatyti (fiksuoti) nurodytų prekių kainą.

18. Klausimas:

Prašome nukelti pasiūlymų teikimo terminą 3 d.d. dėl ganėtinai plačios pirkimo apimties.

18. Atsakymas:

PO pasiūlymų pateikimo termino nepratęs, nes perkamų prekių apimtis nėra didelė.  Pagal teikiamą dokumentaciją elektros prekių tiekėjas visas pridedamoje techninėje specifikacijoje išvardintas prekes turi palaikyti savo sandėlyje, kad galėtu jas pagal užsakymą operatyviai pristatyti į PO objektą.

Tad į pasiūlymą tiekėjui tereikia pateikti sandėliuojamų prekių kainas, kas neturėtu užimti daug laiko.