Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS

UPNINKŲ K., JONAVOS R. SAV.

2026

- Bendrieji reikalavimai

  - Bendra informacija

Šioje Techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai nuotekų valymo įrenginių Upninkų k. Jonavos r. sav. (toliau – Objektas) projektavimui ir statybos darbams, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms (toliau bendrai – Darbai).

Čia aprašyti reikalavimai bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.

Galutinis šio pirkimo tikslas – užtikrinti vartotojams tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.

Konkurse nugalėjęs tiekėjas (toliau – Rangovas) turės savo lėšomis parengti nuotekų valymo įrenginių statinio rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, gauti statybos leidimą, parengti techninį darbo projektą (toliau - Statinio projektas) ir nustatyta tvarka jį pateikti ekspertizės įmonei. Pataisyti pagal ekspertizės pateiktas pastabas, jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, gauti visus leidimus, sutikimus, reikalingus Darbams pradėti, atlikti ir juos užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka bei perduoti Perkančiajam subjektui UAB „Jonavos vandenys“ (toliau – Užsakovas). Statinio projekto ekspertizės paslaugas užsako ir už jas apmoka Užsakovas.

Rangovas yra atsakingas už Statinio projekto parengimą, visų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalingų Darbų atlikimą, taip pat už nuotekų valymo įrenginių efektyvų darbą ir ekonomišką veikimą.

Rangovas turi gauti visas prisijungimo sąlygas, leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus projektavimui, statybos darbams, darbų valdymui ir statinių naudojimui. Užsakovas kreipsis į institucijas, kad gautų leidimus, kuriuos privalo gauti tik Užsakovas.

Esant poreikiui, Rangovas turės gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima, bet neapsiriboja, leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Darbų vieta

Upninkai – kaimas Jonavos rajono savivaldybėje. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis Upninkų k. 2021 metų surašymo duomenimis gyveno 641 gyventojas.

Upninkų k. yra priskiriamas viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijai.

Nuotekų valymo įrenginius (toliau - NVĮ) eksploatuoja ir prižiūri UAB „Jonavos vandenys“. NVĮ yra gyvenvietės vakarinėje dalyje nesuformuotame sklype (pradėtos formavimo procedūros). Statiniai esantys sklype nuosavybės teise priklauso UAB „Jonavos vandenys“. Projektinis NVĮ hidraulinis našumas 200 m3/d, projektinė apkrova 496 GE. Taršos leidimo sąlygose nurodyta, kad numatoma išleisti 200 m3/d.

Upninkų k. nuotekų valymų įrenginiuose (toliau - NVĮ) valomos iš Upninkų k. surinktos buitinės nuotekos.

Buitinės nuotekos iš gyvenvietės savitaka atiteka į nuotekų siurblinę, o iš jos slėginiais vamzdžiais paduodamos į priėmimo šulinį. Iš šio šulinio savitaka teka į nusėsdintuvus, o iš jų per tris biologinius tvenkinius. Iš biologinių tvenkinių nuotekos teka į filtracinį (nendrių) lauką, o iš jo išvalytos nuotekos išleidžiamos į priimtuvą– Musinio upę.

Nuotekų valyklos vieta nurodyta pateiktose schemose.

Upninkų k. nuotekų valyklos situacijos schemos. Šaltiniai: www.maps.lt  ir www.regia.lt

Vietoje esamų NVĮ turės būti suprojektuoti ir pastatyti nauji šiuolaikiški nuotekų valymo įrenginiai. Esami statiniai, kurie trukdo naujų statybai ir eksploatacijai turės būti nugriaunami/demontuojami.

Orientaciniam darbų mastui įsivertinti pridedamas preliminarus generalinis planas bei planuojamų NVĮ technologinė schema (techninės specifikacijos priedai Nr. 1 ir Nr. 2), tačiau tiekėjams rekomenduojame NVĮ, savo iniciatyva, apžiūrėti gyvai (tvarka nustatyta Pirkimo dokumentuose).

Rekonstruojama valykla nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

Rekonstruojama valykla nepatenka į saugomas teritorijas ar jų apsaugos zonas.

  - Klimatinės sąlygos

Rangovas, projektuojant ir vykdant statybos darbus, turi būti susipažinęs su klimato sąlygomis, vyraujančiomis ar galinčiomis vyrauti projekto rajone.

  - Geologinės sąlygos

Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka, privalo atlikti inžinerinius geologinius tyrimus ir pateikti jų atskaitas pagal STR 1.04.02:2011 nuostatas.

  - Statybos darbų aikštelė ir sutarties ribos

Rangovo atsakomybės ribos vykdant darbus nuotekų valymo įrenginių teritorijoje yra nuotekų valymo įrenginių teritorija. Rangovas, iki Darbų pradžios, turi fiksuoti privažiavimo prie nuotekų valymo įrenginių sklypo kelių dangų stovį, o atlikus Darbus visos esamos dangos turės būti atstatomos į buvusį būvį (išskyrus, jei šioje Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta kitaip).

Rangovas turi užtikrinti saugą ir tvarką statybvietėje nuo statybvietės perdavimo jam iki Darbų užbaigimo. Rangovas turi numatyti ir įrengti saugos, įspėjamuosius ženklus, aptvėrimus ir atitvarus, kiek tai reikalinga.

Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka turi įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį.

Statybų eigoje statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas, statybvietėje susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Darbų apimtis, Rangovo atsakomybės ribos

Rangovas atsako už statinio projekto parengimą ir jo patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, Darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą (išskyrus leidimus, kuriuos gauti turi Užsakovas), eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą. Rangovas taip pat bus visiškai atsakingas už visų rekonstruotos nuotekų valyklos įrenginių paleidimo-derinimo darbus, baigiamuosius bandymus. Rangovas bus atsakingas už tai, kad esant projektinėms sąlygoms būtų pasiekti reikalaujami valytų nuotekų kokybinių rodiklių rezultatai.

Rangovas turės atlikti visus reikalingus darbus, kad nuotekų valymo įrenginiai galėtų veikti automatiniame režime, užtikrindami Pirkimo dokumentuose nurodytus valytų nuotekų kokybinius rodiklius. Duomenys apie nuotekų valymo įrenginių darbą, matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į UAB „Jonavos vandenys“ dispečerinę. Turi būti užtikrintas reikiamas naujų įrenginių aprūpinimas elektros energija.

Darbų apimtis:

- Pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR1:01:2020 atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus;

- Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus;

- Parengti Statinio projektą, jo sprendinius suderinant su Užsakovu (įskaitant visus projekto etapus), įtraukiant, bet neapsiribojant:

  - pagrindinių darbų aprašymus, sprendimų motyvus, argumentus;

  - išsamius technologinio proceso skaičiavimus, įskaitant: oro poreikio skaičiavimus, talpų tūrių skaičiavimus, nusodintuvų ploto/gylio skaičiavimus, biologinio nuotekų valymo, reagentų poreikio (jei reikalinga) bei dumblo tvarkymo skaičiavimus

  - technologinio pastato, talpų aprašymus (pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų, statinių, rezervuarų išmatavimai); talpų ir rezervuarų planus, pjūvius su išmatavimais;

  - statybos darbų vykdymo rūšis bei būdus (kur statoma naujai, kur rekonstruojama/išplečiama ir kaip, ar ir kur liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti elementai, surenkamos konstrukcijos);

  - technologinės nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo grandys ir jų aprašymas, nurodant kiekvienai grandžiai numatomą patiekti įrangą, nurodant pagrindinius darbo parametrus (našumas, kėlimo aukštis, elektros variklio galia ir pan.);

  - nuotekų valyklos įrenginių hidraulinį pjūvį nuotekų tekėjimo kryptimi;

  - įrenginių išdėstymą plane;

  - numatomas atjungimo priemones (uždaromosios sklendės, uždoriai ir pan.), apvedimai ir pan. - atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju ar atliekant įrangos aptarnavimą;

  - numatomus patiekti kontrolės-matavimo prietaisus, nurodant pagrindinius darbo parametrus.

- Pateikti Statinio projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir pataisyti Statinio projektą pagal privalomas ekspertizės pastabas. Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas);

- Pagal parengtą ir suderintą Statinio projektą atlikti Darbus;

- Parengti ir pateikti rekonstruotos valyklos eksploatavimui reikalingą dokumentaciją: schemas bei visų (kiekvieno atskirai) įrenginių instrukcijas lietuvių kalba, visos nuotekų valyklos eksploatavimo ir valdymo instrukciją, apmokyti eksploatuojantį personalą;

- Baigus darbus parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinę matavimų bylą;

- Parengti ir pateikti visus dokumentus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų gautas statybos užbaigimo dokumentas (statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą). Statybos užbaigimo akto (ar deklaracijos apie statybų užbaigimą) tvirtinimo paslaugas užsako ir apmoka Rangovas. Į Darbų atlikimo terminą įeina ir statybos užbaigimo procedūra.

Paminėtina, kad parengta Techninė specifikacija nurodo tik pagrindinius reikalavimus Darbams, aprašo ir nurodo laukiamą rezultatą. Rangovas turi įvertinti tai, kad Techninėje specifikacijoje kai kurie darbai nenurodyti ir nedetalizuoti. Konkretūs darbai ir jų apimtys paaiškės tik rengiant Statinio projektą bei vykdant darbus. Visi šiuose pirkimo dokumentuose neįvardinti darbai, kuriuos patyręs Rangovas gali įsivertinti kaip būtinus atlikti, užtikrinant Darbų užbaigimą ir Rangos sutarties įgyvendinimą, yra priskiriami Rangovo rizikai ir jei tokius darbus būtina atlikti, Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.

  - Laikini statiniai ir sanitarinė įranga, laikinas vandens tiekimas, laikinas elektros energijos tiekimas

Rangovas turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal vietinius teisės aktus. Rangovas turi įrengti Statybvietę teisės aktų nustatyta tvarka.

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi apmokėti Rangovas.

Jei statybos metu bus naudojami esami tinklai, Rangovas turi numatyti laikinus nuotekų šalinimo tinklus ir įrenginius.

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikino vandens tiekimu, reikalingu statybos darbams, administracinėms patalpoms.

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos, reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu.

Rangovas turi aprūpinti patalpomis, būstais ir kitomis būtinomis patalpomis tiek savo darbuotojus, tiek ir Subrangovus, kurie pagal sutartį dirba jo kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo kodekso reikalavimų.

  - Darbų sauga, darbų vykdymas žiemos metu

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

Rangovas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Rangovo darbuotojai ir Subrangovai turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir/ar kitų darbuotojų sveikatai. Darbuotojai, kurie yra naujai samdomi į statybos aikštelę, turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Šaltuoju metų periodu statybos darbai turi būti sustabdyti arba pristabdyti, jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis pagal teisės aktus yra neįmanomas.

  - Pagrindiniai teisės aktai

Atlikdamas Darbus Rangovas vadovaujasi aktualiais teisės aktais (aktualiomis jų redakcijomis, su visais aktualiais jų pakeitimais ir papildymais), įskaitant, bet neapsiribojant:

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

- Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19d. Įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, patvirtinta 2004 m. vasario 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-71;

- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;

- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai”;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;

- STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

- STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“;

- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;

- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

- STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“.

- RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“;

- RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“;

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193;

- Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

- Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo;

- Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas ,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28.

Visi aukščiau išvardinti ir kiti aktualūs ir svarbūs teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

Nurodyti tik pagrindiniai teisės aktai, Rangovas turi vadovautis visais aktualiais teisės aktais, galiojančiomis normomis.

  - Mokymai Užsakovo darbuotojams

Rangovas turi savo sąskaita objekte pravesti mokymus (ne mažiau kaip 6 akademines valandas) Užsakovo darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su objekto veikla, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą.

  - Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Baigęs visus darbus Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius. Juos pasirašo, patvirtindamas, kad darbai buvo atlikti taip, kaip numatyta projekte. Rangovas turi pateikti išpildomųjų brėžinių komplektą laisvai prieinamais skaitmeniniais formatais (failais) Užsakovo nurodytu formatu. Rangovas yra atsakingas už kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą ir suderinimą su atitinkamomis institucijomis. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui priimtinu, skaitmeniniu formatu.

- Pirkimo objekto apimtys ir bendrieji reikalavimai

  - Pirkimo tikslas ir objekto apimtys

Pirkimo tikslas – pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, naujas technologinis modulinis ar lengvų konstrukcijų statinys (pastatas), valyklos sklype privažiavimas iki aptarnavimo aikštelės ir aptarnavimo aikštelė asfalto dangos (perimetru su bortais). Aplink įrenginius įrengiamos nuogrindos ir aptarnavimo takai betono trinkelių/plytelių dangos. Numatytas aptvėrimas su dvivėriais rakinamais vartais. Turi būti užtikrintas reikiamas įrenginių aprūpinimas elektros energija, NVĮ turi būti apšviesti. Esami valyklos statiniai, trukdantys naujų statybai, demontuojami.

Pirkimo objekto apimtis:

- Pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR1:01:2023 atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus;

- Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus;

- Atlikti projektavimo darbus: parengti projektinius pasiūlymus, parengti Statinio projektą, viską suderinti su Užsakovu bei kitais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – Projektavimas);

- Parengtą ir suderintą Statinio projektą pateikti Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir pataisyti jį pagal pateiktas (jei bus pateikta) privalomas ekspertizės pastabas. Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas;

- Pagal parengtą ir suderintą Statinio projektą atlikti statybos darbus;

- Parengti ir pateikti NVĮ eksploatavimui reikalingą dokumentaciją: įskaitant, bet neapsiribojant, schemas bei instrukcijas lietuvių kalba, apmokyti eksploatuojantį personalą;

- Baigus Darbus parengti išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinę matavimų bylą, parengti ir pateikti visus dokumentus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų gautas statybos užbaigimo dokumentas (statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, priklausomai nuo statinio kategorijos). Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimo, tvirtinimo paslaugas užsako ir su tuo susijusias išlaidas apmoka Rangovas.

Visi objekto darbai turi būti atlikti iki Sutartyje nurodyto termino (Galutinio termino) pabaigos. Rangovas yra atsakingas už tinkamą Darbų planavimą, organizavimą ir atlikimą. Pasirašius sutartį Tiekėjas turės pateikti Darbų vykdymo grafiką (darbų vykdymo tvarkaraštį), kuriame nurodomi darbų vykdymo etapai (eiliškumas) savaičių tikslumu. Grafike turi būti numatyti ir įtraukti visi numatomi darbai.

  - Pagrindiniai reikalavimai rezultatui

NVĮ turės dirbti stabiliai ir patikimai bei efektyviai (efektyviai naudojant elektros, reagentų dozavimo ir kitas sąnaudas), esant šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems sezoniniams ir/ar paros nuotekų debito ir taršos svyravimams.

Statiniai turi būti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.

Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, patogus ir paprastas naudoti ir prižiūrėti.

Rangovas, projektuodamas NVĮ, turi numatyti statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ reikalaujamas priemones, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl gedimų ir techninės priežiūros (nuotekų valymo įrenginiuose pvz. apvedimo linijas ir pan.).

Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi būti užtikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir saugos normų bei įgyvendinant tokias priemones:

- patogus priėjimas prie visų prietaisų ir įrangos, nuotekų ir dumblo mėginių paėmimo vietų, ten kur svarbu pagal siūlomą technologinę schemą;

- įrangos kėlimo įtaisų įrengimas;

- visų darbo vietų apšvietimas;

- darbo zonų ventiliacija, kvapų panaikinimui;

- mechaninės įrangos apsauga;

- tinkama elektros įrangos izoliacija;

- triukšmo slopinimas ir izoliacija;

- apsauga nuo žaibo;

- apsauga nuo gaisro;

- laiptai, turėklai, gaubtai ir pan.

  - Nuotekų valymui keliami reikalavimai

Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti NVĮ, kuriuose nuotekos būtų išvalomos, atsižvelgiant į visus šiuose pirkimo dokumentuose išvardintus bei galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Projektuodamas ir atlikdamas statybos darbus Rangovas turi įvertinti esamas projektines apkrovas, teršalų koncentracijas.

1 lentelė. Projektinės apkrovos ir teršalų koncentracijos Upninkų NVĮ

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 496 |
| 2 | Nuotekų vidutinis paros debitas | m3/d | 200 |
| 3 | Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) | m3/h | 26,7 |
| 4 | Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu) | m3/h | 55* |
| 5 | Atitekančių nuotekų koncentracija |  |  |
| 5.1 | BDS5 | mgO2/l | 149 |
| 5.2 | SM | mg/l | 122 |
| 5.3 | Bendrasis-N | mg/l | 67 |
| 5.4 | Bendrasis-P | mg/l | 5,3 |
| 5.5. | ChDS | mg/l | 372 |
| 6. | Teršalų kiekiai |  |  |
| 6.1 | BDS5 | kg/d | 29,8 |
| 6.2 | SM | kg/d | 24,4 |
| 6.3 | Bendrasis-N | kg/d | 13,4 |
| 6.4 | Bendrasis-P | kg/d | 1,06 |
| 6.5 | ChDS | kg/d | 74,4 |
| 7. | Nuotekų temperatūra |  |  |
| 7.1 | Vidutinė temperatūra žiemos metu | 0C | +10 |
| 7.2 | Vidutinė temperatūra vasaros metu | 0C | +20 |

* - pagal siurblinės siurblių našumą

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir užtikrinti, kad rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių išvalytų nuotekų užterštumas neviršytų nurodytų didžiausių leistinų koncentracijų:

2 lentelė. Didžiausios leistinos koncentracijos (DLK) valytoms nuotekoms:

| Parametras | Vidutinė metinė didžiausia leistina koncentracija (DLK) |
| --- | --- |
| BDS7, mgO2/l | 23* |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | 30 |
| Nb, mg/l | 20 |
| Pb, mg/l | 2 |

*Šiuo metu taikomi išvalymo rodikliai. Rengiant Statinio projektą vidutines metines didžiausias leistinas koncentracijas nustatyti vadovaujantis nuotekų tvarkymo reglamentu įvertintus planuojamų išleisti nuotekų poveikį priimtuvui ir nustačius priimtiną apkrovą.

Parengus statinio projektą bei suderinus jį su Užsakovo parinkta ekspertizės įmone - Rangovas prieš pradėdamas darbus privalės pateikti pasirašytą „Technologinio proceso garantiją“ (forma pridedama Sutarties projekto 7 priede), „Vartojamų reagentų kiekio garantiją“ (forma pridedama Sutarties projekto 8 priede) ir „Vartojamos energijos kiekio garantiją“ (forma pridedama Sutarties projekto 9 priede).

- Reikalavimai darbams

  - Reikalavimai projektavimui

Pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas (biologinio nuotekų valymo grandis su antriniais nusodintuvais) turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų vienodų lygiagrečių technologinių linijų.

Statiniai turi būti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.

Siekiant užtikrinti tinkamą nuotekų biologinį valymą, būtina, kad technologinės bioreaktorių zonos būtų tinkamų tūrių, antriniai nusodintuvai pakankamo paviršiaus ploto.

Rangovas turi gauti visas prisijungimo sąlygas, leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus projektavimui, statybos darbų pradėjimui, vykdymui ir užbaigimui. Užsakovas kreipsis į institucijas, kad gauti leidimus, kuriuos privalo gauti Užsakovas.

Rangovas projektavimą atlieka vadovaudamasis šia Technine specifikacija, Pirkimo dokumentais, savo pateiktu pasiūlymu, teisės aktais. Rangovas yra atsakingas už projektinių pasiūlymų parengimą, viešinimo procedūras (jei tokios reikalingos), Statinio projekto parengimą. Statybos rūšis nustatoma ir parenkama projektavimo metu.

Rangovas, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1:01:2023, turi atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus; pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus; parengti Statinio projektą (įskaitant visus projekto rengimo etapus), parengtą Statinio projektą suderinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Rangovas turės atlikti Statinio projekto pagal ekspertizės privalomąsias pastabas (jei tokių būtų) pataisymą (Ekspertizės paslaugas užsako ir apmoka Užsakovas).

Esant poreikiui, Rangovas tinkamam statybos darbų vykdymui turės gauti reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai, įskaitant, bet neapsiribojant, apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymui, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai. Užsakovas suteiks pagalbą, tokių leidimų gavimui, jei to reiktų.

Įrengimai turi būti projektuojami taip, kad skirtingos jų dalys būtų universalios ir patikimos. Visa proceso automatiką valdanti įranga (įkaitant, bet neapsiribojant, pagrindinė įranga, maitinimo, tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo pultai ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos) turi būti suprojektuota reikiamo našumo.

  - Normos ir standartai

Projektavimas ir statyba turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius statybos įstatymus, normas ir standartus. Jeigu tokių standartų nėra, Rangovas turi laikytis Europos sąjungos ar atitinkamus Valstybinius standartus, tokius kaip BSI, DIN, DWA ir kiti. Būtina vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais ir kitais teisiniais aktais, paminėtais pirkimo dokumentuose.

  - Matavimo vienetai

Metrinės sistemos matmenų, našumo ir kitų parametrų matavimo vienetai turi būti:

| Pavadinimas | Vienetai |
| --- | --- |
| Ilgis | m |
| Plotas | m² |
| Tūris | m³ |
| Debitas | l/s, m³/h, m³/d |
| Greitis, paviršiaus apkrova | m/s, m³/ m²∙h |
| Temperatūra | °C |
| Slėgis | bar, m v. st. |
| Svoris | kg |
| Energija | kWh |
| Galia | kW |

  - Darbų apimtys

Rangovas Darbus atlieka pagal išduotą statybos leidimą, parengtą ir suderintą Statinio projektą. Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis Lietuvos Statybos Techninių reglamentų, Lietuvos Techninių Standartų, Statybos Taisyklių ir Techninių Sąlygų nuostatų. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai techniniai reglamentai, standartai, statybos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti atitinkami ES standartai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos standartais.

Į darbų apimtis turi būti įtraukta visa įranga ir darbai, reikalingi įvykdyti šios Techninės specifikacijos, Pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus (įtraukiant, bet neapsiribojant) ir pasiekti objektui keliamus rezultatus.

Biologiniam nuotekų valymo procesui reaktorių su bioįkrova, plėvelinių ir sekos bioreaktorių, augalų ir laistomųjų biofiltrų naudoti negalima.

Rangovas turi užtikrinti ir darbus organizuoti taip, kad nevalytos nuotekos iš NVĮ nepatektų į aplinką. Rangovas turi numatyti reikalingas priemones ir/ar būdus taršai išvengti ir/ar sumažinti, ir suderinęs tai su Užsakovu, juos taikyti.

Atliekant technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, bus leidžiama išleidžiamose nuotekose padidinti taršą, išimant reikalingą (padidintos taršos) leidimą. Už tokio leidimo gavimą atsakingas Užsakovas.

Šioje Techninėje specifikacijoje išdėstyti reikalavimai, turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.

Rangovas užtikrina, kad jo pasirinkta technologinio proceso konfigūracija (technologija) ir įrenginių išdėstymas kiek įmanoma sumažintų įrenginių veikimo ir eksploatacijos kaštus, tačiau užtikrintų gerą ir stabilų įrenginių veikimą, ir esant projektiniams debito ir užterštumo rodikliams, nuotekų išvalymą iki šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų ir teisės aktais privalomų parametrų.

Rangovas turi užtikinti, kad nuotekų valyklos našumas būtų ne mažesnis kaip 100 procentų skaičiuotino didžiausio debito ir apkrovos.

Įrenginiai turi turėti patikimas valdymo sistemas, užtikrinančias jų saugų valdymą. Valdymo sistemų projektai turi numatyti automatizuotą nuotekų valymo įrenginių veikimą.

Talpos ir rezervuarai, biologinio nuotekų valymo reaktoriai privalo būti dengti. Įrenginių eksploatavimui, saugumui ir patogiam darbui užtikrinti turi būti įrengiami saugūs priėjimai, įrangos pakėlimo prietaisai ir kita.

  - Nuotekų valymo procesams ir atskiroms grandims keliami reikalavimai

Nuotekų išvalymo procesams turi būti naudojami gerai žinomi ir praktikoje pasitvirtinę nuotekų valymo principai:

- Parengtinis nuotekų valymas (nešmenų, smėlio šalinimas iš nuotekų);

- Biologinis nuotekų valymas veikliuoju dumblu.

    - Parengtinis nuotekų valymas

Į nuotekų valyklą nuotekos atiteka slėgine linija. Nuotekos patenka į gesinimo/srauto paskirstymo kamerą. Kameroje nuotekų tekėjimo į valymo procesą linijoje turi būti sumontuota sklendė, kuri sureguliuojama taip, kad nepatektų didesnis nei numatyta nuotekų debitas. Kameroje turi būti galimybė paimti mėginius prieš valymą.

Nuotekų valykloje turi būti įrengti nuotekų parengtinio valymo kompleksiniai įrenginiai, kurie turi būti projektuojami naujai projektuojamame technologiniame statinyje (pastate). Nuotekų parengtinio valymo kompleksiniuose įrenginiuose iš nuotekų turi būti šalinami nešmenys ir smėlis. Kompleksinio įrenginio korpusas turi būti pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4436

(AISI 316) arba lygiavertį standartą. Kompleksinis įrenginys turi būti apsaugotos nuo perkrovimo tuo atveju, kai pašalinis daiktas užstringa tarp judančių dalių.

Parengtinio valymo komplekso sudėtyje esančių mechaninių automatiškai dirbančių grotų (sieto) protarpiai (skylutės) turi būti ne didesni kaip 6 mm. Sutrikus elektros tiekimui ar sugedus kompleksiniam įrenginiui nuotekos nukreipiamos į kanalą, kur sumontuotos rankinės grotos (atstumas tarp strypų – 20 mm), pagamintos iš nerūdijančios plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4436 (AISI 316) arba lygiavertį standartą. Kompleksinio įrenginio hidraulinis pajėgumas turi būti ne mažesnis, kaip maksimalus projektinis valomų nuotekų valandos debitas lietingu metu. Papildomai turi būti numatyta grotų ir smėliagaudžių apvedimo linija su uždoriu. Nuotekų srautas po parengtinio valymo tolygiai paskirstomas į biologinio valymo talpas. Sulaikyti nešmenys sraigtiniu ar hidrauliniu presu nusausinami ir transportuojami į jiems skirtus konteinerius.

Toliau kompleksinio parengtinio valymo įrenginyje nuotekos perbėga į aeruojamą smėliagaudę su smėlio separatoriumi. Smėliagaudėje nusėdęs smėlis ir dalis organinių priemaišų periodiškai sraigto pagalba keliamos į viršų. Taip pakeltas smėlis nusausinamas. Šis procesas vyksta automatiškai. Smėlio separatorius nusausintą smėlį pašalina į konteinerį.

Riebalai nuo smėliagaudės paviršiaus nugriebiami ir periodiškai, sliekinio siurblio pagalba,

šalinami į šalia pastato esantį riebalų sukaupimo šulinį. Atskirtas vanduo (nuotekos) iš riebalų sukaupimo šulinio savitaka nuvedamas į vietinių nuotekų siurblinę.

Vandens tiekimas. Parengtinio valymo įrenginio plovimui NVĮ sklype turi būti įrengtas techninio vandens gręžinys.

Nešmenų laikymui turi būti pateikti keturi konteineriai su ratukais. Kiekvieno konteinerio talpa turi būti ne mažesnė kaip 0,66 m3. Konteineriai turi būti lengvai ištuštinami/pakraunami į sunkvežimi. Nešmenų konteineriai turi būti gaminami iš korozijai atsparios medžiagos, tinkami darbui agresyviose sąlygose ir transportavimui. Patalpinimo vieta – nuotekų parengtinio valymo patalpa.

Nuotekos po parengtinio valymo turi būti nukreiptos į nuotekų srauto paskirstymo kamerą.

    - Nuotekų paskirstymo kamera

Į nuotekų srauto paskirstymo kamerą turi atitekėti mechaniškai apvalytos nuotekos ir dumblo vanduo iš dumblo tankinimo/stabilizavimo talpos. Bendras nuotekų srautas turi būti paskirstomas į ne mažiau, kaip 2 vnt. biologinius reaktorius. Nuotekos tolygiai paskirstomos į dvi biologinio nuotekų valymo linijas persipylimo reguliuojamais slenksčiais. Kiekvieną iš nuotekų valymo linijų turi būti galima uždaryti uždorio (arba sklendės) pagalba remonto atveju.

    - Mėginių ėmimas

Valomų ir valytų nuotekų užterštumui matuoti turi būti įrengtos dvi vietos nuotekų mėginiams pasemti: viena – prieš valymo įrenginius, kita – po biologinio valymo įrenginių. Siūloma numatyti, kad nevalytų nuotekų mėginius imti iš nuotekų srauto paskirstymo kameros, o valytų nuotekų mėginius prieš valytų nuotekų debito apskaitos mazgą. Visi nuotekų mėginiai imami pagal standartų LST EN ISO 5667-1:2007, LST EN ISO 5667-3:2013, LST EN ISO 5667-10:2011 (arba lygiaverčių) reikalavimus.

    - Biologinis valymas

Turi būti numatoma ir siūloma klasikinė nuotekų biologinio valymo technologija, įrengiant aerotankus (požeminio tipo bioreaktoriai) su antriniais nusodintuvais.

Rangovo siūloma biologinio valymo konfigūracija turi užtikrinti BDS (biocheminis deguonies suvartojimas), ChDS (cheminis deguonies suvartojimas), skendinčių medžiagų, fosforo ir azoto junginių pašalinimą iš nuotekų minimaliomis sąnaudomis.

Nors kai kuriuos teršalus galima pašalinti pirminėje valymo stadijoje (parengtinio nuotekų valymo grandis), tai nevertinama rengiant pasiūlymą ir pilnas įtekančių nuotekų srautas bei teršalų apkrova turi būti taikomi biologinio valymo įrenginiams. Minimalus dumblo amžius turi būti parinktas pagal DWA-A131 (arba lygiaverčiame) standarte aprašytą metodiką.

Standartas DWA‑A131 - tai viena moderniausių, tiksliausių projektavimo metodikų, skirtų projektuoti vienpakopes aktyviojo dumblo nuotekų valyklas, apimanti biologinius procesus (leidžia itin tiksliai projektuoti aeracijos, nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesus, reikiamus zonų tūrius), hidrauliką, dumblo valdymą, eksploatacijos planavimą ir yra itin plačiai naudojamas visoje Europoje.

    - Fosforo ir azoto šalinimas

Mechaniškai apvalytos nuotekos pirmiausia patenka į anaerobinę – anoksinę (denitrifikacijos) zoną, kurioje vykdomas azoto ir fosforo šalinimas.

Anaerobinė zona. Aerotankų anaerobinėse zonose vyksta biologinis fosforo pašalinimas. Anaerobinėse zonose biologiškai fosforas pašalinamas 70 – 80%. Anaerobinėse zonose turi būti sumontuota po vieną panardinamą maišyklę.

Denitrifikacijos zona. Denitrifikacijos zonoje vyksta nitrato azoto suskaidymas į molekulinį azotą. Šiam procesui vykti reikia biologiškai suyrančios organinės medžiagos. Tam tikslui iš antrinio nusodintuvo paduodamas perteklinis recirkuliacinis aktyvusis dumblas. Denitrifikacinėse zonose turi būti sumontuota po du (darbinis ir atsarginis) apytakinio dumblo siurblius, kurie dumblo mišinį tieks į anaerobines zonas. Apytakinio nitrifikuoto dumblo tiekimo linijoje dumblo debitui reguliuoti ir apskaitai numatomi elektromagnetiniai debitomačiai. Nuotekos iš denitrifikacijos zonos patenka į aeracijos (nitrifikacijos) zoną.

Nitrifikacijos zona

Aeracijos (nitrifikacijos) zonoje vyksta nitrifikacijos procesai. Nuotekų maišymas vyksta orapūtėmis suspausto oro pagalba. Aeracija vyksta per difuzorius sumontuotus aerotanko dugne. Difuzoriai aprūpina aktyvųjį dumblą ištirpusiu vandenyje deguonimi ir kartu padeda išlaikyti dumblą pakibusioje būsenoje. Aktyvus dumblas iš nitrifikacijos zonų recirkuliaciniais dumblo siurbliais tiekiamas į denitrifikacijos zonas. Turi būti sumontuoti trys (du darbiniai ir atsarginis) recirkuliacinio dumblo sauso pastatymo siurbliai, kurie montuojami technologiniame pastate. Recirkuliacinio dumblo debitui reguliuoti ir apskaitai numatomi elektromagnetiniai debitomačiai.

Dumblo mišinys po anoksinės zonos patenka į aeracinę (nitrifikacijos) zoną, kurioje suoksiduojami organiniai teršalai ir amonio azotas suoksiduojamas iki nitratų. Šioje zonoje tirpinamas deguonis, būtinas organinių teršalų ir amonio azoto suoksidavimui, tiekiant suslėgtą orą orapūtėmis į smulkiaburbulinius pneumatinius dugninius aeratorius. Keičiant aeravimo ir neaeravimo trukmes, vyksta amonio azoto suoksidavimas iki nitritų ir nitratų, denitrifikacija į dujinį azotą. Dumblo mišinys iš aeracinės zonos teka į antrinio nusodintuvo apatinę dalį, kurioje dumblo mišinys filtruojamas per skendinčio dumblo sluoksnį, dėl ko iki minimumo sumažėja skendinčių medžiagų koncentracija valytose nuotekose. Galiausiai išvalytos nuotekos iš įrenginio išteka pro srovės reguliatorių, kuris užtikrina tolygų srautą, bei apsaugo nuo veikliojo dumblo išnešimo iš biologinio reaktoriaus maksimalių debitų metu.

Dumblo koncentracija bus palaikoma tam tikrame lygyje (projektinė 4 g/l), priklausomai nuo

nuotekų temperatūros ir organinės apkrovos rezervuaruose, kad būtų pasiektas reikiamas aerobinis ir bendras dumblo amžius, užtikrinant efektyvų BDS šalinimo, nitrifikacijos ir denitrifikacijos vyksmą.

    - Chemikalų dozavimas

Fosfatų nusodinimui ir papildomam šalinimui

Didžioji fosforo taršos dalis turi būti šalinama biologiniu būdu, tačiau rangovas turės pasiekti fosforo junginių išvalymą nuotekose iki keliamų reikalavimų.

Reagento tirpalo dozavimui (pagal Rangovo atliktus technologinius skaičiavimus) reikia numatyti reikiamo našumo dozatorių (-ius) su darbiniu ir vienu rezerviniu dozavimo siurbliais. Chemikalų dozavimo grandis turi būti apsaugota nuo šalčio poveikio ir suprojektuota taip, kad chemikalų išsiliejimo atveju išsilieję chemikalai būtų saugiai surenkami, apsaugant aplink esančią aplinką (gretimas konstrukcijas, įrenginius, žemės paviršių). Reagentai turi būti tiekiami į nuotekų paskirstymo kamerą, tam įrengtu darbiniu siurbliu dozatoriumi (sumontuojant antrą rezervinį), kurio parodymai perduodami į valdymo bloką. Turi būti numatyta talpos laikyti darbinį tirpalą ne mažiau kaip 30 parų.

Fosforo papildomas šalinimas cheminiu būdu turi būti pagrįstas technologiniais skaičiavimais. Reagento dozavimas turi būti vykdomas automatiškai. Reagentas (pvz. aliuminio arba geležies druskos) būtų dozuojamas į nuotekų srauto paskirstymo kamerą. Fosforo papildomam cheminiam nusodinimui turi būti tiekiami ir naudojami tik paruošti koagulianto vandeniniai tirpalai.

Reagentų dozavimo įranga (mazgas) montuojama naujame moduliniame statinyje (pastate).

Nitratų nusodinimui

Denitrifikacijos procesui užtikrinti turi būti numatomas išorinio anglies šaltinio dozavimas. Numatomas dozavimo mazgas su dviem dozavimo siurbliais (po vieną kiekvienai linijai) ir vienas rezervinis. Dozavimas bus vykdomas automatiškai priklausomai nuo pratekančių per valymo įrenginius nuotekų debito. Anglies šaltinis bus dozuojamas į aerotankų denitrifikacijos zonas, taip pat Tiekėjas gali rinktis dozuoti anglies šaltinį į paskirstymo kamerą prieš biologinį valymą. Anglies šaltinio laikymui numatoma ne mažesnė kaip 30 parų vidutinio poreikio talpa, kurioje mišinio homogenizavimui numatoma maišyklė.

Dozatoriai

Dozatoriai turi būti aprūpinti apsauga nuo viršslėgio ir „žemo“ lygio reagentų talpose davikliais.

    - Aeracija

Turi būti numatytas toks aeracijos sistemos tipas, kuris efektyviausiai atitinka procesą, suplanuotą eksploatavimo trukmę ir patikimumo reikalavimus. Aeracijos sistema turi būti pagrįsta orapūčių ir aeratorių/difuzorių sumontavimu. Aeracijos sistema turi būti sudaryta iš atskirų sekcijų. Kiekviena sekcija turi turėti išvalymo liniją, skirtą drėgmei iš sistemos pašalinti. Maksimalus oro kiekis, tiekiamas į aeracinę sistemą, neturi viršyti 70 % maksimalaus aeratorių pajėgumo, rekomenduojamo gamintojo. Kiekvienoje sekcijoje ant oro paskirstymo vamzdynų turi būti numatytos oro srauto uždarymo ir padavimo reguliavimo sklendės.

Aeracijos įranga turi būti įrengta taip, kad neveikiant vienai linijai, į kitą (-as) liniją (-as) deguonies būtų tiekiama pakankamai. Aeracinės sistemos parinkimas turi būti pagrįstas skaičiavimais.

Skaičiuodamas standartinius deguonies poreikius konkurso dalyvis turi remtis prielaida, kad difuzinei aeracijai deguonies tirpimo alfa faktorius yra 0,6-0,7.

Valykloje turi būti numatytas automatizuotas suslėgto oro įterpimas į veikliojo dumblo reaktorių. Reaktorių aeravimo zonose turi būti įrengiami ištirpusio deguonies stacionarus matuoklis. Matuoklis turi būti įtaisytas taip, kad aeravimo zonose galima būtų tinkamai išmatuoti O2 koncentraciją.

Oro tiekimo vamzdžiai turi būti įrengiami iš tokių medžiagų: pastate (moduliniame statinyje) iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiaverčio, o technologiniuose rezervuaruose po vandeniu iš nerūdijančio plieno AISI316 ar lygiaverčio.

    - Orapūtės

Moduliniame statinyje (pastate) turi būti įrengtos mažiausiai trys krumpliaratinės orapūtės: dvi (2) darbinės ir dar viena (1) analogiška atsarginė orapūtė. Triukšmo lygis orapūčių patalpoje neturi viršyti HN33:2007 keliamų reikalavimų.

Visos orapūtės turi būti įrengiamos su akustiniais gaubtais arba alternatyviomis triukšmo slopinimo priemonėmis (pvz., triukšmo slopintuvais ir pan.), jei jos atlieka tokią pačią akustinę funkciją ir nekelia eksploatacinių rizikų dėl ventiliacijos. Orapūtės turi būti įrengtos su įsiurbimo filtru, slėgio sumažinimo vožtuvu ir manometrais abiejose įsiurbimo ir slėgio pusėse (galima siūlyti orapūtes ir be įsiurbimo pusės manometro, jeigu tai nėra būtina techniniu požiūriu ir neįtakoja įrenginio funkcionalumo). Prijungimas prie vamzdyno turi būti padarytas per lanksčią movą.

Kiekviena orapūtė turi būti su atbuliniu ir apsauginiu vožtuvu bei turi būti sujungta su slėgio vamzdynu. Vamzdžiai orapūtinės viduje turi būti iš nerūdijančio rūgštims atsparaus plieno, kurio markė ne mažesnė kaip EN 1.4301 arba lygiaverčio. Oro tiekimo vamzdžiai lauke, atviroje vietoje, turi būti įrengiami iš nerūdijančio plieno, kurio markė ne mažesnė kaip EN 1.4301 arba lygiaverčio.

Varančiojo variklio parametrai parenkami taip, kad jis pajėgtų varyti orapūtę esant slėgiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai + 1 metras. Orapūčių našumas turi būti reguliuojamas dažnio keitikliais, pagal ištirpusio deguonies koncentraciją aeracinėse talpose. Aeracijos sistema turi perduoti deguonį iš suspausto oro į dumblo/nuotekų mišinį technologinėje talpoje kiek įmanoma efektyviau.

Oras į dumblo tankinimo/stabilizavimo talpą perteklinio dumblo stabilizavimui tiekiamas iš atskiros orapūtės.

Orapūtė dirba pagal laiko reguliatorių, kurio duomenys perduodami į PLV automatiniam aeracijos

kontroliavimui.

Oras į smėliagaudę tiekiamas iš atskiros orapūtės prie kompleksinio įrenginio.

Orapūtės turi būti sumontuotos pagal gamyklos (gamintojo) keliamus reikalavimus įskaitant, bet neapsiribojant, orapūčių tvirtinimui, sujungimo su vamzdynu būdui, kontrolės matavimo ir reguliavimo įrangai, įsiurbiamo oro valymo įrangai ir kt.

Orapūčių darbas turi būti automatizuotas (valdomas pagal darbo laiko ir pauzių trukmes bei

oksimetro parodymus).

    - Antriniai nusodintuvai

Kiekvienai linijai turi būti įrengiami antriniai nusodintuvai, veikliojo dumblo atskyrimui iš valytų nuotekų. Nuotekų valyklose turi būti įrengiami vertikalieji nusodintuvai. Dumblas sėda ir kaupiasi kūginėje antrinio nusodintuvo dalyje. Nuo antrinio nusodintuvo paviršiaus išvalytos nuotekos per surinkimo latakus išteka iš įrenginio.

Technologiniuose skaičiavimuose dumblo tankinimo trukmę priimti ne trumpesnę nei 2,0 h, esant didžiausiam projektiniam valomų nuotekų debitui;

Antrinių nusodintuvų paviršiaus hidraulinė apkrova turi būti skaičiuojama didžiausiam valomų nuotekų valandos debitui (lietaus metu);

Atsiradusios išplūdos sukaupiamos nusodintuvo paviršiuje atskyrimo ekrano (išilginiai dantyti latakai) pagalba bei automatiškai (el. sklendės pagalba) pašalinamos į dumblo tankinimo/stabilizavimo talpą.

Aktyvusis dumblas iš nusodintuvo konusinės dalies perteklinio dumblo siurbliais tiekiamas į

dumblo tankinimo/stabilizavimo talpą ir denitrifikacinę zonas. Numatomi du perteklinio dumblo sauso pastatymo siurbliai, kurie montuojami technologiniame pastate. Perteklinio dumblo debitui reguliuoti ir apskaitai numatomas elektromagnetinis debitomatis.

Antriniai nusodintuvai turi būti projektuojami vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais, reglamentuojančiais nuotekų valyklų pagrindines nuostatas.

Konkurso dalyvių siūlomi sprendiniai turi būti pagrįsti įprastiniu biologiniu nuotekų valymo procesu. Biologinis valymas turi būti suprojektuotas ir pagrįstas skaičiavimais pagal DWA-A 131 (arba lygiaverčio) standarto naujausios 2016 m. redakcijos metodiką arba lygiavertę.

    - Grąžinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema

Šis skirsnis liečia tik tas technologines schemas, kuriose numatomas veikliojo dumblo atskyrimas nuo valytų nuotekų atskirose talpose (antriniuose nusodintuvuose).

Grąžinamas veiklusis dumblas turi būti tiekiamas į biologinio valymo grandį tokiu režimu, kuris užtikrintų stabilų biologinį procesą. Recirkuliuojamo dumblo kiekis turi būti valdomas automatiškai, atsižvelgiant į atitekančių nuotekų kiekį ir dumblo koncentraciją aeracijos talpose. Kai įtekančių nuotekų srautas yra mažas ar jo visai nėra, turi būti palaikomas tik minimalus recirkuliacijos debitas ar kitas rangovo numatytas režimas, užtikrinantis dumblo aktyvumą ir sistemos stabilumą. Gamykliniu būdu surinktuose bioreaktoriuose grąžinamas dumblas gali būti persiurbiamas erliftais.

    - Veikliojo perteklinio dumblo tiekimo sistema

Perteklinis dumblas gali būti šalinamas ir grąžinamo dumblo siurbliais, tinkamai įrengiant uždaromąją armatūrą ir vamzdynus.

Gamykliniu būdu surinktuose bioreaktoriuose perteklinio dumblo šalinimui gali būti naudojami erliftai. Turi būti įrengta perteklinio dumblo stabilizavimo ir tankinimo talpa, iš kurios stabilizuotas dumblas būtų išvežamas tolimesniam apdorojimui. Dumblo tankinimo metu nuskaidrėjęs vanduo siurblio-dekanterio pagalba turi būti grąžinamas į biologinio proceso pradžią arba į srauto paskirstymo kamerą. Dumblas gravitaciniu būdu turi būti sutankinamas iki ne mažiau kaip 1,5–2,0 % sausosios medžiagos, o stabilizavimo trukmė talpoje turi užtikrinti ne dažnesnį kaip du kartus per mėnesį dumblo išvežimą. Dumblo talpoje sumontuojamas atvamzdis su greito prijungimo antgaliu, kuriuo dumblas iš talpos dugno išsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir išvežamas tolimesniam tvarkymui. Išvežamo sutankinto dumblo drėgnumas turi neviršyti 98 procentų.

Perteklinio dumblo tankinimo/stabilizavimo talpoje montuojami dugniniai lėkštiniai arba vamzdiniai EPDM aeratoriai (difuzoriai), dumblo lygio talpoje matuoklis.

    - Nuotekų apskaita. Debito matavimas

Rangovas turi įrengti išvalytų nuotekų debito apskaitą (įrengiamas elektromagnetinis debitomatis). Debito matavimo duomenys (momentinis ir suminis debitai) turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą Užsakovo dispečerinėje. Esant maksimaliam projektiniam srautui debito matavimo tikslumo paklaida turi neviršyti ± 2%.

Valytų nuotekų apskaitos debitomatis privalo turėti galiojančią metrologinę patikrą. Debitomačio periodinei metrologinei patikrai atlikti Rangovas privalės pateikti debitomačio ilgio flanšinį vamzdžio intarpą.

    - Įrenginių automatizacija, valdymas ir nuotolinis stebėjimas

NVĮ turi būti numatytas pilnai automatizuotas nuotekų valymo procesas. Nuotekų valyklos teritorijoje numatyti duomenų stebėjimo ir rankinio valdymo blokus. Centrinėje dispečerinėje turi būti numatytas nuotolinis stebėjimas ir nuotolinis sistemos valdymas.

Duomenys apie nuotekų valymo įrenginių darbą, matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į Užsakovo dispečerinę, kompiuterine įranga SCADA integravimui dispečerinėje pasirūpins Užsakovas.

    - Technologinis pastatas

Orapūčių, parengtinio nuotekų valymo įrenginiams ir reagento dozavimo įrangos, el. valdymo skydo sumontavimui numatomas ir turi būti statomas naujas technologinis modulinis ar kitų lengvų konstrukcijų, statinys (pastatas).

Projektuojamo statinio forma, durys, o taip pat sienų, stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje. Nuo stogo lietaus nuotekos išorine lietaus surinkimo sistema (latakais, lietvamzdžiais) nuvedamos ant laidžių paviršių ir infiltruojasi į gruntą. Lauko durys – apšiltintos, metalinės arba aliumininės (padengtos agresyviai aplinkai atsparia danga) su patikimais užraktais, atitinkančiais fizinės saugos reikalavimus (su spynomis pagal LST EN 1627 Įeinamųjų durų sąrankos, langai, apdarinės sienos, grotos ir langinės. Atsparumas įsilaužimui. Reikalavimai ir klasifikavimas reikalavimus dėl atsparumo įsilaužimui. Pastatų lauko durys, pro kurias galima patekti prie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių, turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 12209 Statybiniai apkaustai. mechaninės spynos ir užraktų plokštelės. reikalavimai ir bandymo metodai 3 (trečią, RC3) saugumo klasę.). Visos pastato lauko durys turi turėti šalčiui atsparius pritraukėjus ir atlaikyti ne mažiau kaip 10000 varstymų, langai neprojektuojami. Statinio grindys gelžbetoninės ar lygiaverčio konstrukcinio sprendinio.

Projektuojamas technologinis pastatas turi būti įžemintas ne tik dėl žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Statinyje turi būti apsauga nuo žaibų iškrovos.

Vartotojo inžinerinių sistemą apsaugai nuo galimų viršįtampių, kylančių dėl žaibo išlydžio, planuojamos viršįtampių apsaugos.

Statinyje įrengiama apsauginė signalizacija. Signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų ar vartų atidarymą ir įsilaužimą, antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

Statinio viduje siūloma numatyti šildymo sistemą oras-oras, kuri užtikrintų, kad temperatūra šalčiausiu metų laikotarpiu nenukristų žemiau +5°C. Šildymo prietaisų gabaritai ir pastatymo vietos numatomos statinio projekte.

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose turi būti numatyta mechaninė ir natūralaus vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema.

Statinio viduje numatomas buitinis apšvietimas. Apšvietimo elektros įranga turi būti parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvita, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

    - Reikalavimai talpų, įrangos aptarnavimui

Prie visų naujų statinių, talpų, rezervuarų nuotekų valyklos teritorijoje turi būti įrengti betono trinkelių/plytelių priėjimo – aptarnavimo takai. Numatoma ir įrengiama asfalto dangos aikštelė aptarnaujančių transporto priemonių apsisukimui.

Į požeminius šulinius turi būti padaryti įlipimai su sandariais dangčiais ir saugaus darbo reikalavimus atitinkančiomis lipynėmis.

Atstumai nuo technologinės įrangos iki pertvarų ar išorinių sienų turi atitikti saugaus darbo ir  eksploatavimo reikalavimus (pakankamos erdvės, reikalingos atskirų mechaninių mazgų išmontavimui ir  sumontavimui ir pan.).

Technologinių talpų ištuštinimui (įskaitant dumblo talpą-tankintuvą) turi būti numatyti inžinieriniai sprendiniai.

- Techniniai reikalavimai statybos darbams

  - Prijungimai prie nuotekų šalinimo ir elektros tinklų

Rangovas atsakingas už visų išorinių (nuotekų šalinimo, elektros) sistemų pajungimą ir tinkamo veikimo užtikrinimą.

Užsakovas yra atsakingas už tinkamo elektros tiekimo užtikrinimą būsimiems nuotekų valymo įrenginiams, įskaitant:

- Elektros galios poreikio ir reikiamos galios užsakymą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO);

- Visų su elektros galios padidinimu susijusių projektavimo, derinimo, įrengimo darbų ir su tuo susijusių išlaidų padengimą;

- Elektros įvado prijungimą iki Rangovo nurodytos prijungimo vietos ir užtikrinimą, kad elektros tiekimas atitiktų techninių sąlygų reikalavimus.

- Numatyti generatoriaus prijungimą prie įvadinės paskirstymo spintos galimybę.

Visos paviršinės nuotekų valymo įrenginių teritorijoje susidarančios nuotekos rekonstrukcijos metu turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Statybos metodai

Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti kompleksinę nuotekų valyklą su reikalingomis požeminėmis technologinėmis ir pagalbinėmis talpomis, rezervuarais.

Technologiniai rezervuarai (bioreaktoriai, antriniai nusodintuvai, dumblo tankinimo talpa) projektuojami iš monolitinio gelžbetonio, surenkamo gelžbetonio, stiklo pluošto, stiklo emaliu padengto plieno, polipropileno, polietileno ar kitų konstrukcijų, pagamintų gamyklose. Visos gelžbetoninės konstrukcijos, naudojamos nuotekoms, turi būti pagamintos iš aukštos klasės sulfatams atsparaus betono su minimaliu vandens įgeriamumu, o esančios lauke - su pakankamu atsparumu šalčiui. Betono klasė požeminėms talpoms turėtų būti ne žemesnė nei C35/45, W8, F200. Projektavimo darbų metu turi būti laikomasi visų STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ir STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimų.

Bioreaktorių uždengime (perdangoje) turi būti numatytas pakankamas vidaus įrangos aptarnavimo liukų (landų) su dangčiais skaičius.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų, Statybos techninių reglamentų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Betonavimo darbai turi būti atliekami pagal Lietuvoje galiojančio standarto LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ (arba lygiaverčio) reikalavimus.

Visos nuotekų valymo įrenginiuose montuojamos technologinius įrenginius ir vamzdynus palaikančios konstrukcijos (žemiau vandens lygio) turi būti iš nerūdijančio plieno AISI316 arba plastiko (PP, PE, PVC), atitinkančio Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus montuojamai sričiai.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos normų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Kopėčių, turėklų, palipimo platformų konstrukcija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius normatyvus.

Nuotekų valymo statiniai ir jų dalys, technologinės talpos turi būti suprojektuoti pagal STR 2.02.05:2004 (Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos) taip, kad atlaikytų valyklos ir jos komponentų apkrovas, įskaitant dinaminius efektus, kur su jais susiduriama. Tokios apkrovos turi būti aiškiai nurodytos projektiniuose skaičiavimuose.

Vėjo slėgiai ir sniego apkrovos turi būti apskaičiuoti pagal STR 2.05.04:2003.

Statinio projekte turi būti atsižvelgta į aplinkos temperatūrą  ir talpinamų skysčių temperatūrą, o taip pat į tiesioginių saulės spindulių poveikį.

  - Gruntinio vandens apkrovos

Statiniai, talpos ir požeminiai rezervuarai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų vandens apkrovas pakilus jo lygiui.

Jeigu talpų, požeminių rezervuarų užpylimui naudojamas papildomas betono kiekis, viršijantis normalius projektinius konstrukcijos poreikius, pavyzdžiui, siekiant padidinti savąjį svorį plūdrumo efektui panaikinti, toks papildomas betono užpylimas turi būti kiek įmanoma tolygiau paskirstytas tarp pagrindo konstrukcinių elementų.

  - Sklypo sutvarkymui keliami reikalavimai

Į nuotekų valyklą (sklypo teritorijoje) turi būti įrengtas asfalto dangos privažiavimo kelias bei transporto apsisukimo aikštelė nuotekų valyklos teritorijoje. Priėjimo takai iki technologinių talpų, rezervuarų turi būti iš betono trinkelių ar plytelių. Tarp priėjimo takų ir žalios vejos ir važiuojamosios dalies turi būti įrengti bortai. Teritorija turi būti aptverta, ties įvažiavimu įrengiami dvivėriai rakinami vartai. Statybvietės teritorija turi būti apsėta žole.

Esami valyklos statiniai, trukdantys naujų statybai, demontuojami, prieš tai užtikrinus jų funkcijų vykdymą nuotekų valymo procese laikinaisiais įrenginiais.

Po NVĮ paleidimo visi trys biologinio valymo tvenkiniai bei infiltracinis laukas turi būti išvalyti, demontuotos betoninės dalys (jei tokių yra) ir užpilti gruntu, teritorija sutvarkyta, apsėta žole.

  - Reikalavimai fizinei apsaugai

Visi fizinės apsaugos reikalavimai turi būti įgyvendinami atsižvelgiant ir į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešojo geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Fizinės saugos taisyklės).

NVĮ turi būti aptverta Fizinės saugos taisyklių reikalavimus atitinkančio aukščio tvora ir vartais, ant kurių pakabinti skydeliai su įspėjamaisiais užrašais apie draudimą pašaliniams asmenims patekti į zoną. Aptvėrimo stulpų žingsnis turi būti ne daugiau kaip 3 metrai. Rangovas turės įrengti 4 metrų pločio rakinamus dvivėrius vartus, architektūriškai derančius prie planuojamos tvoros. Vartai turi būti atidaromi rankiniu būdu.

Nuotekų valymo įrenginiai turi būti apšviesti. Numatomas LED apšvietimas.

  - Nuotekų valymo įrenginių darbo kontrolė ir valdymas

Nuotekų valymo įrenginių darbo stebėjimui ir valdymui (Užsakovo dispečerinėje) turi būti įdiegta SCADA sistema. Visas technologinis procesas turi turėti du valdymo būdus:

- Automatinis valdymas – pagrindinis režimas;

- Rankinis valdymas – pagalbinis režimas.

Rankinis valdymas skirstomas:

- Vietinis valdymo režimas, kuris naudojamas paleidimo-derinimo darbuose, individualiuose bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus;

- Distancinis valdymas atliekamas iš dispečerinio pulto. Valdymą atlieka operatorius.

Normalios eksploatacijos sąlygomis nuotekų valymo įrenginiai turi būti valdomi automatiškai, pagal nustatytą SCADA sistemos režimą. Operatorius minimaliai periodiškai prižiūrės nuotekų valymo įrenginius, t. y. tikrins matuojamus parametrus, vizualiai vertins atskirų įrengimų: siurblių, orapūčių, reagentų dozavimo įrangos, dumblo tankinimo ir stabilizavimo įrangos darbą, keis atliekų konteinerius ir atliks priežiūros darbus.

Technologinės įrangos maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio režimo, apskaitos, apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų, trumpalaikių įtampos dingimų priemonės.

Technologiniai procesai NVĮ turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi nuotekų valykloje įrengtame AVS ir Užsakovo dispečerinėje.

Taip pat turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros užtikrinant dienos ir nakties stebėjimo galimybes, kurios turi veikti pagal LST EN 62676-1-1, kad būtų užtikrintas viso perimetro stebėjimas, ir atitikti vaizdo kokybės bei įrašų archyvavimo reikalavimus.  Įspėjamieji ženklai turi būti išdėstyti taip, kad informuotų apie teritoriją, saugomą pagal LST EN 50132-7 (vaizdo stebėjimo sistemų taikymas).

Nuotekų valyklos duomenys turės būti perduodami GSM ryšiu, per telekomunikacinių paslaugų operatorių į Užsakovo dispečerinę. Užtikrinant saugumą nuo kibernetinių atakų ar neteisėto įsibrovimo, nuotolinis prisijungimas turi būti saugus. Nuotolinės prisijungimo programos pagalba turi būti numatyta galimybė saugiai stebėti ir valdyti SCADA sistemą. Užtikrinant duomenų saugumą turi būti realizuotas periodinių SCADA sistemos ir jos duomenų kopijų kūrimas.

Nuotekų valyklos įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis.

Signalai, perduodami į PLV neturi viršyti 24V įtampos. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV turi dirbti pagal paskutinius technologinio proceso nustatymus. Užduodamų technologinio proceso parametrų  dydžio keitimas, darbinių - rezervinių  įrengimų  parinkimas ir  jų  darbo eiliškumo (prioritetų) nustatymas turi būti  galimas iš Užsakovo dispečerinės.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo, nuotekų valymo įrenginiuose.

Rangovas privalės įrengti šiuos kontrolės ir valdymo elementus:

- Technologinės įrangos valdymą per SCADA;

- Technologinei įrangai (jų grupėms) taikyti automatinį ir rankinį valdymo režimus;

- El. spintos IP (apsaugos klasė ≥ IP44) parinkti pagal konkrečios spintos įrengimo vietą;

- Visos valyklos elektros įrenginiams įrengti apsaugas nuo viršįtampių;

- Įrengti natūralią ir priverstinę (mechaninę) vėdinimo sistemą el. spintoje;

- Įrengti suvartojamos elektros energijos apskaitą;

- Įdiegti matuojamų ir kitų duomenų surinkimą bei saugojimą per SCADA.

Visi matavimo prietaisų rodmenys turi būti atvaizduoti pagrindinio valdiklio valdymo panelėje (nuotekų valykloje) ir tuo pačiu metu perduodami į SCADA (Užsakovo dispečerinėje).

  - Kontroliuojami parametrai

Kontroliuojami šie parametrai:

- Parengtinio valymo įrenginio būsena;

- Orapūčių būsena;

- Visų siurblių būsena;

- Reagento dozavimo siurblių būsena;

- Dozuojamo reagento debitas;

- Nuotekų ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti;

- Dumblo koncentracija;

- Ištirpusio deguonies koncentracija bioreaktoriuose;

- pH ir temperatūra atitekančių nuotekų;

- Valytų nuotekų nitratų ir amonio koncentracijos;

- Valytų išleidžiamų nuotekų debitas.

Aukščiau pateiktas tik minimalus kontroliuojamų parametrų kiekis. Konkurso dalyvis, savo nuožiūra gali siūlyti papildomus prietaisus ir kontroliuojamus parametrus, priklausomai nuo naudojamos technologijos ir automatikos lygio.

Visi išvardinti parametrai turi būti registruojami ir perduodami į SCADA sistemą.

  - Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai

Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti sumontuoti stacionarūs matavimo prietaisai toliau išvardintų parametrų matavimui:

- Valytų nuotekų debitui (kiekiui) matuoti;

- Ištirpusio deguonies koncentracijai ir temperatūrai matuoti bioreaktoriuose;

- pH/T matavimas nuotekų srauto paskirstymo kameroje;

- Nuotekų ir dumblo lygio matavimo prietaisai;

- Dumblo koncentracijos matavimo prietaisai;

- Nitratų ir amonio analizatoriai.

Gali būti numatytos ir įdiegtos ir kitos, čia neišvardintos, nuotekų valymo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą pagal Rangovo suprojektuotą ir įdiegtą technologiją.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių.

  - Reikalavimai matavimo prietaisams

Turi būti taikomos šios apsaugos klasės: panardinamiems jutikliams – ne žemesnė kaip IP68; srieginiams ir flanšiniams jutikliams - ne žemesnė kaip IP66; signalų perdavimo įtaisams - ne žemesnė kaip IP65.

Visi matavimo prietaisai privalo turėti MODBUS arba PROFINET integruotas komunikacines sąsajas, o nesant galimybės naudoti standartinį signalinį 4-20 mA signalą (jutikliams).

Visi matavimo prietaisai turi turėti galimybę perduoti signalus nuotoliniu būdu. Visi prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.

Visų kontrolės-matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į SCADA sistemą.

Matavimo prietaisų, taip pat visų  kitų  technologinės  kontrolės ir proceso valdymo įtaisų  techninis aprašymas turi būti pateiktas lietuvių kalba arba turi būti pateiktas vertimas iš užsienio kalbos į lietuvių.

  - Proceso kontrolės, valdymo ir kompiuterinės vizualizacijos aprašymas

Užsakovo dispečerinėje ir nuotekų valykloje esančioje vizualizacijos sistemoje turi būti matoma:

- Visų įrengimų (pavyzdžiui, mechaninių grotų, orapūčių, dozatorių, siurblių) darbinė būklė – dirba, stovi, yra  automatinio ar rankinio valdymo  režimuose,  ar yra būdingi gedimai ar automatinio valdymo trūkumai (pvz. neateina signalai ar pan.);

- Nuotekų debitas, su galimybe matyti debito  svyravimų  grafikus ne  mažiau, kaip  6 mėnesiai atgal. Taip pat vizualizacijoje turi  būti  pateikiami  nuotekų debito po valymo  apskaitų parodymai laiko bėgyje nuo pat eksploatavimo  pradžios (grafikas  laiko  ašyje). Trumpiausias užduodamas laiko  intervalas pritekėjimo svyravimams patikrinti - ne daugiau 2 valandos. Apskaita  po  valymo turi  būti įrengta su integratoriumi, kurio parodymai turi būti matomi vizualizacijoje nuo pat eksploatacijos  pradžios  iki  einamo momento;

- Turi būti galimybė gauti visos svarbiausios įrangos darbo sumines motovalandas.

- Nuotekų debito paros ir mėnesio ataskaitos (lentelių ir grafikų pavidalu) su galimybe jas atspausdinti.

- Avariniai pranešimai, kurie turi būti perduodami į Užsakovo dispečerinę (elektros tiekimo sutrikimo atvejai, įtampos dingimo atvejai; technologinio pastato apsaugos signalizacijos ir priešgaisrinės signalizacijos duomenys).

- Medžiagų ir mechaninės įrangos techninės specifikacijos

  - Valyklos mechaninės įrangos ir įrenginių parinkimas

Valyklos įranga, įrenginiai parenkama pagal šioje Techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus, remiantis Rangovo atliktais technologiniais skaičiavimais, vadovaujantis įrangos, įrenginių gamintojų (tiekėjų) nurodymais.

Siurbliai ir reagentų dozatoriai turi būti parinkti atsižvelgiant į persiurbiamą terpę: nuotekų ir cheminių tirpalų agresyvų poveikį, dumblo koncentraciją, koagulianto tirpalo klampumą ir pan.

Orapūtės, oro tiekimui į biologinį valymą, turi būti krumpliaratinės (rotorinės) arba sraigtinio tipo.

Aeratoriai - smulkiadispersiniai membraniniai EPDM diskiniai (“lėkštelės”) arba vamzdinio tipo. Aeratorių išdėstymas turi atitikti gamyklos gamintojos reikalavimus.

Visos tiekiamos įrangos gamyklos gamintojo (-jų) techninės instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba iki statybos užbaigimo.

  - Vamzdžiai

    - Polietileniniai PE slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys

PE slėginių bendrosios paskirties vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui.

    - Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys

Polivinilchloridiniai PVC slėginiai vamzdžiai turi atitikti LST EN ISO 1452-2 ar lygiaverčius standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti skirti min. PN10 darbo slėgiui.

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai neturi būti nenaudojami.

Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas emaline danga pagal LST EN ISO 11177:2016, arba aliuminio lydinį su nailono ar pan. danga ir aptaisu.

Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais fasoninės dalys turi būti jungiamos flanšais ar movomis, pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninės fasoninės dalys turi būti apsaugomos emalinėmis sistemomis.

Jeigu terpė yra netinkama, neplastifikuoti PVC (NPVC) negali būti naudojami.

    - Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdžiai ir fasoninė įranga savitakiniams kolektoriams

PVC vamzdžių ir fasoninės įrangos išoriniai skersmenys turi atitikti standartą LST EN 1401-1:2004-9 (arba lygiavertį).

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami.

Naudotinos vamzdžių klasės turi būti nurodomos techninėse statinio Projekto specifikacijose ir brėžiniuose.

    - Polietileno PE100 RC slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys

Dviejų sluoksnių PE100 RC slėgio vamzdžiai su 10 proc. sienelės storio viršutiniu indikaciniu sluoksniu gali būti naudojami nuotekų ir vandentiekio tinklams tiesti tranšėjoje be pagrindo, jei atlikus detalius geologinius tyrinėjimus nesutinkami silpni gruntai, ir nuotekų ir vandentiekio tinklams rekonstruoti, naudojant laisvo įtraukimo metodiką.

PE110 RC slėgio vamzdžiai su apsauginiu išoriniu sluoksniu, atspariu įpjovimams, gali būti naudojami tinklams tiesti gręžimo būdu.

Jei nenurodoma kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti tinkami minimaliam PN10 darbinam slėgiui.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti skirti nuotekoms.

PE vamzdžiai jungiami sandūriniu suvirinimu ir naudojant elektra virinamas movas. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydimu, būtina tiksliai laikytis vamzdžių gamintojo nurodymų,

Su ketinėmis fasoninėmis dalimis PE vamzdžiai jungiami pagal EN 1092-2 ar lygiaverčius reikalavimus, naudojant pritvirtinamus PE atvamzdžius.

  - Technologiniai vamzdynai

NVĮ sklype turi būti pakloti visi naujų valymo įrenginių eksploatacijai reikalingi inžineriniai tinklai. Tinklų ilgiai priklausys nuo konkrečių Rangovo siūlomų sprendinių planuojamame sklype. Esami tinklai, trukdantys naujai statybai, turi būti perkloti. Sklypo tinkluose numatomi gelžbetoniniai šuliniai turi būti nelaidūs vandeniui. Savitakinio nuotakyno šuliniams turi būti naudojami g/b žiedai, pagaminti vibropresavimo būdu. Žiedai turi būti su užlankais.

Vamzdynas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad jokie hidrauliniai smūgiai ar savojo konstrukcijos svorio apkrovos nebūtų perduodamos į įrenginių (orapūčių ir pan.) flanšus, korpusus ar kitą mechaninę įrangą.

Visi flanšai turi atitikti LST EN 1092-1:2007+A1:2013 ar lygiavertį standartą.

    - Nerūdijančio plieno vamzdžiai

Visas nerūdijantis plienas, jei naudojamas vamzdžiams ir fasoninėms detalėms turi būti iš AISI 316 arba lygiavertės nerūdijančio plieno klasės. Oro vamzdynai orapūčių talpoje gali būti AISI 304 plieno klasės.

Turi būti naudojami tiesūs ISO dydžio vamzdžiai (standartas LST EN 10217-7:2015 arba lygiavertis).

Naudojamų nerūdijančio plieno vamzdžių minimalūs sienelių storiai turi būti ne mažesni nei:

| Nominalus dydis | Vamzdžio sienelės storis, mm |
| --- | --- |
| Iki Dsal. 80 imtinai | 1,6 |
| Dsąl. 100 iki Dsąl. 250 imtinai | 2,0 |
| Dsąl. 300 iki 450 | 3,0 |

Sąlyginis (Dsal.) ir išorinis (Do) nerūdijančio plieno vamzdžių skersmuo

| Dsal. Do | 10 17.2 | 15 21.3 | 20 26.9 | 25 33.7 | 32 42.4 | 40 48.3 | 50 60.3 | (65) (76.1) | 80 88.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dsal. | 100 | (125) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) |
| Do | 114.3 | (139.7) | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | (457.2) |
| Dsal. Do | 500 508 | 600 610 | 700 711 | 800 813 | 1000 1016 | 1200 1220 |  |  |  |

Jei įmanoma, reikia vengti skliausteliuose nurodytų vamzdžio skersmenų.

Alkūnės turi būti suprojektuotos kaip ilgi, sklandūs sulenkimai, spinduliu maždaug 1,5 karto nominalaus vamzdžio dydžio ir neturi būti pagaminti iš suvirintų segmentų.

Flanšiniai sujungimai, jei nenumatyta kitaip, turi būti užleidžiamo tipo sujungimai su privirintais žiedais su kakliukais ir laisvais flanšais. Varžtų išmatavimai turi atitikti DIN 2642 ar lygiaverčius standartus.

    - Kitų medžiagų plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės

Galimybė naudoti plastikinius vamzdžius atitinkamiems tikslams turi būti patvirtinta dokumentais (eksploatacinių savybių deklaracija ar kt.).

Parinkti vamzdyno ir su juo susijusių elementų medžiagą, juos projektuoti, montuoti bei jungti reikia griežtai laikantis gamintojo nurodymų.

Jeigu naudojamam vamzdžio tipui slėgiai, apkrovos ir įtempimai yra jam leistinose ribose, nereikia jokių specialių skaičiavimų, parenkant vamzdžius vidinio slėgio atžvilgiu.

LDPE (mažo tankio polietileno ), HDPE (didelio tankio polietileno ), PP (polipropileno)ir kiti plastikiniai vamzdžiai klojami atvirame ore negali būti, nes dėl UV spindulių poveikio jie gali tapti trapūs, todėl tokių vamzdžių naudoti neleidžiama.

Polietileno vamzdžiai ir armatūra turi atitikti šių standartų arba lygiareikšmių nacionalinių standartų reikalavimus:

Lietuvos standartai mėlyniems iki 63 mm nominalaus skersmens polietileno vamzdžiams, skirtiems požeminiam naudojimui;

vandentvarkos darbų medžiagos ir standartai – informacinė ir konsultacinė medžiaga;

vario ir vario lydinių slėgio armatūros polietileno vamzdžiams su išoriniais skersmenimis pagal Lietuvos standartus (metriniais) specifikacija;

Vamzdžių bei fasoninių dalių gamybai naudojama medžiaga turi būti didelio tankio polietilenas, atitinkantis LST EN 12201-2:2011+A1:2014 ir LST EN 12162:2011+A1:2009 arba lygiaverčius standartus.

  - Sklendės

    - Pleištinės sklendės

Sklendės turi atitikti EN, DIN ar kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. Sklendės turi būti skirtos atitinkamai darbui su vandeniu ir/ar nuotekomis, nominaliam slėgiui 10 bar. Visos sklendės turi būti nepralaidžios lašams, kai slėgis yra 10 bar. Sklendės turi būti jungiamos flanšais.

    - Peilinės sklendės

Peilinis uždoris turi būti pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, iškylantis į išorę velenas gali būti iš galvanizuoto plieno.

Sklendžių, kurias apsemia nuotekos, korpusas turi būti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba PE.

Peilinės sklendės turi būti uždaromos rankiniu būdu sukant uždarymo ratą, ant kurio nurodyta uždarymo kryptis.

- Personalo instruktavimas ir užbaigimo procedūros

  - Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos bei personalo instruktavimas

Rangovas, prieš pradėdamas technologinės įrangos paleidimo-derinimo darbus, turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, o prieš pradėdamas Užsakovo personalo instruktavimą – turės pateikti nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso aprašymą ir valdymo (naudojimo) instrukcijas lietuvių kalba.

Užsakovo personalo mokymas – instruktavimas vyks pagal Rangovo parengtą ir pateiktą bei su Užsakovu suderintą mokymų programą. Užsakovo darbuotojai turės būti instruktuojami apie teorinius nuotekų valymo procesus, Rangovo įdiegtos technologijos pagrindus ir principus, pagrindinius valymo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą bei priežiūrą.

Užsakovo personalas turės būti instruktuojamas-apmokomas paleidimo-derinimo laikotarpiu.

Mokymai – instruktavimas bus vykdomi NVĮ, lietuvių kalba, numatoma trukmė ne mažiau, kaip  6 akademinės valandos.

Rangovas nebus atsakingas už jo instruktuojamų Užsakovo žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi Užsakovą informuoti apie tuos instruktuojamus asmenis, kurių, jo nuomone, negalima tinkamai instruktuoti.

  - Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka turi registruoti atliekamus darbus, parengti išpildomuosius brėžinius, juos suderinti. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Baigęs visus darbus Rangovas turi pateikti reikalingus išpildomuosius brėžinius, kurie patvirtintų, kad darbai atlikti pagal Statinio projekto reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą ir suderinimą su atitinkamomis institucijomis. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui.

  - Statybos užbaigimas

Rangovas turi parengti privalomuosius dokumentus, kad pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas galėtų būti išduotas (surašytas) statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas.

Rangovas privalo parengti išpildomąsias geodezines kontrolines nuotraukas, statinių kadastrines bylas, dokumentaciją, reikalingą statinio įregistravimui, bei dalyvauti Statybos užbaigimo procedūrose bei ištaisyti defektus.

Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą (priklausomai nuo statinio kategorijos) išdavimo, tvirtinimo paslaugas užsako ir su tuo susijusias išlaidas apmoka Rangovas.

  - Nuotekų valymo įrenginių efektyvumo bandymai

Rangovas yra atsakingas už tai, kad nuotekų valymo įrenginiai veiktų ir jų efektyvumas atitiktų Pirkimo dokumentų, teisės aktų, Rangovo pasiūlymo ir Statinio projekto reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti ir įrodyti kad yra pasiektas reikalaujamas nuotekų išvalymo efektyvumas. Rangovas turi užtikrinti technologinį procesą ir visų nurodytų rodiklių pasiekimą. Pastatytų NVĮ efektyvumas tikrinamas ir įrodomas bandymų pagalba.

Rangovas garantuoja, kad jo suprojektuotuose ir pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, esant projektinėms sąlygoms (projektiniam debetui ir užterštumui), valytų nuotekų kokybiniai parametrai (teršalų likutinės koncentracijos) neviršys šioje Techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose valytoms nuotekoms keliamų užterštumo reikalavimų. Nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumą nustatančius ir įrodančius bandymus - baigiamuosius bandymus Rangovas privalės atlikti iki statinių užbaigimo akto pasirašymo dienos ar deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimo.

Bandymų metu Rangovas turi įrodyti, kad jo suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai pasiekia nustatytą ir reikalaujamą išvalymo efektyvumą ir atitinka Rangovo pasiūlyme deklaruotus rodiklius bei šioje Techninėje specifikacijoje iškeltus reikalavimus.

Įrodydamas, kad pastatyti NVĮ nuotekas išvalo iki reikalaujamo lygio ir įrenginiai veikia tinkamai, Rangovas turi atlikti bent du išvalymo efektyvumą įrodančius tyrimus (ne mažesniu kaip 14 dienų intervalu), parengti ir pateikti bandymų ataskaitą. Tyrimai turi būti atliekami, kai į nuotekų valymo įrenginius nepatenka dideli lietaus ir polaidžio vandens kiekiai, kurie galėtų iškreipti tyrimo rezultatus.

Bandymą galima pradėti, kai:

- atlikti visi reikalingi statybos darbai;

- hidrauliškai išbandytos visos talpos;

- atliktas įrenginių individualus ir kompleksinis bandymas bei funkcionalumo patikrinimas su švariu vandeniu (parengtinio valymo įrangos (grotų, smėliagaudės), orapūčių, dozatorių, aeravimo sistemos, maišymo įtaisų, kitų mechaninių mazgų ir įtaisų) ir Užsakovui pateikta atitinkama dokumentacija;

- visoms technologinėms grandims užtikrintas pastovus elektros energijos tiekimas, pilnai baigti elektrotechnikos-automatikos ir mechanikos paleidimo derinimo darbai, išskyrus kai kuriuos proceso valdyme ir SCADA sistemoje, kas turi būti  suderinta su Užsakovu.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą tyrimų pradžią ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas iki tyrimų pradžios. Bandymai atliekami ir vykdomi pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą Bandymų programą.

Visas eksploatacines išlaidas baigiamųjų bandymų metu apmoka Rangovas, išskyrus elektros energijos sąnaudas ir Užsakovo personalo darbo laiko apmokėjimą bandymo metu.

Bandymų metu imami atitekančių (iki valymo) ir išleidžiamų (po valymo) nuotekų mėginiai. Bandymų metu taip pat turi būti matuojamas ištekančių nuotekų debitas. Bandymu metu Rangovas užsako ir apmoka už laboratorinius tyrimus, reikalingus efektyvumui įrodyti. Tyrimų metu turi būti matuojami tie rodikliai, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos teisės aktai: septynių parų biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), skendinčios medžiagos (SM), bendras azotas, bendras fosforas. Tam, kad įrodyti nuotekų valymo procesų atlikimo teisingumą, kontrolės testų rezultatai, pagal visus reglamentuojamus parametrus turi neviršyti reikalaujamo išvalymo normatyvų.

Nuotekų mėginių laboratorinis tyrimas turi būti atliekamas pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles ir rekomendacijas.

Jei bandymų rezultatai neatitinka reikalavimų (išskyrus, jei rezultatai netinkami ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, tokių kaip netinkami (per dideli, ar per maži) atitekančių nuotekų užterštumai, viršyti ar nepakankami atitekančių nuotekų debetai), Rangovas privalo imtis procesų atitaisymo ir pritaikymo priemonių ir bandymai kartojami, kai tik užbaigiami atitaisymo darbai. Visas su atitaisomaisiais darbais susijusias išlaidas turi padengti Rangovas.

Garantiniai terminai ir garantiniai įsipareigojimai nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat Rangos sutartyje.

_____________________________

Efektyvus darbas turi būti suprantamas kada valykla efektyviai valo nuotekas, išvalytos nuotekos atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

Ekonomišku veikimu turi būti laikoma tada, kai valyklos veikimo metu racionaliai naudojami papildomam teršalų šalinimui naudojami reagentai, įrenginių dirbančių ciklais darbas sureguliuotas, optimalus temperatūros palaikymo režimas techniniame pastate.