AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Atkreipiame dėmesį, kad pagal naujus techninius reikalavimus hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstykloms nėra įrangos su sekcijine jungtimi, todėl reikia montuoti du linijinius narvelius.  Jų sujungimą  240 mm2 kabeliu atliks rangovas.

Modulinėje transformatorinėje micro TSPĮ ir NH3 kirtiklių-saugiklių blokai nemontuojami. Juos sumontuos rangovas pagal atskirą užsakymą.

Modulinės transformatorinės abonentinėje dalyje turi turėti galimybę sumontuoti po keturis kirtiklių-saugiklių blokus kiekvienoje sekcijoje.