### 10/0,4 kV MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU VIETA DVIEM 1600 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAMS (NEĮGILINTA)

### TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  | Atitinka/ Neatitinka (pateikiama tiksli nuoroda į dokumentą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 62271-202 arba lygiavertis |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members |  |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 …+35 °C |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | £ 1000 m |  |  |
|  | Parametrai |  |  |  |
|  | Transformatorinės užsakomų parametrų parinkimo sąrašas: | Nurodoma užsakant : |  |  |
|  | 10 kV narvelių konfigūracija (6 punktas) | - TvLLTvLLL |  |  |
|  | Sumontuojami 0,4 kV skyriuje linijiniai komutaciniai aparatai, vnt. vienai sekc. | - 1-8 |  |  |
|  | Transformatorinė su valdymo iš Dispečerinio valdymo sistemos (DVS) įranga (TSPĮ). Transformatorinėje numatytoje vietoje (7 punktas) sumontuota TSPĮ valdymo spinta. TSPĮ turi tenkinti reikalavimus: - 29.9 Tipiniai techniniai reikalavimai MICRO TSPĮ įrenginiams; - 29.10 Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašas. | - Su valdymo iš DVS įranga (TSPĮ). |  |  |
|  | Komercinė apskaita. (19 punktas) | - Su komercine apskaita. |  |  |
|  | Transformatorinės tipas | - 2x1250-1600 kVA; |  |  |
|  | Vardinė alyvinių galios transformatorių galia | - 2x800 kVA |  |  |
|  | 10 kV kabelių užvedimo angos pritaikytos | - Viengysliams kabeliams (maksimalus kabelio išorinis skersmuo D≤ 45 mm) |  |  |
| ### 10 kV įtampos skyrius |  |  |  |  |
|  | 10 kV hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklos | 10 kV skirstykla turi tenkinti techn. reikalavimus: 15.5.8. „10 kV hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais“ Naudojant vidutinės įtampos skirstyklą pagal (10 kV hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais) techninius reikalavimus, pateikti transformatorinės gamintojo deklaraciją, patvirtinančią, kad siūloma transformatorinė su numatyta vidutinės įtampos skirstykla tenkina 62271-202 punkto 6.102 „Internal arc test“ papunkčio 6.102.7 „Transferability of tests results“ reikalavimus „... su sąlyga, kad pirminis bandymas buvo sudėtingesnis ir numatytos vidutinės įtampos skirstyklos dizainas gali būti laikomas panašiu į vidutinės įtampos skirstyklos dizainą su kuria buvo atlikti bandymai (...provided that the original test was more onerous and the latter design can be considered as similar to the one tested in all the following respects)“: - lanko srovė ir lanko laikas (arc current and arcing time); - lanko dujų srauto kryptis (directions of gas flow from the internal arc); - transformatorinės matmenys ir išdėstymas (dimensions and layout of the prefabricated substation); - konstrukcijos stiprumas (structure and strenght of the enclosure, floor and partitions, if any); - vėdinimas (ventilation grids); - slėgio išleidimo įtaiso veikimas, jei toks yra (performance of the pressure release device, if any). Ši sąlyga galioja tuomet kai transformatorinė yra išbandyta su (SF6) vidutinės įtampos skirstykla. |  |  |
|  | Narvelių konfigūracija: L-linijinis narvelis; Tv-narvelis transformatoriaus apsaugai (jungtuvas); S- sekcijinis narvelis Pastaba: Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas). | - TvLLTvLLL (TVLSTvLL) |  |  |
|  | 10 kV skirstykla su nuotolinio valdymo praplėtimo galimybe: - Transformatorinėje 10 kV skirstyklos valdymo įrangos montavimo vieta numatoma 10 kV skyriuje, paliekant ≥ 35 cm pločio (SF6 skirstyklos aukščio) tuščią vietą valdymo spintos įrengimui (žr. žemiau pateiktą 10 kV skyriaus išdėstymo brėžinį). - Turi būti užtikrinta galimybė netrukdomai ateityje sumontuoti nuotolinio valdymo įrangą. 800-1600 kVA transformatorinės 10 kV skyriaus elementų išdėstymas: Pastaba: Pavyzdinis brėžinys, galimas ir kitoks elementų išsidėstymas priklausomai nuo narvelių eiliškumo. |  |  |  |
|  | Kabelių skyrius: - Kabelių skyriaus konstrukcija turi užtikrinti leistiną minimalų R≥840 mm, trigyslio kabelio su vieliniu ekranu ir bendru išoriniu apvalkalu iki 240 mm2 lenkimo spindulį kabelių užvedimui, pagal LST HD 620 arba lygiavertis; - Kabelių užvedimo angos pamate turi būti išcentruotos skirstyklos narvelių prijungimo taškų atžvilgiu; - Kabelių užvedimo angos pamatinėje dalyje turi būti parenkamos optimalaus diametro, kad būtų galima lengvai užvesti trigyslius (D≤70 mm) kabelius; - SF6 narveliai įrengiami ant papildomo metalinio pagrindo taip, kad atstumas tarp 10 kV narvelio izoliatorių (kištukinių movų) centro ir 10 kV movos galūnės, įskaitant ir kabelio laikiklius, turi būti ne mažesnis nei 850 mm; - Papildomo pagrindo priekinė dalis prisukama varžtais (nuimama); - 10 kV skyriaus ir transformatoriaus skyriaus pertvaros apsaugos laipsnis ≥IP2X. |  |  |  |
| 0,4 kV įtampos skyrius |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 420 V |  |  |
|  | Vardinė įrenginių izoliacijos įtampa | ³ 690 V |  |  |
|  | Sekcijų skaičius | 2 |  |  |
|  | Įvadinių komutacinių aparatų skaičius | 2 vnt. |  |  |
|  | Įvadiniai komutaciniai aparatai: - 1250 kVA - 1600 kVA galios transformatorių apsaugai komplektuojami automatiniai jungikliai (pagal automatinių jungiklių techninius reikalavimus); |  |  |  |
|  | Linijiniai komutaciniai aparatai: - 2x800-1000 kVA transformatorinėse - kirtiklių-saugiklių blokai, blokų poliai atjungiami kartu (pagal saugiklių – kirtiklių blokų techninius reikalavimus); - Kirtiklių-saugiklių blokuose nueinančių linijų apsaugai naudojami gG/gL klasės saugiklių lydieji įdėklai; - automatiniai jungikliai (pagal automatinių jungiklių techninius reikalavimus); Pastabos: 1. Komplektuojamų su transformatorine saugiklių lydžiųjų įdėklų vardinė srovė parenkama pagal projektinę schemą; |  |  |  |
|  | Maksimalus linijinių komutacinių aparatų skaičius vienoje transformatorinės sekcijoje |  | 8 vnt. |  |
|  | - 0,4 kV įtampos skyriaus ir transformatoriaus skyriaus pertvaros apsaugos laipsnis turi būti ≥IP2X; - 0,4 kV skyriaus su sumontuotais įrenginiais, rezervinių vietų apsaugos laipsnis nuo įtampą turinčių dalių turi būti ≥ IP2X. |  |  |  |
|  | 0,4 kV kabelių skyriaus konstrukcija: - Atskiras žemosios įtampos kabelių skyrius, atviros konstrukcijos su anga pamato dugne 0,4 kV kabelių užvedimui; - Maksimalus vieno 0,4 kV užvedamo kabelio skersmuo D≤60 mm, minimalus kabelio lenkimo spindulys R≥ 720 mm; - Kabelių laikikliai turi būti išcentruoti 0,4 kV saugiklių-kirtiklių blokų ar automatinių jungiklių prijungimo gnybtų atžvilgiu; - Pamato arba karkaso konstrukcijos elementai turi netrukdyti kabelio užvedimui į kabelių skyrių; - Kabelių laikikliai, bei visi instaliaciniai vamzdžiai (tame tarpe ir gofruoti) turi būti nepalaikantys degimo. |  |  |  |
|  | Kontrolinė apskaita: - Turi būti numatyta 1 vieta (paruošta įrengimui) trijų fazių kontroliniam elektros apskaitos prietaisui, 0,4 kV paskirstymo įrenginių skyriaus dalyje; - 0,5 arba 0,5s tikslumo klasės srovės transformatoriai (pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolų kopijas, įrodančias 0,5 tikslumo klasę); - Skaitiklio bandymo gnybtynas. Transformatorinės gamintojas savo nuožiūra numato srovės transformatorių montavimo vietą. Sumontuoja antrinių grandinių (silpnųjų srovių) laidus nuo srovės transformatoriaus iki bandymo gnybtyno ir nuo bandymo gnybtyno iki elektros apskaitos įrengimo vietos. |  |  |  |
|  | Komercinė apskaita: - Srovės transformatoriai sumontuojami 0,4 kV skyriuje šynose pagal aktualius Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus; - Komercinė apskaitos spinta (KAS) įrengiama transformatorinėje, įrengiant atskiras dureles (kiekvienoje šynų sekcijoje atskirai). KAS numatoma tik po vieną vieta vieno el. skaitiklio įrengimui. Durelių užraktas pagal kabelių spintų ir komercinių apskaitos spintų užrakinimo spynos ir raktai techninius reikalavimus („trikampio formos“). |  |  |  |
|  | Vienfazis kištukinis lizdas: - Lizdas IP 4X, 230 V su įžeminimo kontaktais; - Kištukinis lizdas turi būti apsaugotas 16 A automatiniu srovės jungikliu (pagal techninius reikalavimus), C atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898-1 standartą; - Lizdas ir automatinis jungiklis turi būti įrengiamas laisvai prieinamoje vietoje, įrengimas gamintojo atsakomybėje. |  |  |  |
| Galios transformatorių skyrius |  |  |  |  |
|  | Alyvinis galios transformatorius | Pagal 10/0,4 kV galios transformatorių techninius reikalavimus |  |  |
|  | Apsauginis barjeras | Raudonos spalvos užtvaras ribojantis priėjimą prie galios transformatoriaus |  |  |
|  | 0,4 kV ir 10 kV jungtys (izoliuotos šynos): - Jungtys - viengysliai kabeliai arba izoliuotos šynos skirtos maksimaliai 1000 kVA transformatoriaus galiai (transformatorinei 2x800-1000 kVA); - Jungtys - viengysliai kabeliai arba izoliuotos šynos skirtos maksimaliai 1600 kVA transformatoriaus galiai. (transformatorinei 2x1250-1600 kVA); - Jungčių laikikliai turi būti nepalaikantys degimo. |  |  |  |
|  | Transformatorinės įgilintas alyvos rinktuvas: - Turi talpinti 20 % 2x1600 kVA transformatoriuje esančios alyvos; - Alyvos surinkimo talpa turi būti nelaidi vandeniui ir transformatoriaus alyvai. Tais atvejais, kai gelžbetoninis pamatas yra su įgilėjimu alyvos surinkimui ir metaline talpa, metalas turi būti padengtas lydaline cinko danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
| Pagrindiniai reikalavimai modulinės transformatorinės konstrukcijai |  |  |  |  |
|  | - Modulinė transformatorinė (2x1250-1600 kVA) išorinis aptarnavimas; - Virš žemės esanti plieninė transformatorinės konstrukcija pastatoma ant gelžbetoninės pamato plokštės; - Pamato ir transformatorinės konstrukcijos sujungimo vieta turi būti hermetiška (sujungimo vietoje naudojamos hermetizuojančios medžiagos, užpildai); - Transformatorinės metalinio pagrindo aukštis ≥100 mm; - Įrenginiai montuojami per duris. Jei pro duris netelpa įrenginiai plieninis transformatorinės stogas gali būti nuimamas, užtikrinantis galimybę pakeisti įrenginius nepažeidžiant konstrukcijos. Stogo danga atspari atmosferiniam poveikiui. - 800-1600 kVA modulinės transformatorinės įrenginių išdėstymas: - Transformatorinės klasė (angl. Enclosure class) ne didesnė kaip 20, pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertis; - Vidinė lanko klasė (angl. internal arc classification) IAC-B; 16 kA, 1 s., pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį; - Visuose transformatorinės skyriuose (10 kV ir 0,4 kV skirstomųjų įrenginių, transformatorių skyriuose) turi būti įrengiama vėdinimo sistema, neleidžianti kondensuotis drėgmei, nepraleidžianti sniego ir lietaus. Vedinimo sistema turi užtikrinti tinkamą galios transformatorių aušinimą, apsauganti modulinės elektros įrenginius nuo perkaitimo. - 10 kV, 0,4 kV skirstomųjų įrenginių, transformatorių skyriuose turi būti įrengtas apšvietimas (apšvietimo grandinių kabeliai bei kita instaliacija turi būti įrengta laidus ir kabelius apsaugant, degimo nepalaikančiame vamzdyje („gofroje“). Apšvietimo įjungimui kiekviename skyriuje montuojami atskiri jungikliai; - Transformatorinės vėdinimo ir vandens šalinimo konstrukcijos turi būti atsparios vandens ir sniego poveikiui; - Transformatorinės apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP23D pagal LST EN 60529 arba lygiavertis; - Pamato plokštė pagaminta iš nežemesnės kaip B30 stiprumo klasės gelžbetonio; - Metalinė transformatorinės konstrukcija - korpusas pagamintas iš karštai cinkuotų lygaus plieno lakštų pagal LST EN 10346 arba lygiavertis, kurių storis ne mažesnis kaip 2 mm. Konstrukcijos - korpuso plieninės dalys padengtos ne plonesne kaip 20 µm lydaline cinko danga; - Konstrukcijos rėmo pagrindas pagamintas iš karštai cinkuotų plieno lakštų, kurių storis nemažesnis kaip 4 mm. Vidutinis dangos storis ne mažesnis kaip 70 µm pagal LST ISO 1461 arba lygiavertis; - Metalinis karkasas ir korpusas turi būti padengtas dažų plėvelės danga, kuri atspari korozijai, atmosferos poveikiui, UV spinduliams ir alyvai. Dangos patvarumo lygis aukštas (angl. High), tarnavimo laikas daugiau nei 15 metų pagal LST EN ISO 12944-5 arba lygiavertis. Spalva RAL7032. Pateikti naudojamos dangos techninę specifikaciją; - Pateikti transformatorinės dažytų dangų atsparumo korozijai pagal LST ISO 4628-3 arba lygiavertis bandymų protokolų kopijas; - Konstruktyvų sujungimams naudojami varžtai, veržlės, poveržlės cinkuotos arba pagamintos iš nerūdijančio plieno; - Modulinė transformatorinė (konstrukcija, pamatas) turi būti su 4 kilpomis, kėlimo elementais, kurie pagaminti iš karštai cinkuoto plieno arba nerūdijančio plieno. Šie elementai turi užtikrinti mechaninį tvirtumą nemažiau kaip 40 metų; - Stogo minimali atlaikoma apkrova 2500 N/m2 pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį standartą; - 20 J (Džiaulis) sienų, durų, ventiliacinių grotelių atsparumas smūgiams pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertis. |  |  |  |
| Įžeminimas |  |  |  |  |
|  | - Transformatorinės skirstymo įrenginiai įžeminami vadovaujantis LST EN 62271-202 standarto 5.3 (angl. Earthing of switchgear and controlgear) skyriaus reikalavimais; - Įrengiamos dvi modulinės transformatorinės įžeminimo kontūro prijungimo vietos su gnybtais; - Transformatoriaus konstrukcijos įžeminimo laidininkas - varinis, lankstus ≥ 10 mm²; - Transformatoriaus 0,4 kV neutralė įžeminama (vientisu atskiru laidininku), laidininką prijungiant tiesiogiai prie įžeminimo įrenginio išorėje pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių aktualius reikalavimus; - Transformatoriaus neutralės prijungimo laidininkas - vientisas, pažymėtas pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių aktualius reikalavimus; - PEN šyna - 0,4 kV kabelių neutralės laidininkai prijungiami prie vientisos PEN šynos. |  |  |  |
| Žymenys |  |  |  |  |
|  | Fazių bei įžeminimo spalvinis žymėjimas | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles aktualius reikalavimus (LST EN 60446 arba lygiavertis) |  |  |
|  | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų (pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus) | Ant visų transformatorinės durų, bei transformatoriaus apsauginių barjerų ženklas turi būti pagamintas iš ≥1,5 mm storio plastiko, atsparaus UV ir atmosferiniam poveikiui (pagal techninius reikalavimus) |  |  |
|  | Mnemoschemos | 10 kV skyriaus fasado |  |  |
|  | Operatyviniai ir kiti užrašai | Lietuvių kalba, pagal elektros įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo tvarką, patvirtintus techninius reikalavimus |  |  |
|  | Durų užrakinimo sistema | Pagal „Modulinių ir betoninių transformatorinių užrakinimo spynos ir raktai“ techninius reikalavimus |  |  |
|  | Durų fiksavimas | Atidarytos durys tvirtinamos fiksatoriumi |  |  |
|  | Techniniai dokumentai: - Su Bendrove suderintas transformatorinės pasas lietuvių arba anglų kalbomis; - Komplektuojamųjų įrenginių pasai lietuvių arba anglų kalbomis; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų (jei gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų (jei gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis; - Transformatorinės brėžiniai (grunto darbai, bendras vaizdas-gabaritinis, galios transformatoriaus skyriaus, įrangos išdėstymo, kontrolinės apskaitos, pamato plokštės, TSPĮ spintos montavimo vieta); - Pateikiamų techninių dokumentų rejestras; - Po pirkimo turi būti pateikiama pilna transformatorinės antrinių grandinių schema. |  |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
|  | Apžiūrų periodiškumas | ≥ 6 metai |  |  |

- hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklOS transformatorinėms su 800 KVA IR DIDESNĖS GALIOS TRANSFORMATORIAIS Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Bendri techniniai reikalavimai |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Gaminys turi atitikti standartus d): |  |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 1 dalis. Bendrieji techniniai reikalavimai, keliami kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiams | LST EN 62271-1 |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 100 dalis. Kintamosios srovės jungtuvai | LST EN 62271-100 |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte | LST EN 62271-200 |
|  | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei b) | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200 |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200 |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200 |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200 |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200 |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200 |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200 |
|  | Narveliui gamykloje turi būti atliekami d) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |
|  | Skirtas naudoti d) | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | - 25 °C … +35 °C |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d) | 90 % |
|  | Vardinė įtampa d) | ³ 10 kV |
|  | Maksimalioji įtampa d) | ³ 12 kV |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |
|  | Tinklo neutralė d) | Izoliuota |
|  | Izoliacijos lygis: d) |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 ms) | ≥ 75 kV |
|  | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) | ≥ 28 kV |
|  | Narvelio atskyrimo klasė d) | PM |
|  | Tiekimo nutrūkimo kategorija d) | LSC2 |
|  | Vidinio elektros lanko klasifikacija d) | AFL 16 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė 16 kA); |
|  | Narvelio konstrukcija d) | Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių |
|  | Narvelio aptarnavimas d) | Vienpusis |
|  | Narvelio šynų, jungtuvo, skyriklio aplinkos izoliacija d) | Hermetizuotas oras arba/ir Kieta izoliacija |
|  | Renkamosios šynos d) | Varinės hermetizuoto oro aplinkoje arba/ir Varinės padengtos kieta ekranuota izoliacija |
|  | Renkamųjų šynų vardinė srovė d) | ≥ 630 A |
|  | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | ≥ 16 kA; |
|  | Renkamųjų šynų smūginė srovė d) | ≥ 40 kA; |
|  | Narvelio aukštosios įtampos srovinių dalių apsaugos laipsnis d) | ≥ IP65 |
|  | Narvelio priekinės panelės apsaugos laipsnis d) | ≥ IP2X |
|  | Narvelių išplėtimas d) | Be narvelių išplėtimo galimybės ateityje; |
|  | Narveliai komplektuojami d) | Su gamyklinėmis įžeminimo šynomis ir jungtimis sujungimui su linijos įžemikliu |
|  | Narvelių įvadinių izoliatorių skaičius į fazę d) | 1 vnt. |
|  | Kabelių prijungimas prie narvelio d) | Kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios |
|  | Kabelio tvirtinimas d) | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros |
|  | Modulių izoliacijos indikacija (taikoma tik jei šynos yra hermetizuoto oro bake ir gamintojas komplektuoja indikatorių) d) | Indikacija, signalizuojanti apie oro arba drėgmės patekimą iš aplinkos. Indikatorius su NA kontaktu signalo perdavimui į TSPĮ, išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno. |
|  | Blokuotės d): | - Galios skyriklis (vakuuminis jungtuvas) mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis (reikalavimas netaikomas kada įžeminimas yra vykdomas per galios skyriklį arba vakuuminį jungtuvą); - Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis; - Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas vakuuminis jungtuvas; - Skyriklio valdymas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas vakuuminis jungtuvas - Narvelio durys blokuojamos, kai yra neįjungtas įžemiklis. |
|  | RAA įtaisų įrengimo vieta d) | RAA įtaisai montuojami narvelio gamintojo numatytoje vietoje |
|  | Antrinių grandinių laidai d) | Turi turėti žymenis |
|  | Užrašai (lietuvių kalba) d) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įtaisų; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |
|  | Mnemoschema d) | Ant narvelio fasado |
|  | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti d) | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus (kartu su narveliais) |
|  | Skirstykla pateikiama d) | Visiškai sukomplektuota prijungimui prie tinklo |
|  | Durų spynos, spynelės ir raktai d) | Vienodo tipo kitų skirstyklos narvelių durų atžvilgiu |
|  | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |
|  | Kartu su skirstykla (narveliu) pristatomi dokumentai d): |  |
|  | Narvelio pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |
|  | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |
|  | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |
|  | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |
|  | Skirstyklos narvelių konfigūracija d): L – linijinis narvelis su galios skyrikliu; Tv – galios transformatoriaus narvelis (su vakuuminiu jungtuvu); Pastabos: - Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas); | Su 2 transformatoriais 800 kVA ir didesnės galios transformatorinėms LLTvTv; LLLTvTv; LLLLTvTv. |
|  | Galios skyriklis – įžemiklis d): | Trijų padėčių (darbinė- tarpinė- įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė- įžeminta) |
|  | Vardinė srovė d) | ≥ 630 A |
|  | Trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s) d) | ≥ 16 kA; |
|  | Smūginė srovė d) | ≥ 40 kA; |
|  | Įjungimo į trumpąjį jungimą srovė d) | ≥ 40 kA; |
|  | Atjungimo geba esant pilnai apkrovai d) | ≥ 630 A |
|  | Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O) d) | ≥ 100 ciklų |
|  | Įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų mechaninis resursas d) | ≥ 1000 ciklų |
|  | Įjungimo į trumpąjį jungimą ciklų skaičius d) | ≥ 5 kartai |
|  | Galios skyriklio pavara d): |  |
|  |  | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą ir 24 V DC variklinė pavara |
|  |  | Pavara turi būti komplektuojama su visa reikiama įranga, kuri leidžia valdyti pavarą iš TSPĮ valdymo spintos (pavara nemontuojama į LTv narvelių konfigūraciją) |
|  | Įžemiklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |
|  | Narvelio įvadiniai izoliatoriai skirti 24 kV kabelių prijungimui d) | LST EN 50181 tipas C |
|  | Specialios kištukinės C tipo movos (ekranuota sistema) d) | Pilnai suderinamos su narveliu (pateikti narvelio gamintojo patvirtinimą). Su galimybė kabelius bandyti paaukštinta įtampa (tam turi būti numatytos gamyklinės priemonės kabelių bandymui), o juos atjungus įžeminti |
|  | Apsauga nuo viršįtampių d) | Kištukiniai viršįtampių ribotuvai pagal Bendrovės viršįtampių ribotuvų techninius reikalavimus |
|  | Prijungiamų kabelių skaičius d) | 1 vnt. (trigyslis kabelis) arba 3 vnt. (viengyslis kabelis). |
|  | Kabelių skerspjūvis d) | - 50 mm2 (trigyslis kabelis); - 120 mm2 (trigyslis kabelis); - 120 mm2 (viengyslis kabelis); - 240 mm2 (viengyslis kabelis); - 500 mm2 (viengyslis kabelis). |
|  | Prijunginio įtampos indikacija montuojama narvelio fasade: d) | - 10 kV talpiniai įtampos indikatoriai (VDS) be kontaktų atitinkantys LST EN 61243-5 arba LST EN 62271-213 standarto reikalavimus (pateikiamas vienas HRM arba LRM įstatomų šviesos komplektas); |
|  | Trumpojo jungimo indikatorius d): Pastabos: - Binarinis išėjimas išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno. Indikatorius turi būti su maitinimu ir atsistatymu nuo 230 V AC; - Indikatoriaus maitinimas turi būti atvestas ir prijungtas nuo MT savų reikmių skydelio. | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus „10 kV trumpojo jungimo indikatorius kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe“ |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie galios skyriklio padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |
|  | Visi narvelyje montuojami gnybtai d) | su ≥ 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio |
| Galios transformatoriaus narvelis su vakuuminiu jungtuvu (Tv) |  |  |
|  | Jungtuvo tipas d) | Vakuuminis |
|  | Vardinė srovė d) | - ≥ 200 A (kai galios transformatoriaus vardinė galia yra ≤ 2000 kVA); |
|  | Trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s) d) | - ≥ 16 kA; |
|  | Smūginė srovė d) | - ≥ 40 kA; |
|  | Mechaninis resursas d): |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius (mechaninis) | ≥ 2000 |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei srovei | ≥ 2000 |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei atjungimo srovei | ≥ 5 |
|  | Pavara d) | Spyruoklinė-mechaninė |
|  | Jungtuvo valdymas d) | Mechaninis |
|  | Jungtuvo atjungimas nuo technologinių apsaugų d) | 230 V AC |
|  | Jungtuvo mažos galios atkabiklis d) | Suderintas su narvelio gamintojo komplektuojama RAA |
|  | Skyriklis – įžemiklis d) | Trijų padėčių (darbinė- tarpinė- įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė- įžeminta) |
|  | Skyriklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |
|  | Įžemiklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |
|  | Narvelio įvadiniai izoliatoriai skirti 24 kV kabelių prijungimui d) | LST EN 50181 tipas C |
|  | Specialios kištukinės C tipo movos (ekranuota sistema) d) | Pilnai suderinamos su narveliu (pateikti narvelio gamintojo patvirtinimą). Su galimybė kabelius bandyti paaukštinta įtampa (tam turi būti numatytos gamyklinės priemonės kabelių bandymui), o juos atjungus įžeminti |
|  | Prijungiamų kabelių skaičius d) | 3x1 vnt. (viengyslis kabelis) |
|  | Kabelių skerspjūvis d) | 50 mm2 (viengyslis kabelis) |
|  | Prijunginio įtampos indikacija montuojama narvelio fasade: d) | 10 kV talpiniai įtampos indikatoriai (VDS) be kontaktų atitinkantys LST EN 61243-5 arba LST EN 62271-213 standarto reikalavimus (pateikiamas vienas HRM arba LRM įstatomų šviesos komplektas) |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie skyriklio - įžemiklio padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |
|  | Visi narvelyje montuojami gnybtai d) | su ≥ 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio |
|  | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas d) | Gamintojo komplektuojama mikroelektroninė apsaugų relė – „savaiminio pasimaitinimo“ veikianti nuo srovės transformatorių (sensorių) (be išorinio ir vidinio įtampos maitinimo šaltinio) |
|  | Dviejų laiptų trijų fazių maksimalios srovės apsauga: b) |  |
|  | I> laiptas - srovės nustatymo ribos ne siauresnės nei - laiko delsos (priklausoma charakteristika) nustatymo ribos ne siauresnės nei | 1,1 ... 2 In 0,05 ... 3 s |
|  | I>> laiptas - srovės nustatymo ribos ne siauresnės nei - laiko delsos nustatymo ribos ne siauresnės nei | 2 ... 20 In 0,05 ... 1 s |
|  | Srovės transformatoriai (sensoriai) d) | Suderinami su narvelio gamintojo komplektuojama RAA, montuojami ant kabelių jungčių arba ant galinių movų izoliatorių, su numatyta srovės transformatorių keitimo galimybe |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI TALPINIŲ ĮTAMPOS INDIKATORIŲ (VDS/VDIS) BE KONTAKTŲ

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Gaminys turi atitikti standartus b): |  |
| 2.1 | # Darbai esant įtampai. Įtampos aptiktuvai. 5 dalis. Įtampos aptikimo sistemos (VDS) ARBA Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 213 dalis. Įtampos aptikimo ir rodymo sistema | LST EN 61243-5 arba LST EN 62271-213:2021 |
| 2.2 | Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) | LST EN 60529 |
|  | Indikatorių eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | - 25 ... + 35 °C |
|  | Darbo aplinkos drėgmė b) | ≤ 90 % |
|  | Įtampa b) | ne mažiau 10 – 12 kV AC |
|  | Dažnis b) | 50 Hz |
|  | Apsaugos klasė b) | ne mažesnė nei IP54 |
|  | Montavimo tipas b) | Panelinis |
|  | Gabaritai (A, P, G) b) | ne didesni nei 60x120x60 mm |
|  | Įtampos indikacijos faziniai prijungimo lizdai b) | 3 vnt. |
|  | Įtampos indikacija b) | Įstatomi (išoriniai) šviesos diodai (HR arba LRM tipo) 1 vnt. |
|  | Įtampos nebuvimas b) | ≤ 10 % UN |
|  | Įtampos signalizavimas b) | ≥ 45 % UN |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 20 metai |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |

Pastaba:

Talpinius įtampos indikatorius (VDS/VDIS) be kontaktų montuoti į MT ir į 10 kV komutavimo punktus.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija;

b) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

c) Tiekėjo deklaracija.

- 10 kV „A“ tipo EKRANUOTOS KIŠTUKINĖS MOVOS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas pagal LST HD 629.1 S2 standartą. |
|  | Vardinė įtampa | 10 kV |
|  | Maksimalioji įtampa | 12 kV |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Viduje |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
|  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra | ≤+90 °C |
|  | Kabelio izoliacija | XLPE |
|  | Kabelio konstrukcija, ekrano tipas | Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu |
|  | Kabelio gyslos skerspjūvis | Nurodoma užsakant: - ......... (25 ÷ 120 mm²) |
|  | Adapterio vardinė srovė | 250 A |
|  | 10 kV skirstyklos galios transformatoriaus narvelio (iki 630 kVA) įvadinio izoliatoriaus tipas | „A“ tipas pagal LST EN 50181 |
|  | Movos konstrukcija | Prijungiamas (angl. Plug-in) ekranuotas alkūninis adapteris |
|  | Antgaliai | Movos gamintojo komplektuojami varžtiniai antgaliai (tinkami variniams ir aliuminiams laidininkams) su nulūžtančiomis galvutėmis |
|  | Movos korpuso įžeminimas | Ekranuotos movos korpuse turi būti kilpa-auselė įžeminimo laidininko prijungimui. |
|  | Pateikiami dokumentai Lietuvių arba Anglų kalba kartu su pasiūlymu | - Montavimo instrukcija; - Gamyklinis aprašymas |
|  | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
|  | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |

- 10 KV TRUMPOJO JUNGIMO INDIKATORIAI KABELIŲ TINKLUI SU PRIJUNGIMO PRIE TSPĮ GALIMYBE

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vardinė tinklo įtampa | 6-10 kV |
| 2. | Indikatoriaus paskirtis | Fiksuoti trumpąjį jungimą kabelių linijoje |
| 3. | Skirti naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 4. | Aplinkos temperatūra | -25 °C ... + 35 °C |
| 5. | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
| 6. | Indikatoriaus tipas | Elektroninis su galimybe keisti veikimo nustatymus. |
| 7. | Indikatoriaus valdymo bloko konstrukcija | Įmontuojamas ≥IP40; |
| 8. | Indikatoriaus veikimo principas | Esant trumpajam jungimui kabeliu linijoje, jutiklis (srovės transformatorius) sumontuotas ant kabelio galinės movos gyslos arba šynos per optine skaidulą perduoda signalą į indikatoriaus valdymo bloką. |
| 9. | Maitinimo šaltinis | - Vidinė baterija su veikimo trukme ne mažesne kaip 6 metai; - Maitinimas nuo 230 V AC; |
| 10. | Vietinis trumpo jungimo indikavimas | - Mirksintis LED indikatoriaus valdymo bloke; - Galimybė prijungti išorinę išneštinę indikaciją; |
| 11. | Nuotolinis trumpo jungimo indikavimas (galimybė prijungti TSPĮ ir signalą perduoti į SCADA ) | Valdymo blokas turi būti su atskiru rėliniu kontaktu, kuris yra skirtas trumpo jungimo signalizavimui. Suaktyvintas rėlinis kontaktas atsistato į pradinę būseną kartu su valdymo bloku, 15 punktas. |
| 12. | Indikatoriaus trumpo jungimo poveikio srovė | - Srovės jutiklis su reguliuojama poveikio srove; - Turi būti galimybė parinkti 200 A, 600 A nustatymus; |
| 13. | Indikatoriaus suveikimo uždelsimas (fazė-fazė trumpo jungimo trukmė) | *Reguliuojama indikatoriaus valdymo bloke 40 / 60 / 80 / 160 ms |
| 14. | Indikatoriaus pradinės būsenos atsistatymas pratekėjus trumpo jungimo srovei | - Rankinis; - Automatinis atsistatymas po 1….8 val. (turi būti galimybė reguliuoti atsistatymo laiką valdymo bloke); - Atsistatymas atsiradus įtampai (230 V). |
| 15. | Trumpo jungimo indikatoriaus jutikliai montuojami | Nurodoma užsakant: - Ant 10 kV viengyslio kabelio galinės movos ekranuotos gyslos dalies (gyslos max diametras 45 mm); - Ant 10 kV trigyslio kabelio viename apvalkale ekranuotos galinės movos gyslos dalies; |
| 16. | Techniniai dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu | - Montavimo instrukcijos Lietuvių arba Anglų kalbomis; Techninis aprašymas Lietuvių arba Anglų kalbomis; |
| 17. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 18. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

- MODULINIŲ IR BETONINIŲ TRANSFORMATORINIŲ IŠORINIŲ DURŲ RAKINIMO MECHANIZMAI RAKINIMO CILINDRAI IR VIDINIŲ DURELIŲ SPYNŲ RAKTAI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Rakinimo spyna |  |
|  | Paskirtis | Modulinių transformatorinių durų rakinimui |
|  | Modulinių transformatorinių išorinių durų spynos išorinis mechanizmas | Pagal pavyzdinį brėžinį Nr.1 |
|  | Modulinių transformatorinių išorinių durų spynos vidinis mechanizmas | Pagal pavyzdinį brėžinį Nr.2 |
|  | Spynos rakinimo cilindras | Vienpusio rakinimo euro profilio 5 x 30 |
|  | Išorinių durų vidinės spynos ir vidinių dūrelių spynų mechanizmai, kitos metalinės detalės | Atsparios korozijai |
|  | Išorinių durų vidinės spynos korpusas, išorinė atidarymo rankena | Polyamidas (PA 6) atsparus UV, mechaniniam dėvėjimuisi ir temperatūros pokyčiams |
|  | Išorinių durų spynos vidinis mechanizmas ir vidinis korpusas, vertikalūs užrakinimo strypai, horizontalus užrakinimo liežuvėlis. Vidinė rankena esant vidiniam transformatorinės aptarnavimo tipui | Plieniniai |
|  | Spynos vidinė atidarymo rankena | Nurodoma užsakant: - su vidine rankena - be vidinės rankenos |
|  | Išorinė kilpa pakabinamai spynai | Plieninė |
|  | Išorinių durų vidinės spynos užrakinimo cilindras ir raktai |  |
|  | Išorinių durų vidinės spynos užrakinimo cilindras. | ABLOY tipo arba analogiška, atitinkanti esamų ESO elektros įrenginiuose sumontuotų širdelių ir raktų tipą (tęsiant esamą širdelių ir rakto kodavimo sistemą). |
|  | Cilindro rakto sistema | ABLOY „Protec 2“ rakto sistema atitinkantis esamų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose sumontuotų širdelių ir raktų tipą (tęsiant esamą širdelių ir rakto kodavimo sistemą) |
|  | Cilindrų tipai pagal kodus | - Modulinių transformatorinių kodas - MT (visiems MT objektams); - Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų kodas - TP/SP (visiems TP/SP objektams). |
|  | Cilindrų rakinimo matrica | - TP/SP raktai rakina MT objektus. MT raktai nerakina TP/SP objektų; - Generalinis raktas rakina visus objektus. |
|  | Išorinių durų vidinės spynos užrakinimo cilindras. | Įmontuojama vienpusio rakinimo euro profilio 5 x 30 pritaikyta lauko sąlygom, aplinkos temperatūra (-20 ... +35°C) |
|  | Cilindro minimalus rakinimo ciklų skaičius | ne mažiau kaip 100 000 ciklų. Pateikti gamintojo atitikties deklaraciją. |
|  | Cilindro atsparumas korozijai | Pagal LST EN 1670 standartą – 3 lygis (nerūdijančio metalo lydinio,) pateikti gamintojo atitikties deklaraciją. |
|  | Sauga | Patentuotas sertifikuotas rakto saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 klasė – 6, pateikti gamintojo atitikties deklaraciją. |
|  | Vidinių durelių spynos ir raktai |  |
|  | Vidinių durelių spynos ir raktai | Pagal brėžinius Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Brėžinys Nr.1. Išorinių durų išorinis rakinimo mechanizmas

Brėžinys Nr.2. Transformatorinės išorinių durų vidinis spynos rakinimo mechanizmas

Brėžinys Nr.3. Transformatorinės vidinių durelių užrakto mechanizmas

Brėžinys Nr.4 Transformatorinės vidinių durelių užrakto raktas

Brėžinys Nr.5. Transformatorinės vidinių durelių užrakto raktas

- Techniniai reikalavimai 0,4 kV srovės matavimo transformatoriams

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Srovės transformatorius turi atitikti standartą (-us) b): | LST EN 61869-2:2013 arba lygiavertis. |
| 3. | Srovės transformatoriui turi būti atliekami b) | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje. Pateikti bandymų protokolų kopijas. |
| 4. | Srovės transformatoriai metrologiškai patikrinti c): | pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos nustatytą tvarką arba turi būti atliktas srovės transformatorių atitikties įvertinimas Europos sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Srovės transformatoriai turi būti pažymėti žymenimis ir (arba) ženklais ir turi turėti dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą bei pirminę patikrą). |
| 4.1. |  | Turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. |
| 5. | Skirti naudoti b) | Skirtas naudoti uždaruose ne mažesnio nei IP44 apsaugos laipsnio skyduose (LST EN 60529:1999 arba lygiavertis). |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | - 20 °C … +50 °C |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 95 % |
| 8. | Įtampa b): |  |
| 8.1. | Vardinė b) | 0,4 kV |
| 8.2. | Maksimali b) | 0,72 kV |
| 9. | Vardinė srovė b): |  |
| 9.1. | Pirminės apvijos | Nustatoma užsakant |
| 9.2. | Antrinės apvijos b) | 5 A |
| 10. | Vardinis dažnis b) | 50 Hz |
| 11. | Komplektacija b) | Visi 100 A ÷ 600 A Transformatoriai turi būti pateikti su pirminės grandinės šyna ir tvirtinimo detalėmis. |
| 12. | Tikslumo klasė, apsaugos koeficientas b): |  |
| 12.1. | Tikslumo klasė b) | Ne žemesnė nei 0,5s. |
| 12.2. | Apsaugos koeficientas b) | Ne didesnis nei FS5. |
| 13. | Vardinė antrinės apvijos apkrova esant galios koeficientui cosφ=0,8 b) | Nuo 5 VA iki 15 VA. |
| 14. | Techninių duomenų lentelė b): |  |
| 14.1. |  | Turi būti pagaminta iš atsparios klimatiniams poveikiams medžiagos. |
| 14.2. |  | Turi būti pritvirtinta po dangteliu matomoje vietoje ir taip, kad nebūtų galima jos pasiekti nenutraukiant Tiekėjo uždėtos plombos. |
| 14.3. |  | Užrašų (Transformatoriaus Nr. ir koeficiento reikšmių) raidžių dydis turi būti ne mažesnis nei 2 mm. |
| 14.4. |  | Transformatoriaus Nr. ir koeficiento reikšmės ant duomenų lentelės turi būti įspaustos, graviruotos ar kitaip apsaugotos nuo galimybės jas pakeisti. |
| 15. | Korpusas b): |  |
| 15.1. |  | Ant korpusų iš priekinės (techninių duomenų lentelės) pusės turi būti pažymėti (įspausti, išlieti, iškalti) pirminės ir antrinės apvijos vardinės srovės dydžiai. |
| 15.2. |  | Konstrukcija turi užtikrinti, kad nebūtų galimybės prieiti prie antrinių apvijų nenuplėšus metrologinės patikros plombos. |
| 15.3. |  | Antrinių apvijų apsaugai Transformatoriaus korpuso dalys turi būti suklijuotos, apvijos užlietos ir t.t. |
| 16. | Srovės antrinių apvijų ir įtampos gnybtų kaladėlės b): |  |
| 16.1. |  | Turi būti sukonstruota iš priekio (ne iš šono) žiūrint iš aptarnaujančio personalo pusės. |
| 16.2. |  | Turi būti po plombuojamais gaubtais. |
| 16.3. |  | Plombuojamame gaubte turi būti numatytos specialios vietos laidams išvesti. Gaubto ar specialių vietų konstrukcija turi užtikrinti neprieinamumą prie antrinių grandinių gnybtų. |
| 16.4. |  | Laidininko užveržimas turi būti patogus. Užveržimo varžtai turi būti eksploatuojami iš viršaus. |
| 16.5. |  | Srovės antrinių apvijų gnybtuose turi būti numatyta iki 4 mm2 skerspjūvio dviejų laidų, o įtampos gnybte iki 2,5 mm2 vieno laido pajungimo galimybė. |
| 16.6. |  | Antrinių apvijų kontaktiniai paviršiai turi būti pritaikyti aliuminių ir varinių laidininkų pajungimui. |
| 16.7. |  | Įtampos gnybtas su pirminės grandinės šyna turi būti sujungtas izoliuotu daugiagysliu variniu, ne mažesnio kaip 2,5 mm2 skerspjūvio, laidininku. |
| 17. | Tvirtinimo tipas b): |  |
| 17.1. |  | Vardinė pirminės apvijos srovė nuo 800 A iki 4000 A – šyniniai. |
| 18. | Konstrukcija b): |  |
| 18.1. |  | Transformatorių atramų tvirtinimas prie įrenginių korpuso turi būti unifikuotas, pritaikytas tvirtinti naudojant atsuktuvą ar raktą. |
| 18.2. |  | Nuo 800 A iki 4000 A pirminės srovės Transformatorių priminės grandinės „langas“ turi būti skirtas šynoms, kurių matmenys yra nuo 60x6 iki 120x10 (mm). Jei šių Transformatorių „lango“ matmenys neatitinka nurodytiems matmenims, tai Transformatorius būtina pateikti kartu su pereinamąja priminės grandinės šyna. |
| 18.3. |  | Šyniniai Transformatoriai turi būti patikimai tvirtinami tiesiogiai ant šynų. |
| 19. | Tarnavimo laikas b) | Ne mažiau kaip 25 metai. |
| 20. | Garantinis laikas c) | Ne mažiau kaip 2 metai. |
| 21. | Kartu su srovės transformatoriumi pristatomi dokumentai: |  |
| 21.1. | Transformatoriaus pasas | Anglų arba lietuvių kalbomis |
| 21.2. | Matavimo priemonės tipo tvirtinimo galiojančio pažymėjimo kopija | Anglų arba lietuvių kalbomis |
| 21.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

- ĮVADINĖS APSKAITOS SPINTOS SKIRTOS TRIFAZIAMS TIESIOGINIO JUNGIMO APSKAITOS PRIETAISAMS ĮRENGTI.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST EN 61439-5 |
| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| 2. | Vardinė įtampa | 230/400 V |
| 3. | Apsaugos laipsnis spintai | Skirta įrengimui lauke ≥IP44 (LST EN 60529) |
| 4. | Metalinių korpusų įžeminimas | - Turi būti numatyta įžeminimo laidininko prijungimo vieta pagal LST EN 60445; - Prijungimui skirtas gnybtas turi būti pažymėtas ženklu. |
| 5. | Įžeminimo laidininkas jungiantis skydą su durelėmis | Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva, skerspjūvis ≥ 2,5 mm² |
| 6. | Saugos reikalavimai pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus | Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. |
| 7. | Spintos gabaritai (be kabelių apsauginio dangčio, be stogelio) (aukštis, plotis, gylis, mm) | Pritaikyta vienam trifaziui elektros energijos apskaitos prietaisui registruotam Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre, kurio gabaritai, ne didesni kaip 330x190x140. Apskaitos prietaisų įrengimas (tame tarpe ir įrengimo aukštis) turi tenkinti elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Visose spintose horizontalus atstumas tarp įrengtų skaitiklių, kai skaitiklio plotis yra 190 mm, turi būti ne mažesnis nei 20 mm, o nuo skaitiklio iki spintos sienelės turi būti ne mažiau kaip 40 mm. |
| 8. | Durų užrakinimo užraktas | Pagal galiojančius AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus spynoms ir raktams. |
| 9. | Apskaitos spintos korpuso medžiaga | Karštai cinkuoti metalo lakštai ne plonesni kaip 1,5 mm pagal LST EN 10346 |
| 10. | Korpusas iš išorės nudažomas | RAL 7032 |
| 11. | Reikalavimai spintos plombavimui | Apskaitos dalies modulyje sumontuoti elektros apskaitos prietaisai ir schemos elementai turi būti uždengti dangčiu pagamintu iš organinio stiklo su metaliniu rėmu ne plonesnio kaip 0,7 mm. Dangtis turi būti tvirtinamas prie spintos konstrukcijos ne mažiau kaip dviem varžtais. Taip pat turi būti dvi plombavimui pritaikytos vietos, gali būti ir tie patys du varžtai. Visais atvejais dangčio tvirtinimas turi būti toks, kad būtų negalima prieiti prie srovinių dalių nenuplėšus plombų. Dangtis nuėmus plombas bei atsukus varžtus turi būti lengvai nuimamas neatjungus elektros energijos tiekimo vartotojams, t.y. elektros įrenginiai neturi maišyti dangčio nuėmimui. |
| 12. | Trifazių elektros energijos prietaisų jungimo būdas | Kuomet tokios konstrukcijos / tipo spintose projektuojami skaitikliai ne tiesioginio jungimo (su srovės transformatoriais), apskaitos prietaisų dalies konstrukcija ir išdėstymas turi būti derinama su gamintojais ir skirstomojo tinklo operatoriumi. Tokiais atvejais spintoje montuojamas antrinių grandinių bandymo gnybtynas (-ai) turi būti tvirtinamas (-i) prie spintos korpuso horizontaliai. |
| 13. | Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai ir įvedimas | Pagal projektinius sprendimus |
| 14. | Reikalavimai elektros schemai ir žymėjimams | - tvirtinama ant durelių vidinės pusės ( A5 – kai EAP kiekis iki 4 vnt. ir A4 formato, kai EAP kiekis ≥ 6 vnt.); - virš nurodytų schemoje EAP numatyti/nupaišyti vietą/lentelę dėl informacijos apie vartotoją užrašymo, žemiau pav.: - schema ir žymenys atsparūs atmosferiniams poveikiams. |
| 15. | Operatyviniai ir kiti užrašai | Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ tech. reikalavimus |
| 16. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| 17. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 18. | Su pasiūlymu pateikiama dokumentacija | Siūlomo skydo techninis aprašymas Lietuvių arba Anglų kalba |
| 19. | Su prekėmis pateikiama dokumentacija | Įvadinės apskaitos spintos pasas Lietuvių kalba. |

- 0,4 kV ĮTAMPOS 6¸63 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti: - Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; - Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą. |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 °C … +55 °C |
|  | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |
|  | Maksimalioji įtampa | ³ 440 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Izoliacijos įtampa | ≥ 440 V |
|  | Impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
|  | Vardinė srovė | Nurodomas užsakant: - ≥ 6 A; - ≥ 10 A; - ≥ 13 A; - ≥ 16 A; - ≥ 20 A; - ≥ 25 A; - ≥ 32 A; - ≥ 40 A; - ≥ 50 A; - ≥ 63 A; |
|  | Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai | - Icu≥ 10 kA; - Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | In≤ 63 A; (≥10000); |
|  | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą: | Nurodoma užsakant: - B; - C; - D*; |
|  | Apsaugos laipsnis | IP2X |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas užsakant (³ 25 mm2): - ......... mm2. |
|  | Laidininko prijungimas | Nurodoma užsakant: - varžtiniais apkabiniais gnybtais. |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
|  | Atkabiklio poveikis | - Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |
|  | Polių skaičius | Nurodoma užsakant: - 1; - 3. |
|  | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: | - Vardinė srovė (In); - Vardinė įtampa (Ue); - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Impulsinė įtampa (Uimp); - Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). | - 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. |
|  | Grandinės izoliavimas | - Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių |
|  | Techniniai dokumentai teikiami su pasiūlymu: | - Techninis aprašymas Lietuvių arba Anglų kalba; |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ³ 24 mėnesiai |

-*– K (8 In –12 In) atjungimo charakteristika gali būti naudojama kaip analogas D charakteristikai.

- 0,4 kV ĮTAMPOS ORINIAI 1600–4000 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: | Pateikti: · Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją ir sertifikatą (produkto arba tipinių bandymų sertifikatą). |
| 3. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 4. | Aplinkos temperatūra | -25 °C … +55 °C |
| 5. | Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN 60068-2-30 | ≤ 95 % |
| 6. | Didžiausias instaliavimo aukštis virš jūros lygio, nesumažinant vardinės jungiklio srovės In ir įtampos Ue | ≤ 1000 m |
| 7. | Tinklo vardinė įtampa, Un pagal LST EN 50160 | 400 V AC |
| 8. | Jungiklio vardinė darbo įtampa, Ue | ³ 440 V |
| 9. | Vardinis tinklo dažnis | 50 Hz |
| 10. | Tinklo neutralė | Įžeminta |
| 11. | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 1000 V |
| 12. | Vardinė impulsinė įtampa. Uimp | ≥ 8 kV |
| 13. | Vardinė jungiklio srovė, In | - ≥ 2500 A; |
| 14. | Trumpo jungimo atjungimo pajėgumas Icu prie jungiklio vardinės darbo įtampos Ue | ≥ 50 kA (1600 A; 2000 A; 2500 A); |
| 15. | Servisinė trumpo jungimo atjungimo pajėgumas Ics | ≥ Ics=100% Icu; |
| 16. | Trumpo jungimo įjungimo pajėgumas, Icm prie jungiklio vardinės darbo įtampos Ue | ≥ 11016. kA (1600 A; 2000 A; 2500 A); |
| 17. | Trumpalaikė atsparumo srovė t=1s, Icw | ≥ 40 kA (esant vardinei srovei 1600 A; 2000 A; 2500 A); |
| 18. | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) | ≥ 3000 |
| 19. | Automatinio jungiklio tipas | Fiksuotas |
| 20. | Apsaugos laipsnis išskyrus gnybtų zoną | IP2X |
| 21. | Laidininko prijungimas: - Varžtiniais arba apkabiniais gnybtais; - Prie automatinių jungiklių prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas (prijungiamų laidininkų skerspjūvis negali būti mechaniškai keičiamas). Tais atvejais, kai yra jungiami keli kabeliai šiam prijungimui turi būti naudojami gamykliniai adapteriai numatantys galimybę prijungti tokio tipo kabelius. |  |
| 22. | Reguliuojamo magnetinio (Im) atkabiklio reguliavimo ribos | Im = 2–12 xIn |
| 23. | Reguliuojamo terminio (Ir) atkabiklio reguliavimo ribos | Ir = 0,5–1 xIn |
| 24. | Polių skaičius | 3 |
| 25. | Utilizavimo kategorija | B |
| 26. | Korpuso medžiagos nedegumo kategorija | FV0 pagal LST EN 60695-11-10 (arba V0 pagal UL94) |
| 27. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: - Vardinė jungiklio srovė, In; - Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue; - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Vardinė impulsinė įtampa, Uimp; - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |  |
| 28. | Techniniai dokumentai: | - Montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |
| 29. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 30. | Garantinis laikas | ³ 24 mėnesiai |