Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| 1. Izoliaciniai apdangalai skirti apdengti neatjungtus elektros įrenginius 500x600 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1.1 | Izoliaciniai apdangalai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | LST EN 61112:2009 arba lygiavertį standartą |
| 1.2 | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos |  |
| 1.3 | Lankstūs, guminiai apdangalai |  |
| 1.4 | Izoliaciniai apdangalai su galimybe juos prisegti segtukais |  |
| 1.5 | Apdangalų storis | 1,3 mm, ± 0,2 mm |
| 1.6 | Izoliaciniai apdangalai turi būti 0 klasės, skirti darbui iki 1000 V kintamos srovės ir 1500V nuolatinės srovės įrenginiuose |  |
| 1.7 | Atsparumas aplinkos temperatūrai | Nuo -20˚C iki +50˚C |
| 1.8 | Matmenys | 500x600 mm |
| 1.9 | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 2. Izoliaciniai apdangalai skirti apdengti neatjungtus elektros įrenginius 500x900 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 2.1 | Izoliaciniai apdangalai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | LST EN 61112:2009 arba lygiavertį standartą |
| 2.2 | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos |  |
| 2.3 | Lankstūs, guminiai apdangalai |  |
| 2.4 | Izoliaciniai apdangalai su galimybe juos prisegti segtukais |  |
| 2.5 | Apdangalų storis | 1,3 mm, ± 0,2 mm |
| 2.6 | Izoliaciniai apdangalai turi būti 0 klasės, skirti darbui iki 1000 V kintamos srovės ir 1500V nuolatinės srovės įrenginiuose |  |
| 2.7 | Atsparumas aplinkos temperatūrai | Nuo -20˚C iki +50˚C |
| 2.8 | Matmenys | 500x900 mm |
| 2.9 | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 3. Izoliaciniai gaubtai skirti apdengti 0,4 kV oro linijos izoliatorius |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 3.1 | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | LST EN 61479:2004 arba lygiavertį standartą |
| 3.2 | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos |  |
| 3.3 | Lankstūs, cilindro formos guminiai gaubtai, suformuoti taip, kad apdengtų 0,4 kV oro linijos izoliatorių su pritvirtintu laidu |  |
| 3.4 | Izoliaciniai gaubtai su galimybe juos prisegti segtukais |  |
| 3.5 | Skirti naudoti kartu su „Ω“ tipo laidų apdangalais |  |
| 3.6 | Skirti apdengti 0,4 kV oro linijų izoliatorių ir smaigą, kurių aukštis | Nuo 120 mm iki 140 mm |
| 3.7 | Skirti apdengti 0,4 kV izoliatorius, kurių skerspjūvis | 70 mm |
| 3.8 | Izoliaciniai gaubtai 0 klasės, skirti darbui iki 1000 V kintamos srovės ir 1500V nuolatinės srovės įrenginiuose |  |
| 3.9 | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 4. Izoliaciniai apdangalai „omega“ skirti apdengti neatjungtus 0,4 kV oro linijos laidus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 4.1 | Izoliaciniai apdangalai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | LST EN 61479:2004 arba lygiavertį standartą |
| 4.2 | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos |  |
| 4.3 | Lankstus, guminis apdangalas omega tipo „Ω“ |  |
| 4.4 | Izoliacinis apdangalas su galimybe jį prisegti segtukais |  |
| 4.5 | Apdangalo ilgis | 1375 mm, ± 20 mm |
| 4.6 | Skirtas apdengti laidams, kurių skerspjūvis | 16mm², ± 5 mm² |
| 4.7 | Izoliaciniai apdangalas skirtas darbui iki 1000 V kintamos srovės ir 1500V nuolatinės srovės įrenginiuose |  |
| 4.8 | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 5. Spaustukai (gnybtai izoliaciniams apdangalams) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 5.1 | Spaustukai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | LST EN 60900:2012 arba lygiavertį standartą |
| 5.2 | Ant spaustuko turi būti pažymėta, kad jis skirtas darbui iki 1000 V (užrašas 1000 V) ir dvigubu trikampiu |  |
| 5.3 | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos |  |
| 5.4 | Spaustuko darbinė dalis turi turėti grublėtą sukibimo paviršių, kuriuo tvirtai galima būtų tvirtinti izoliacinį apdangalą |  |
| 5.5 | Spaustuko ilgis | Nuo 150 mm iki 180 mm |
| 5.6 | Spaustuko darbinės dalies apkabinimo skersmuo | Iki 45 mm, ± 3 mm |
| 5.7 | Spaustuko svoris | Iki 60 g, ± 3 mm |
| 5.8 | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 6. Apdangalai su lipniomis juostomis 500x600 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 6.1 | Izoliaciniai apdangalai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | LST EN 61112:2009 arba lygiavertį standartą |
| 6.2 | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos |  |
| 6.3 | Lankstūs, guminiai apdangalai |  |
| 6.4 | Izoliaciniai apdangalai |  |
| 6.5 | Apdangalų storis | 1,3 mm, ± 0,2 mm |
| 6. | Izoliaciniai apdangalai turi būti 0 klasės, skirti darbui iki 1000 V kintamos srovės ir 1500V nuolatinės srovės įrenginiuose |  |
| 6.7 | Atsparumas aplinkos temperatūrai | Nuo -20˚C iki +50˚C |
| 6.8 | Matmenys | 400x500 mm (Izoliacinis apdangalas su lipniomis juostelėmis) |
| 6.9 | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 7. Apdangalai saugikliams, skirti apdengti saugiklius 345 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 7.1 | Izoliaciniai apdangalai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | EN 61479:20001 ir EN61479:2001/A1:2002 |
| 7.2 | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos |  |
| 7.3 | Svoris | 150 g |
| 7.4 | Ilgis | 345 mm |
| 7.5 | Apdangalų storis | 2mm, ± 0,2 mm |
| 7.6 | Izoliaciniai apdangalai saugikliams turi būti 0 klasės, skirti darbui iki 1000 V kintamos srovės ir 1500V nuolatinės srovės įrenginiuose. |  |
| 7.7 | Medžiaga | EPDM / PP raudonos spalvos |
| 7.8 | Apdangalai saugikliams | Nuo NH1 iki NH3 |
| 7.9 | Pavyzdinė vizualizacija |  |