VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBOS KRETINGOS R. SAV., KLIBIŲ K.

TECHNINĖ-PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

- Projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų statyba Vyšnių aklg., Paupio aklg., Laukų g., Mokyklos g., Salantų g., Klibių k. ir Salantų g., Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

- Objekto adresas: Vyšnių aklg., Paupio aklg., Laukų g., Mokyklos g., Salantų g., Klibių k. ir Salantų g., Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

- Užsakovas (Statytojas): UAB „Kretingos vandenys“.

- Esama situacija: Klibių k. centralizuotas vandens tiekimo paslaugas gauna maža dalis vartotojų. Klibių k. centralizuotos vandens tiekimo paslaugos išvystytos tik dalinai, o centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų nėra. Dalis gyventojų vandeniu apsirūpina individualiai. Numatoma Klibių k. suprojektuoti vandentiekio tinklus, kad centralizuotas paslaugas galėtų gauti visi pageidaujantys vartotojai. Planuojami vandentiekio prijungiami prie esamo vandentiekio Salantų g., Padvarių k. Vanduo čia tiekiamas iš Kretingos m.

Numatoma, kad planuojami vandentiekio tinklai nepateks į saugomas teritorijas ir į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

- Orientacinės objekto apimtys: Preliminariai numatoma, kad reikės suprojektuoti apie 3,04 km vandentiekio tinklų. Orientacinė tinklų schema pridedama. Tinklų vieta turės būti patikslinta projektavimo metu.

- Statybos rūšis: nauja statyba.

- Statinių kategorija: neypatingi ir nesudėtingi statiniai.

- Projektavimo tikslas: Parengti statybos projektą.

- Reikalavimai projektavimo paslaugoms:

  - Projektinės dokumentacijos parengimui ir projektinių sprendinių priėmimui reikalingų tyrimų atlikimas ir jų ataskaitų parengimas.

  - Užsakovui įgaliojus projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas (VIA Lietuva (jei reikalinga) ir kitus sutikimus bei papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.), jeigu tokie būtini (už šių darbų atlikimą atsakingas paslaugos teikėjas (projekto rengėjas)). Taip pat Paslaugų teikėjas turės gauti visus reikiamus sutikimus (NŽT sutikimus, privačių sklypų savininkų sutikimus dėl apsaugos zonų ir kt.). Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turės parengti servitutų planus projektuojamiems tinklams suformuotuose valstybiniuose sklypuose.

  - Projekto viešinimas (įskaitant organizavimą bei  atliekant visus kitus veiksmus, priskiriamus projektuotojui ir/ar statytojui) vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

  - Projekte, apibūdinant pirkimo objektą jei nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai yra dėl vienintelės priežasties, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Šiuo atveju nurodyti, kad tokią nuorodą reikia suprasti kaip parašytą su žodžius „arba lygiavertis“.

  - Projektas rengiamas valstybine kalba.

  - Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais įstatymais, reglamentais, taisyklėmis, normomis. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia teisės aktų nuostatos, galioja aktuali teisės aktų redakcija.

  - Projektui bus atliekama projekto ekspertizė. Projektuotojas privalo taisyti pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (jei tokių bus) iki bus gautas teigiamas ekspertizės aktas.

  - Projektuojant turi būti atliktas tinklų hidraulinis vertinimas (skaičiavimas).

  - Įvertinti trečio pakėlimo stotelės (siurblinės) poreikį dėl aukščio (slėgio) skirtumo, trasos ilgio. Esant poreikiui, suprojektuoti trečio pakėlimo siurblinę, įskaitant el. dalį su duomenų perdavimu į SCADA.

  - Pagal projektą turės būti parengta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

  - Užsakovui įgaliojus, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Žyminė mokestį už statybą leidžiantį dokumentą moka Užsakovas (Statytojas).

  - Rengiant projektą pagal galimybes darbus numatyti vykdyti uždaru būdu, išsaugant esamą asfalto dangą.

  - Projekte turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

  - Statybos metu paaiškėjus projekto klaidoms, jos turi būti pataisytos neatlygintinai.

  - Statybos projektą pateikti 2 egz. popieriniame variante ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje pdf ir dwg formatu. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi.

- Reikalavimai vandentiekio tinklams:

  - Projekte turi būti numatyta, kad vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Kartu su vamzdžiais pateikiama vamzdynų gamintojo/atstovo deklaracija apie vamzdynų gyvavimo laiką (ne mažiau 50 metų).

  - Projekte turi būti numatyta, kad vandentiekio tinklai turi būti tiesiami iš PE100 PN10 klasės DN 63-160 mm vamzdžių (jei darbai atliekami atviru būdu) arba PE100RC klasės DN 63-160 mm vamzdžių (jei darbai atliekami uždaru būdu).

  - Projekte turi būti numatyta, kad vartotojų prisijungimui į gatvės tinklus turi būti įrengti įvadai DN32 mm su požemine sklende. Įvadai projektuojami iki sklypų ribos.

  - Projekte turi būti numatyta, kad vamzdžiai turi būti klojami žemiau įšalo gylio. Žemiausiose tinklo vietose turi būti numatyti vandens išleidėjai, o aukščiausiose oro išleidėjai. Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį standartą. Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).

Reikalavimai vandentiekio armatūrai:

  - Projekte turi būti numatyta, kad kaliojo ketaus fasoninės dalys turi būti naudojamos flanšinės arba movinės ir turi turėti tas pačias charakteristikas, kaip ir vamzdžiai. Flanšai, jei nenurodyta kitaip, turi būti tinkami mažiausiai PN10 darbiniam slėgiui.

  - Projekte turi būti numatyta, kad medžiagos, naudojamos kaliojo ketaus fasoninių dalių gamybai, turi atitikti LST EN 545 (vandentiekiui) standartus.

  - Projekte turi būti numatyta, kad visos kaliojo ketaus fasoninės detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia epoksidine danga pagal LST EN 14901, kurios storis ne mažesnis kaip 250 mikronų ir turi turėti (pateikiama kartu su gaminiu) GSK RAL GZ662 ar lygiavertį sertifikatą.

  - Projekte turi būti numatyta, kad kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, išduotą Lietuvoje ir leidžiantį jas naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai.

Reikalavimai vandentiekio šuliniams:

  - Projekte turi būti numatyta, kad šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), pėsčiųjų zonose mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) ir žaliose zonose mažiausiai 1,5 tonų apkrovą (klasė A15) bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.

  - Projekte turi būti numatyta, kad važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai turi būti sunkaus tipo, plaukiojantys. Šulinių dangčiai po važiuojamąja žvyro danga įrengiami 20 cm žemiau kelio paviršiaus. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje.

  - Projekte turi būti numatyta, kad šulinių žymėjimui turi būti įrengtos rodyklės iš apvalaus plieninio cinkuoto vamzdžio ≥Ø32 mm, kurio sienelių storis ≥2,9 mm. Lentelės iš termoplastiko ar lygiavertės medžiagos.

Pridedama:

- Orientacinė vandentiekio tinklų schema.