TECHNINIAI REIKALAVIMAI PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ DENGIMUI CINKU KARŠTUOJU BŪDU

/ TECHNICAL REQUIREMENTS FOR HOT DIP GALVANIZED COATINGS ON FABRICATED STEEL ARTICLES

| Eil. nr. / Seq. No | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartai: / Standards: |  |
| 1.1. | Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu, turi tenkinti: / Hot dip galvanized on fabricated iron and steel articles must meet: | LST EN ISO 1461 |
| 1.2. | ## Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos gairės ir rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo ir korozinio atsparumo principai / Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance | LST EN ISO 14713-1 |
| 1.3. | ## Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos gairės ir rekomendacijos. 2 dalis. Karštasis cinkavimas / Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing | LST EN ISO 14713-2 |
| 1.4. | Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai turi tenkinti: / Hot-rolled structural steel products must meet: | LST EN 10025-2 |
| 1.5. | Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai turi tenkinti: / Hot processing of non-alloy and fine grain steel structural hollow sections must meet: | LST EN 10210-1 |
| 1.6. | Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai turi tenkinti: / Non-alloy and fine grain steels for cold formed welded structural hollow sections must meet: | LST EN 10219-1 |
| 1.7. | Plieno paviršiai paruošiami prieš cinkavimą pagal standartus: / Steel surfaces prepared before galvanizing in accordance with standards: | EN ISO 1461 EN ISO 8501-1 EN ISO 8501-3 LST EN ISO 12944-3 LST EN ISO 12944-4 LST EN 1090-2 |
| 1.8. | Metalo cheminės sudėties nustatymas optinės emisijos analizės metodu pagal (3): / Metal chemical consist by optical emission spectrometry according to (3): | LST CR 10320:2006 |
| 1.9. | Storio matavimas notifikuotos įstaigos (ardantis ir neardantys metodai) (3): / Measurement of thickness of the notified body (depleting and without destroying methods) (3): | LST EN ISO 1463:2004 LST EN ISO 3882:2003 LST EN ISO 2808:2007 LST EN ISO 2178:2001 |

| 2. | Aplinkos sąlygos: / Ambient conditions: |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Naudojimo sąlygos / Terms of use: | Atvirame ore / Outdoor conditions |
| 2.2. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0: / The maximum operating ambient temperature is no higher than, C0: | + 40 |
| 2.3. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 : / Minimum operating ambient temperature of not less than, C0 : | - 40 |
| 2.4. | Klimato agresyvumo klasė (pagal LST EN ISO 9223) ne žemesnė kaip:/ Climate aggressiveness class (according to LST EN ISO 9223) not less than: | C3 |
| 3. | Cinko dangos sluoksnio storis: / Thickness of Zinc couating layer: |  |
| 3.1. | Plieninės konstrukcijos cinko dangos sluoksnio storis kai plieno storis > 6 mm (vidutinis/mažiausias), µm: / Steel structure zinc coating layer thickness when steel thikness > 6mm (average/ minimum), µm: | 150 / 135 (4) |
| 3.2. | Plieninės konstrukcijos cinko dangos sluoksnio storis kai plieno storis > 3 - ≤ 6 mm (vidutinis/mažiausias), µm: / Steel structure zinc coating layer thickness when steel thikness > 3 - ≤ 6 mm (average/ minimum), µm: | 140 / 115 (4) |
| 3.3. | Plieninės konstrukcijos cinko dangos sluoksnio storis kai plieno storis ≥ 1 - ≤ 3 mm (vidutinis/mažiausias), µm: / Steel structure zinc coating layer thickness when steel thikness ≥ 1 - ≤ 3 mm (average/ minimum), µm: | 95 / 70 (4) |
| 4. | Pliene cheminių elementų silicio [Si] ir fosforo [P] klasifikacija ir kiekių apribojimai, %: / Steel chemical elements silicon [Si] and phosphorus [P] classification and quantity, %: |  |
| 4.1. | Šaltai valcuoti plienai su žemu Si+P kiekiu, ne daugiau: (5) / Cold-rolled steel with a low amount Si+P, not more: (5) | Si<0,03 % ir Si+2,5xP<0,04 % |
| 4.2. | Karštai valcuoti plienai su žemu Si+P kiekiu, ne daugiau: (5) / Hot-rolled steel with a low amount Si+P, not more: (5) | Si<0,02 % ir Si+2,5xP<0,09 % |
| 4.3. | Plienai, kai Si,% apribojimai intervale, kai plieno storis > 6 mm: (5) / Steel, with a Si, % rule in the range of steel thickness > 6 mm: (5) | 0,15 ≤ Si ≤ 0,28 |
| 4.4. | Plienai, kai Si,% apribojimai intervale, kai plieno storis > 3 mm ir ≤ 6 mm: (5) / Steel, with a Si, % rule in the range of steel thickness > 3 mm but ≤ 6 mm : (5) | 0,29 ≤ Si ≤ 0,35 |
| 5. | Reikalavimai plieno paviršiaus paruošimui prieš cinkavimą: / Requirements for steel surface preparation before galvanizing: |  |
| 5.1. | Paviršiaus paruošimo laipsnis valant srautiniu abrazyviniu pūtimu pagal LST EN ISO 8501-1, ne mažesnis kaip: / Surface preparation grade according to LST EN ISO 8501-1 abrasive blast-cleaning stream, shall not be less than: | Sa 2½ (2)(4) |
| 5.2. | Plieno paviršiaus kokybė pagal 8501-1 turi atitikti: / Steel surface quality according to 8501-1 must meet: | A, B arba C (4) |
| 5.3. | Suvirinimo siūlių kokybė pagal EN ISO 8501-3 (p. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5) turi būti ne mažesnė kaip: / The quality of the welding seams according to EN ISO 8501-3 (p. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5) shall not be less than: | P2 (4) |
| 5.4. | Briaunų kokybė pagal EN ISO 8501-3 (p. 2.1; 2.2) turi būti ne mažesnė kaip: / Edge quality according to EN ISO 8501-3 (p. 2.1; 2.2) shall not be less than: | P2 (4) |
| 5.6. | Bendrieji reikalavimai plieno paviršiui pagal EN ISO 8501-3 (p. 3.1 „Įdubos ir krateriai“) turi būti ne mažesni kaip: / General requirements for steel surface according to EN ISO 8501-3 (p . 3.1 „Pits and craters") shall not be less than: | P3 (4) |
| 5.7. | Bendrieji reikalavimai plieno paviršiui pagal EN ISO 8501-3 (p. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6) turi būti ne mažesni kaip:/ General requirements for steel surface according to EN ISO 8501-3 (p. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6) shall not be less than: | P2 (4) |
| 5.8. | Termiškai pjautų paviršių plotai privalo būti nušlifuojami ne mažiau, mm:/ Thermally cuted surface areas must be cut at least, mm: | ≥ 1 |
| 5.9. | Atlikimo klasės pagal LST EN 1090-2 turi būti ne mažesnė kaip: / Execution class according to LST EN 1090-2 must be not less than: | ≥ EX2 (4) |
| 6. | Reikalavimai cinko dangos paviršiui po cinkavimo / Requirements for zinc coating surface after galvanizing |  |
| 6.1. | Cinkuoto paviršiaus vientisumo užtikrinimas / Ensuring the integrity of the galvanized surface | Pašalinti aštrūs kraštai, briaunos, lašai iš perteklinio sukietėjusio cinko, prilipusios įvairios formos cinko dangos likučiai / Remove sharp edges, drops of drainaige spikes, sticked various forms of zinc splatters residues |
| 6.2. | Galimų pažeidimų po transportavimo ar montavimo aprašas / Description of possible violations after transportation or installation | Maksimalus cinko sluoksnio pažeidimo plotas (1 vieta) negali viršyti 10cm2 (3,16x3,16cm ).(6) / The maximum area of damage to the zinc layer (1 place) must not exceed 10cm2 (3,16x3,16cm).(6) |
| 6.3. | Priemonės pašalinti galimus leistinus pažeidimus po transportavimo ar montavimo / Measures to remove possible permissible coating defects after transportation or installation | 1.Paviršiaus valymas nerūdijančio plieno šepečiais arba abrazyvais / Proper cleaning with a stainless steel brush or abrasives. 2.Paviršiaus nuriebalinimas / Surface degreasing 3.Dažymas prisotintais cinku (min.92%) dažais(7) / Painting with zinc rich paint, minimum 92% Zn (7) |
| Pastabos: / Notes: Žymėjimai: / Indexes: (2) – Valant srautiniu abrazyviniu pūtimu, privalcuoto šlako oksido plėvelė turi būti pašalinta. / When abrasive blast-cleaning stream is used, rolled slag oxide film has to be removed. (3) - Papildoma gamintojo teikiamos produkcijos kontrolė bus atliekama pareikalavus Perkančiajam subjektui / Additional manufacturer's production control will be carried out on demand of Contracting entity. (4) – Deklaruojama reikšmė cinkuotų plieninių konstrukcijų eksploatacinių savybių deklaracijoje. / The declared value of galvanized steel structures in declaration of performance. (5) – Pliene esančių Si ir P kiekiai nurodomi žaliavų sertifikatuose, kurie pateikiami kartu su eksploatacinių savybių deklaracija. / Steel in the Si and P quantities of raw material certificates are presented, together with the declaration of performance. (6) – Bendras cinko dangos pažeidimų plotas neturi viršyti 0.5 % viso konstrukcijos ploto arba 10cm2 / The damage must not exeed 0.5 % of the total construction area, or 10 cm2. (7) – Atnaujinto ploto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 100 μm ir 30 μm didesnis už minimalų leistiną storį / Renewed space layer thickness should be not less than 100 μm and 30 μm higher than the minimum thickness permitted |  |  |