NAUJO STACIONARAUS GENERATORIAUS IR SUSIJUSIOS ĮRANGOS TIEKIMO, MONTAVIMO IR INTEGRAVIMO Į ESAMAS PASTATO SISTEMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Keturių vienodų stacionarių dyzelinių generatorių ir susijusios įrangos bei įrengimo darbų techniniai reikalavimai šiuose objektuose: 1. VšĮ Ylakių globos namų Barstyčių filiale, Salantų g. 7, Barstyčių mstl., Skuodo raj. sav., unikalus Nr. 4400-1029-6245, 2. Mosėdžio gimnazijoje, Salantų g. 5, Mosėdžio mstl., Skuodo raj. sav. unikalus Nr. 4400-1486-6083, 3. Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje, Laisvės g. 69, Skuodo m., unikalus Nr. 7597-9000-5017, 4. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, Vytauto g. 14, Skuodo m., Unikalus Nr. 7593-6000-3016. Kiekvienam objektui pridedama neatsiejama nuo šios techninės specifikacijos stacionaraus generatoriaus įrengimo užduotis (priedai Nr.1,2,3,4) - Sąvokos: - Užsakovas – ūkio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje. - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kurio Užsakovas sudaro sutartį. - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl pirkimo objekto. - Įranga – elektros generatorius ir įranga reikalinga jo sumontavimui ir įdiegimui į esamas sistemas. - Medžiagos – visos montavimui, prijungimui, įžeminimui, kabelių trasų įrengimui ir sistemų sandarinimui ir kitos reikalingos medžiagos bei tvirtinimo elementai. - Paslaugos – konstrukcijų įrengimas, elektros generatorių ir įrangos pristatymas, sumontavimas ir įdiegimas į esamas pastatų sistemas. Įspėjamųjų geltonos spalvos juostų paklojimas virš kabelių, apsauginio įžeminimo įrengimas, valdymo iš terminalo sistemos arba prijungimo prie turimos valdymo sistemos įrengimas. - Schemos – generatoriaus ir ARĮ prijungimo, kabelių trasų, įžeminimo bei valdymo signalų. - Grafikas – Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti darbai ir jų atlikimo terminai (pagal poreikį). - ARĮ – Automatinio rezervo įjungimo skydas. - Pirkimo objekto apimtys ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta: Keturi stacionarūs elektros generatoriai įrengiami ir pajungiami į esamas sistemas Lietuvos Respublikos teritorijoje Užsakovo nurodytuose objektuose lauko sąlygomis (ne pastatuose), užtikrinant elektros tiekimą iš išorinio elektros tinklo nepriklausomai nuo generatoriaus būklės (gedimas/išjungimas/atjungimas/demontavimas). Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota. Įranga (generatorius ir ARĮ) turi turėti mechaninę ir (ar) programinę apsaugą nuo nesankcionuotos prieigos (spynos, plombavimo galimybė, vartotojų teisių valdymas). Užsakovui turi būti sudaryta galimybė nuotoliniu būdu stebėti įrangos būseną ir pagrindinius parametrus per kompiuterinį įrenginį. Esant poreikiui turi būti numatyta galimybė autorizuotai nuotoliniu būdu inicijuoti generatoriaus paleidimą ir sustabdymą. Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius parametrus) padidintos. Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertė). Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamus parametrus arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka minimalius techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktis iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys Techniniai reikalavimai generatoriui pateikti 1 lentelėje. Įrangos įsigijimas, transportavimas, gelžbetoninio pamato įrengimas generatoriaus tvirtinimui, elektros prieigos privedimas ir prijungimas (įskaitant ATS pajungimą), konstrukcijų įrengimas, kabelių paklojimas, el. įrenginių ir skydų sumontavimas, apsauginio įžeminimo irengimas, valdymo iš terminalo sistemos įdiegimas ir sistemos bandymas. Montuojant įrangą turi būti įgyvendinta pilnaverčiam įrangos eksploatavimui reikalinga infrastruktūra Objekte: lauko inžineriniai tinklai, įžeminimo kontūrai, gerbūvio sutvarkymo (atstatymo) darbai, kiti Įrangai aptarnauti reikalingi sprendimai. Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus/lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą Objektuose, esant poreikiui užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos prijungimą ir sumontavimą. Įranga montuojama pagal Užsakovo parengtą schemą. Visus darbus turi vykdyti asmenys, turintys tam teisę. Tai pat asmenys turi būti identifikuoti pagal Lietuvos respublikos statybos 221 straipsnio nuostatas. Įrangos valdymo meniu turi būti lietuvių kalba. Jeigu įrangos valdymo meniu valdomas ne valstybine kalba, pateikiama naudojimosi instrukcija išversta į lietuvių kalbą. - Galimi Tiekėjo siūlomų Prekių atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. - Atlikus Darbus, Rangovas privalo parengti ir Užsakovui pateikti sukomplektuotą dokumentaciją: Įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas lietuvių ir anglų kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis, sumontuotų įrenginių elektros schemas, paslėptų darbų aktus, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasus, žemėje įrengtų elektros kabelių pasus, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimo protokolus, kontrolines geodezines nuotraukas (geodezinių nuotraukų parengimą atliekantys specialistai turi būti kvalifikuoti ir jiems suteikta teisė vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo paslaugas) ir kitus dokumentus būtinus pagal LR teisės aktų reikalavimus. Dokumentacija pateikiami popieriniu ir skaitmeniniu variantu po 1 egzempliorių. - Kiti reikalavimai perdavimo-priėmimo metu. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Įrangos montavimo darbai turi būti atliekami, suderinti ir Užsakovui perduoti pagal suderintą grafiką. Grafikas (kurį Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu), turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Grafike įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino, kaip Rangovas nurodė teikdamas galutinį pasiūlymą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas. - Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas. Atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir priėmus šiuos darbus Užsakovui pasirašytinai. Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras tiekėjo sąskaita.

1 lentelė. Techniniai reikalavimai generatoriui Eil. Nr.; Parametrai; Techniniai reikalavimai; Tiekėjo siūlomo generatoriaus rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]; Nuoroda į pagrindžianti dokumentą (priedo pav., psl., p.) [pildo Tiekėjas]. Kintamos srovės dažnis; 50Hz. Fazių skaičius; 3. Kintamosios srovės išėjimo įtampa; 230V/400V(380V). Nuolatinės srovės išėjimas (DC išvestis V/A); 12V/ 8,3 A. Gaminama elektros energija (momentinė); Nuo 44 kW/55 KVA. Gaminama elektros energija (nuolatinė); Nuo 40 kW/50 KVA. Triukšmo lygis; Iki 75 dB 7 m. atstumu. Variklio tipas; Dyzelinis, 4 taktų, skysčiu aušinamas vidaus degimo variklis. Paleidimo sistema; Elektrinė: - Starteris 12/24 V su akumuliatoriumi ir automatiniu įkrovikliu - Numatyta automatinio paleidimo funkcija (ATS). Variklio galia; Nuo 40 kW. Įtampos reguliavimas; Automatinis įtampos reguliatorius (AVR). Montavimo būdas; Montavimas ant betoninio pagrindo (pamato) lauke.. Veikimo laikas be degalų papildymo; Nuo 24 val.. Apsauga nuo drėgmės; IP 65. Apsauga nuo trumpojo jungimo; Privaloma. Apsauga nuo srovės nutekėjimo; Privaloma. THD (Total Harmonic Distortion) – bendras harmoninių iškraipymų koeficientas; Generatoriaus išėjimo įtampos bendrasis harmoninių iškraipymų koeficientas (THD-V) – ne daugiau kaip 5 %.. Greičio reguliavimas; Automatinio greičio reguliatoriaus sistema. Kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui; Privaloma. Reikalavimai korpusui; Uždaras metalinis korpusas, apsaugotas nuo aplinkos poveikio, rakinamas. Plieno pagrindas su antivibraciniais elementais. Korpuso viduje turi būti sumontuoti visi valdymo, perjungimo įrenginiai, pagalbiniai įtaisai ir degalų bakas.. Elektros generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūra; Lauko sąlygomis eksploatuojamo elektros generatoriaus aplinkos temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip nuo –25 °C iki +35 °C.. Gamintojo garantija nuo Įrangos gedimų, nesusijusių su užsakovo veikla/neveikimu.; Privaloma. Ne trumpesnė kaip 24 mėn., arba 1 000 motovalandų..

_______________________                 ________________                 ____________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto                                    (parašas)                                   (vardas, pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)