Priedėlis Nr.12

REIKALAVIMAI ŽALIAKALNIO VANDENS SIURBLINĖS

TRANSFORMATORINEI PASTOTEI TP-269 PERKAMAI ĮRANGAI

| Nr. | Reikalavimo pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Dyzelinis elektros generatorius (toliau – generatorius) skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti įmonės elektros įrenginiams nutrūkus elektros energijos tiekimui iš energijos skirstymo operatoriaus (ESO): |
| 1.1 | Nominalus galingumas (PRP) ne mažesnis kaip 150 kW – 1 vnt. |
| 2. | Bendrieji reikalavimai generatoriams |
| 2.1 | Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais), sukomplektuotas ir paruoštas eksploatacijai; |
| 2.2 | Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba; |
| 2.3 | Turi turėti vidinės elektros instaliacijos schemą. Visi vidinės elektros instaliacijos komponentai turi būtu sužymėti ir atitikti pateiktą schemą. Visų generatoriaus įrenginių valdymo komponentų tekstiniai pavadinimai turi būti lietuvių arba anglų kalba; |
| 2.4 | Turi turėti atsarginių dalių katalogą; |
| 2.5 | Generatoriaus prijungimui prie vandens siurblinės TP-269 0,4 kV skirstyklos Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju bei, esant reikalui, kitais požeminių komunikacijų atstovais ir savo lėšomis įrengti jėgos bei kitų technologinių kabelių (akumuliatoriaus įkrovimo, kuro ir/ar aušinimo skysčio pašildymo sistemų ir pan.) paklojimo trasas, kabelius ir komutacinius įrenginius. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų; |
| 2.6 | Jei Tiekėjui atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys ar inžinerinės komunikacijos, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir kaštus susijusius su pažeidimo pašalinimu; |
| 2.7 | Tiekėjas turi savo lėšomis atstatyti darbų metu išardytas ar pažeistas dangas. Dangų atstatymui turi būti naudojamos tokios pačios medžiagos ir technologijos, kokios buvo naudojamos įrengiant dangą; |
| 2.8 | Reikalavimai Žaliakalnio vandens siurblinės transformatorinės pastotės TP-269 generatoriaus pastatymui, jėgos bei kitų technologinių kabelių (akumuliatoriaus įkrovimo, kuro ir aušinimo skysčio pašildymo sistemų ir pan.) paklojimo trasai, kabeliams ir komutaciniams įrenginiams nurodyti priedėlyje Nr.14; |
| 2.9 | Tiekėjas turi įžeminti generatoriaus metalinius komponentus kaip tai numato EĮĮT; |
| 2.10 | Generatoriai tiekėjo lėšomis turi būti išbandyti. Bandymus gali atlikti generatoriaus gamintojas. Tiekėjui bandymus atliekant ne pas generatoriaus gamintoją, bandymų metu turi dalyvauti pirkėjo atstovas (kelionės ir kitas atstovo dalyvavimo išlaidas apmoka tiekėjas). Generatorių bandymas atliekamas esant šuoliniam 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%, 100-0% ir 0-60% apkrovimui. Kiekvienam apkrovos šuoliui turi būti išmatuota: - įtampos pokytis (V, %); - dažnio pokytis (Hz, %); - laikas nuo įtampos ir dažnio kritimo/šuolio iki nominalios įtampos ir dažnio atsistatymo (s); Išmatuotų įtampos ir dažnio pokyčių procentinių ir laiko reikšmių tikslumas – sveiko skaičiaus šimtoji dalis; Turi būti pateikti bandymų protokolai, kuriuose būtų įrašytos bandymų metu išmatuotos ir užfiksuotos reikšmės bei pereinamųjų procesų grafiniai vaizdai. |
| 2.11 | Generatoriaus priėmimo metu tiekėjas turi pravesti 1 val. generatoriaus eksploatavimo ir valdymo mokymus; |
| 2.12 | Generatorius turi būti užpildytas degalų kiekiu, užtikrinančiu nenutrūkstamą darbą ne mažiau kaip 5 val. esant 100% apkrovimui; |
| 2.13 | Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi pateikti užpildytą perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštį (priedėlis Nr.18); |
| 3. | Eksploatacinė aplinka |
| 3.1 | Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos: - minimali riba turi būti ne mažesnė kaip -25 oC, - maksimali riba turi būti ne mažesnė kaip +35 oC; |
| 3.2 | Generatorius turi būti atsparus staigiems klimato (krituliai, vėjas, temperatūra) pokyčiams; |
| 4. | Reikalavimai generatoriui |
| 4.1 | Generatoriaus rėmas turi būti pagamintas iš milteliniu būdu dažyto profilinio plieno; |
| 4.2 | Kuro talpa turi būti integruota į generatoriaus rėmą; |
| 4.3 | Generatorius turi turėti uždarą, milteliniu būdu dažyto metalo gaubtą su garso bei šilumine izoliacija; |
| 4.4 | Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN590 dyzelinį kurą; |
| 4.5 | Generatoriaus kuro talpos tūris turi talpinti kuro kiekį, kurio užtektų netrumpesniam kaip 24 val. generatoriaus darbui esant 100 % apkrovimui; |
| 4.6 | Kuro užpildymo anga ir kuro talpos alsuoklis turi būti pritaikyti sklandžiam kuro pildymui su automatiškai neatsijungiančiu kuro pildymo „pistoletu“; |
| 4.7 | Kuro talpos užpildymo anga turi turėti rakinamą kamštį; |
| 4.8 | Generatoriaus eksploatacinių savybių klasė (įtampos ir dažnio nuokrypis staiga sumažėjus generatoriaus apkrovai nuo 100% iki 0% ir staiga padidėjus nuo 0% iki 60%) pagal standartą ISO 8528 turi būti neblogesnė kaip G2; |
| 4.9 | Generatoriaus variklio aušinimo metodas – aušinimo skystis; |
| 4.10 | Generatoriaus atidirbusių dujų išmetimo vamzdis turi turėti apsaugą nuo lietaus vandens patekimo; |
| 4.11 | Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis starteris; |
| 4.12 | Generatoriaus valdymo įtampa - 24VDC arba 12VDC; |
| 4.13 | Generatorius turi turėti gamintojo numatytos talpos (Ah) ir maksimalios atiduodamos srovės (A) akumuliatorius; |
| 4.14 | Akumuliatorių atjungimui turi būti sumontuotas „masės“ jungiklis; |
| 4.15 | Generatorius turi turėti gamintojo įdiegtą stacionarų ir integruotą akumuliatoriaus įkrovėją įkrovimui iš ~230V elektros tinklo. |
| 4.16 | Generatorius turi turėti valdymo bloką, kurio ekrane būtų rodoma: - visų fazių įtampa (V); - visų fazių srovė (A); - vartojama elektros energijos galia (kW); - kuro lygis talpoje (%), tikslumas ±5% nuo faktinio lygio; - dirbtų valandų skaičius; - gedimų atmintis; |
| 4.17 | Generatorius turi turėti: - automatinį įtampos reguliavimą; - automatinį dažnio palaikymą ir apsaugą nuo dažnio svyravimų; - automatinę aušinimo skysčio pašildymo sistemą, užtikrinančią generatoriaus paleidimą, esant minimaliai aplinkos temperatūrai, nurodytai punkte 3.1; - apsaugą nuo alyvos trūkumo; - apsaugą nuo variklio perkaitimo; - gedimo atveju - įspėjamąjį signalą ir automatinį išjungimą; - avarinio stabdymo mygtuką; - atitinkamos galios elektros srovę ribojantį automatinį išjungėją; - šynas varžtiniam kabelių prijungimui prie generatoriaus; |
| 4.18 | Generatoriaus valdymo bloko ekranas su valdymo mygtukais ir avarinio stabdymo mygtukas turi būti įrengti lengvai prieinamoje, operatoriaus akių lygyje esančioje ir gerai matomoje vietoje. Esant reikalui turi būti įrengta atitinkamo aukščio karštai cinkuoto plieno presuotų grotelių aikštelė su laipteliais užlipimui ant jos; |
| 4.19 | Generatoriaus valdymo, kabelių prijungimo prie šynų ir kuro talpos skyriai turi būti uždari ir užrakinami. Tiekėjas turi pateikti pirkėjui 3 komplektus kuro talpos, generatoriaus durelių ir užvedimo raktų; |
| 4.20 | Elektros generatoriai turi būti su nuolatinio magneto generatoriaus (PMG) sužadinimo sistema, sinchroniniai ir be sužadinimo šepetėlių; |
| 4.21 | Elektros generatoriaus charakteristika: Fazių skaičius – 3; Dažnis – 50 Hz ±3%; Įtampa – 400/230V ±1,5%; Galios koeficientas – ne mažesnis kaip 0,8 esant nominaliam galingumui; Galia – turi atitikti 1.1 punkto reikalavimus; |
| 4.22 | Elektros generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę; |
| 4.23 | Elektros generatoriaus apvijos turi būti atsparios drėgmės poveikiui; |
| 4.24 | Elektros generatoriaus apvijų izoliacijos klasė turi būti ne blogesnė kaip H; |
| 4.25 | Žaliakalnio vandens siurblinės transformatorinės pastotės TP-269 150 kW generatorius prijungiamas prie 0,4 kV skirstykloje esančio galios perjungiklio QS1 (400 A, 3P); |