REIKALAVIMAI ŽALIAKALNIO VANDENS SIURBLINĖS

TRANSFORMATORINĖS PASTOTĖS TP-269 DYZELINIO ELEKTROS GENERATORIAUS PASTATYMUI, JĖGOS BEI KITŲ TECHNOLOGINIŲ KABELIŲ PAKLOJIMUI IR KOMUTACINĖS ĮRANGOS ĮRENGIMUI

- Demontuoti esamą stoginę ir jos vietoje pastatyti dyzelinį elektros generatorių;

- Generatorius turi būti pastatytas ant atramų, kurios užtikrintų jo rėmo apatinės horizontalios plokštumos minimalų sąlytį su danga, pastatymo horizontalumą ir stabilumą (horizontalia ir vertikalia kryptimis) dirbant maksimaliu apkrovimu;

- Atramos turi būti atsparios gniuždymo jėgai (priklausomai nuo generatoriaus masės), vibracijai, gamtinių sąlygų poveikiui, korozijai;

- Atramų išorinės kraštinės negali būti išsikišusios už generatoriaus vertikalių plokštumų (perimetro);

- Dyzelinio elektros generatoriaus jėgos kabelių prijungimas prie 0,4 kV skirstykloje esančio galios perjungiklio QS1 (400 A, 3P):

- tarp generatoriaus šynų ir 0,4 kV skirstykloje esančio galios perjungiklio QS1 grunte, ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje, ir per skirstyklos pamatą paklotuose plastikiniuose gofruotuose su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdžiuose (pamato ertmės ir kabeliai plastikiniuose vamzdžiuose turi būti užsandarinti) bei esamuose kanaluose grindyse ar kanaluose po skirstyklos grindimis instaliuojamas(i) jėgos kabelis(ai);

- jėgos kabelio(ių) ilgalaikė leistina srovė turi būti ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- plastikinio gofruoto vamzdžio vidinis diametras turi būti ne mažiau kaip 40% didesnis už kabelio(ių) diametrą;

- generatoriaus nulinis laidininkas turi būti sujungtas su 0,4 kV skirstyklos N šyna;

- generatoriaus korpusas turi būti sujungtas su 0,4 kV skirstyklos PE šyna;

- N ir PE laidininkų ilgalaikė leistina srovė - ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- Generatoriaus technologinis kabelis (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) instaliuojamas grunte, ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje, ir per skirstyklos pamatą paklotame ne mažesniame kaip 32 mm diametro plastikiniame gofruotame su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdyje (pamato ertmės ir kabelis plastikiniame vamzdyje turi būti užsandarinti) bei esamuose kanaluose grindyse ar kanaluose po skirstyklos grindimis;

- Generatoriaus technologinio kabelio (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) gyslos skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 mm2;

- Generatoriaus technologinis kabelis (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) prijungiamas prie 0,4 kV skirstykloje naujai sumontuoto automatinio jungiklio;

- Duomenų perdavimo kabelis instaliuojamas grunte, ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje, ir per skirstyklos pamatą paklotame ne mažesniame kaip 32 mm diametro plastikiniame gofruotame su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdyje (pamato ertmės ir kabelis plastikiniame vamzdyje turi būti užsandarinti) bei esamuose kanaluose grindyse ar kanaluose po skirstyklos grindimis;

- Duomenų perdavimo kabelio 10 m atsarga paliekama kanale po skirstyklos grindimis;

- Reikalavimai iki 1000 V kabeliams plastikine izoliacija, skirtiems kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. Akredituota laboratorija laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | 1; 3; 5 |
| 8.2. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario arba atkaitinto aliuminio |
| 8.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |
| 8.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 8.5. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 8.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus, nepalaikantis degimo PE |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | + 250 °C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -10° C kabeliams su aliumininėmis gyslomis -5° C kabeliams su varinėmis gyslomis |
| 12. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 13. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 14. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

- Visų jėgos kabelių gyslos turi būti pažymėtos standartiniu spalviniu žymėjimu (L1 – geltona, L2 – žalia, L3 – raudona, N – mėlyna, PE – geltona ir žalia);

- Reikalavimai plastikinių gofruotų vamzdžių perėjimuose per pamatą ir kabelių juose sandarinimo masės medžiagai:

- sandarinimo masės medžiaga turi būti sintetinė viskoelastinė, pasižyminti dideliu sukibimu su betoniniais, metaliniais ir plastiko paviršiais, nekeičianti savo savybių (išlikti elastinga) eksploatavimo metu;

- drėgmės įgėris turi būti ne didesnis kaip 0,038 %;

- tankis ne mažesnis kaip 1,44 kg/dm3;

- sandarinimo masės medžiagoje turi nebūti sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų.